
Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
 им. Д.В. Ефремова»

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по теме: «Изготовление, поставка и монтаж холодильной машины»
№ 120802/0459/106 от 02.08.2012г.

09.08.2012г. в адрес ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» поступил запрос на разъяснение положений Технического задания документации запроса предложений в электронной форме № 120802/0459/106 от 02.08.2012г. Ниже приведены поступившие вопросы с разъяснениями:

1) Вопрос: «3.18 Система автоматики ХМ должна обеспечивать точность поддержания температуры воды на выходе из испарителей ±1°C при условии наличия в составе СВО бака-накопителя (буферная емкость) с внутренним объемом не менее 500 л при изменяющейся во времени температуре теплоносителя на входе в испарители.»

Означает ли этот пункт ТЗ, что бак-накопитель (буферная ёмкость) входит в перечень оборудования и материалов, поставляемых комплектно с холодильной машиной?

Разъяснение: Бак-накопитель не входит в комплект поставки холодильной машины.
2) Вопрос: «3.21 Конструкционные материалы испарителей, трубопроводов, запорной арматуры, балансировочных клапанов, фильтров, защитных устройств и т.п. на контуре дистиллированной воды ХМ не должны ухудшать качество воды по электропроводности и чистоте.»

Означает ли этот пункт ТЗ, что трубопроводы, запорная арматура, балансировочные клапаны, фильтры, защитные устройства и т.п. на контуре дистиллированной воды ХМ входят в перечень оборудования и материалов, поставляемых комплектно с холодильной машиной?

Разъяснение: Балансировочный клапан, фильтр, реле протока, обеспечивающие настройку и нормальную работу испарителя, входят в комплект поставки холодильной машины.
3) Вопрос: «3.23 Выносные конденсаторы (установленные на ЖБ плиты) должны быть защищены сеточным ограждением, оснащенным дверью, для исключения несанкционированного доступа к ним.»

Означает ли этот пункт ТЗ, что сеточное ограждение, оснащенное дверью, входит в перечень оборудования и материалов, поставляемых комплектно с холодильной машиной?

Разъяснение: Сеточное ограждение, оснащенное дверью, входит в комплект поставки холодильной машины.
4) Вопрос: «3.34 Схема подключения ХМ к СВО подлежит согласованию с Заказчиком.»

Означает ли этот пункт ТЗ, что в объём строительно-монтажных работ входит

монтаж трубопроводов и сопутствующего оборудования системы СВО?

Разъяснение: не означает.
Начальник производственно-технического

 отдела НПК «ЛУЦ»                      


          

В.И. Пономаренко
