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Спецификация

г. Москва	______________ 2014 г.

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

	№
	Наименование
	Производитель
	Кол-во

	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.

	1. 
	Системный блок ИБП GE DE, серия LP 33;
Модель UPS LP 40‐33 CE Мощность: 40кВА/32 кВт без аккумуляторных батарей (или эквивалент)
	General Electric
	2 шт.
	520769,59
	1 041 539,18

	2. 
	Плата для параллельной работы ИБП серии LP33 RPA kit for LP33 Series (или эквивалент)
	General Electric
	2 шт.
	82085,89
	164 171,79

	3.
	Демонтаж/монтаж ИБП и пуско‐наладочные работы (в соответствии с техническим заданием)
	
	1 шт.
	162336,00
	162 336,00

	Итого по спецификации:
	1 368 046,97
	



2.	Общая стоимость настоящей Спецификации, подлежащая уплате Покупателем, составляет 1 368 046,97 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сорок шесть) рублей 97 копеек, включая НДС(18%) в размере 208 685,13 (Двести восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 13 копеек.
3.  Стоимость доставки включена в стоимость товара.
Поставка товара должна быть произведена до 20 декабря 2014 года и выполнение Работ, предусмотренных пунктом 1 настоящей Спецификацией, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента поставки Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной. 
Доставка осуществляется по адресу: Большой Дровяной пер., д.22, 109004, Москва, Россия
3.1.  Система источников бесперебойного питания должна иметь полное резервирование за счет использования механизмов дублирования.
3.1.1. Выходная мощность ИБП (кВА) при cosφ = 0,6-0,8 должна быть  не менее 40 кВа
3.1.2. Выходная мощность ИБП (кВт) должна быть не менее 32 кВа
3.1.3 Выходной коэффициент мощности ИБП (cosφ) равен 0,8.
3.1.4. Стандартное время автономии при 50 / 100% нагрузке (мин) должен быть не менее 15/7.
3.2.1. Ток заряда ИБП должен быть равен 4,2А.
3.2.2. Источник  бесперебойного питания должен включать в себя дополнительное зарядное устройство 4,2А.
3.2.3. Вес ИБП не более 560 кг.
 3.3. Габариты (ВхШхГ): 660х780х1320 мм.
3.3.1. Уровень шума не должен превышать  65 дБ(A).
3.3.2. КПД ИБП не ниже 91%.
3.3.3. КПД в ECO-режиме не менее 98%.
3.3.4. Класс защиты ИБП должен соответствовать стандарту IP20.
3.3.5.Возможность параллельной работы до 4-х устройств.
3.4.1. Диапазон входного напряжения  320-460 В.
3.4.2. Диапазон входной частоты 50/60 Гц +/-10%.
3.4.3. Входной коэффициент мощности (cosφ) 0,98.
3.4.5. Искажения входного тока (THD) при нагрузке 20%-100% менее 8%
3.5.  Выходное напряжение 3 х 380 / 400 / 415 В+N (должно выбираться пользователем)
3.5.1. Выходная частота должна быть 50 / 60 Гц +/- 0,1%.
3.5.2. Искажения выходного напряжения (THD) при линейной нагрузке менее 2%
3.5.3. Искажения выходного напряжения (THD) при нелинейной нагрузке < 3%
3.5.4. Стабильность выходного напряжения при статической нагрузке < +/-1%
3.5.5. Стабильность выходного напряжения при динамической нагрузке (изменение - 100% < +/-3% (время восстановления < 20ms)
3.5.6. Перегрузочная способность инвертора: 125% - 10 мин., 150% - 1 мин.
3.5.7. Рабочая температура окружающей среды:  ИБП: 0-40ºС; батареи: 20-25 ºС
3.5.8. Влажность 95% без конденсата
3.6. Рекомендуемые стандарты безопасности: EN 50091 / EN/IEC 62040, CE marking
3.6.1.  Стандарт ЭМС: EN 50091-2; EN/IEC 62040-2 Class A
3.6.2. Стандартный интерфейс ИБП  должен быть RS232, «Сухие» контакты
3.6.3 Желательные дополнительные опции  плата RPA, SNMP-карта
3.7. ИБП должен работать в трехфазных и однофазных сетях переменного напряжения.
3.8 Возможность обеспечения параллельной работы 2-х ИБП.
3.7.1. Система должна быть устойчива к единичному выходу из строя любого компонента (контроллера, блока питания, вентилятора).
3.8. Система источника бесперебойного питания должна допускать монтаж в ЦОД Заказчика.
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