	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-52.11 «Разработка проектно-сметной документации на сооружение Столовой на 100 посадочных мест для строителей на территории площадки строительства Энергоблоков №3, 4 РоАЭС.»

том 2 «техническая часть»

2011 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации на сооружение Столовой на 100 посадочных мест для строителей на территории площадки строительства Энергоблоков №3, 4 РоАЭС.

	№ п.п
	Наименование данных
	Содержание данных для проектирования

	1
	Заказчик
	ОАО НИАЭП

	2
	Основание для проектирования
	Приказ №230 от 16.04.2010 «О разработке проекта мобильной столовой для блоков №3,4 Ростовской АЭС

	3
	Проектная организация
	По результатам проведения конкурсных процедур

	4
	Цель работы
	Организация питания персонала строителей, занятых на строительстве энергоблоков №3,4, находящихся в пределах территории защищенной зоны промплощадки АЭС

	5
	Основные требования
	Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями НТД и ППД

	6
	Стадийность проектирования 
	РД

	7.
	Разделы  проектной документации
	Согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16 февраля  2008 г. и ГОСТ  Р  21.1101-2009



	8.
	Планировочная организация территории
	Схему планировочной организации земельного участка разработать согласно утвержденному проекту планировки территории АЭС. Предусмотреть площадку под мусорные баки, площадку для разгрузки и проезд для автотранспорта.

	9.
	Технико-экономические показатели  объекта строительства


	1. Площадь застройки здания  - 669.8 м²

2. Габариты согласно эскизу – 18.0 х 36.00 м

3. Строительный объем здания 3078 м3

4. Высота помещений (от пола до низа несущих конструкций) – 3,0 м

5. Технические помещения в здании:  

· Бойлерная; 

· Венткамера;

· Электрощитовая;

· Холодильные камеры 

	10.
	Предлагаемый  набор основных  помещений


	Обеденный зал на 100 чел.

Буфет.

Горячий цех;

Цех холодных закусок;

Мясорыбный цех;

Овощной цех;

Мучной цех; 

Моечная столовой посуды, кухонной посуды, тары;

Загрузочная;

Кладовая уборочного инвентаря, инвентаря

Кладовая суточного запаса;

Помещение для временного хранения пищевых отходов;

Кабинет.

Сантехнические помещения согласно СНиП

	11.
	Отделка:

1. Наружная отделка


	Цоколь – штукатурка «под шубу»

Стены – без отделки (заводская покраска)

Оконные и балконные блоки–профиль ПВХ белого цвета.

	
	2. Внутренняя отделка

 технических помещений
	Полы – бетонные.

Внутренние стены и перегородки – водоэмульсионная покраска за 2 раза.

Покраска эмалью поверхности сэндвич-панелей

	
	3. Внутренняя отделка в помещениях
	Стены – покраска эмалью поверхности сэндвич-панелей.

Потолки – покраска эмалью по грунтовке

Полы – керамическая плитка.

Перегородки – Панели из глазурованной плитки на 1.8 м, выше – водоэмульсионная покраска по грунтовке.

Наружная поверхность электрониш, шкафов пожарных гидрантов – заводская готовность.

Металлические поверхности – покраска эмалью по грунтовке.

	12.
	Основания под  здание
	Площадка строительства сложена суглинками 1 типа просадочности:

	13.
	Гидроизоляция подземной части здания
	Битумная

	14.
	Фундаменты и цоколь
	Монолитные железобетонные столбчатые связанные монолитными фундаментными балками из бетона класса В25; армирование – арматурная сталь класса А500с и А240. 

Размеры подошвы фундаментов определяются расчетом. 

Цоколь с отм. -0.300 – керамзитобетонные блоки толщиной 300 мм.



	15.
	Несущие конструкции надземной части здания
	Металлические конструкции:

- фермы – из горячекатаных профилей уголкового сечения, - колонны – из горячекатаных колонных двутавров.

 Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается системой связей (вертикальных и горизонтальных).



	16.
	Наружные стены надземной части здания
	Стеновые панели типа «Сэндвич» – 120 мм

 

	17.
	Перегородки


	Кирпичные в ½ кирпича (армированные через 6 рядов кладки) до низа ферм. 

	18.
	Покрытие (кровля)
	Кровельные панели типа «Сэндвич» - 150 мм. По прогонам из горячекатаных швеллеров.

Предусмотреть подшивной потолок из гипсокартона по технологии «Кнауф».

	19.
	Окна, двери, витражи
	Оконные блоки – ПВХ. 

Входные двери – утепленные, огнестойкие (где необходимо), металлические.

Внутренние двери – ПВХ.

	   20.
	Основные требования к внутренним инженерным системам
	

	
	1. Общие требования
	Внутренние инженерно-технические системы здания должны быть запроектированы в соответствии с:

- настоящим Заданием на проектирование;

- архитектурно-строительным проектом;

- техническими условиями на подключение здания к наружным сетям;

- строительными нормами и правилами проектирования, распространяющимися на здания и инженерные системы данного назначения:

СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»

НПБ88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

и другими нормами и стандартами, применение которых обязательно на территории Российской Федерации (СанПиН, СП, НПБ, ВСН и т.д.)

В проекте использовать современное инженерное оборудование преимущественно отечественного производства. 

В состав данной проектной документации входит проектирование внутренних систем электроснабжения, связи, сигнализации, отопления, вентиляции, водоснабжения для хоз-питьевых и пожарных нужд, хоз - бытовой канализации, Пропускная способность проектируемых инженерных сетей и производительность инженерных систем должны быть достаточной для обеспечения потребностей данного здания

	
	2. Электроснабжение


	Выполнить согласно ПУЭ и СНиП.

Предусмотреть  электрощитовую.

Расчетный учет электроэнергии выполнить на вводе в электрощитовую. Предусмотреть нагрузки и на ИТП. 

	
	3.Электрооборудование


	Групповые наборные щиты с автоматами на отходящих линиях принять отечественного производства.

Электропроводку выполнить согласно ПУЭ кабелями с медными жилами в изоляции не распространяющей горение типа ВВГнг.-LS
Для освещения помещений принять светильники с  люминесцентными энергосберегающими  лампами. Светильники принять отечественного производства.

Предусмотреть устройство молниезащиты здания согласно «Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» - СО153-34.21.122-2003.

	
	4. Слаботочные сети 
	Проектом предусмотреть следующие системы: пожарную сигнализацию.

	
	5. Пожарная сигнализация
	Разработать проект пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм государственной противопожарной службы МВД России. Оборудование применить сертифицированное в России.

	
	6.Система отопления
	От наружной теплосети стройбазы. Система отопления двухтрубная. Отопительные приборы – регистры из гладких труб. Регулировка теплоносителя – терморегуляторы.

Для получения горячей воды – электрический котел.

	
	7.Система вентиляции
	Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приточные установки – фирмы VTS.

  Воздуховоды предусмотреть из оцинкованной стали и проложить в межферменном пространстве. В местах прохода через перекрытия  и стены уплотнить негорючим материалом.

	
	8.Система холодного водоснабжения
	Система холодного водоснабжения здания  объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная, запитываемая от наружной сети. Норма водопотребления 12  л/сут. на 1 условное блюдо.

	
	9. Система горячего водоснабжения
	Источником горячего водоснабжения является встроенный индивидуальный тепловой пункт – ИТП (бойлерная) от установленного электрокотла. Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения диаметром 25 мм и более - стальные оцинкованные, диаметром менее 25 мм. - полипропиленовые

	
	10.  Система канализация
	Внутреннюю систему канализации запроектировать с применением труб ПВХ и выполнением противопожарных норм их применения.

 В объемы работ по данному договору входит проектирование внутренней системы канализации до смотрового колодца на наружной сети. 

Подключение к наружной сети канализации стройбазы с устройством насосной станции и участка напорного трубопровода в данный проект не входит.

	21
	Вид строительства
	Временное

	22
	Место строительства
	Промплощадка РоАЭС

	23
	Особые условия
	Сметная стоимость СМР и оборудования в текущих ценах не более – 27.0 млн.руб. в текущих ценах.

	24
	Срок выполнения работ
	15.07.2011 г.


