ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания на 1000VA
APC SURT1000RMXLI Smart-UPS On-Line


	Выход 
Максимальная выходная мощность

700 Ватт/1000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности

700 Ватт/1000 ВА

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Эффективность под полной нагрузкой,  не менее

88.00%

Искажения формы выходного напряжения, не более
3%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1

Пик-фактор

3 : 1

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Выходные соединения

(6) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers

Байпас

Built-in Bypass

Входной
Номинальное входное напряжение

230V

Входная частота

50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

Тип входного соединения

IEC-320 C14

Диапазон входного напряжения при работе от сети

160 - 280В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети

100 - 280В

Другие значения входного напряжения

220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек

Предварительно установленные батареи

1

Типовое время перезарядки, не более
3 часов

Сменный комплект батарей

RBC31

Количество сменных комплектов батарей

1

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под половинной нагрузкой, не менее
24.4 Минуты (350 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под полной нагрузкой, не менее
10.2 Минуты (700 Ватт)

График времени работы на аккумуляторах

Smart-UPS RT
Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для

APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V

Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт

DB-9 для RS-232, Разъем SmartSlot

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™

1

Панель управления

Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)

Звуковой сигнал

Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов :особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Аварийное отключение питания (EPO)

Дополнительный

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска

420 Джоули

Фильтрация

Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические
Максимальная высота

85.00  мм

Максимальная ширина

432.00 мм

Максимальная глубина

483.00 мм

Высота аппаратурной стойки

2 юнит

Масса нетто,не более
23.00 кг

Масса брутто,не более
27.80 кг

Высота в упаковке

286.00 ± 2.00 мм
Ширина в упаковке

630.00  ± 2.00 мм
Глубина в упаковке

594.00 ± 2.00 мм
Цвет

Черный

Устройств на поддоне

12.00

Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей среды, не менее
0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

0 - 95%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря

0-3000 метр

Температура хранения, не менее
-20 - 50 °C

Относительная влажность хранения

0 - 95%

Высота над уровнем моря хранения

0-15000 метр

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более
50.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети

239.00 BTU/час

Соответствие
Соответствие требованиям

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE

Стандартная гарантия, не менее
2 года на ремонт или замену,предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии


	не менее 24 месяцев
	6
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания на 5000VA, 19"
APC SURTD5000RMXLI Smart-UPS On-Line

	PC Smart-UPS RT, 3500 Watts / 5000 VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 3 U

Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card

Технические спецификации

Выход 
Максимальная выходная мощность

3500 Ватт / 5000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности

3500 Ватт / 5000 ВА

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

Эффективность под полной нагрузкой, не менее
92%

Искажения формы выходного напряжения, не более
3%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1

Пик-фактор

3 : 1

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Выходные соединения

[image: image1](8) IEC 320 C13
(2) IEC 320 C19
(6) IEC Jumpers

Байпас

Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Входной
Номинальное входное напряжение

230V

Входная частота

50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения

Hard Wire 3-wire

Диапазон входного напряжения при работе от сети

160 - 280В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети

100 - 280В

Другие значения входного напряжения

220,240

Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек

Предварительно установленные батареи

2

Типовое время перезарядки, не более
2.50 часов

Сменный комплект батарей

RBC44

Количество сменных комплектов батарей

1

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под половинной нагрузкой, не менее
18.0 Минуты (1750 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под полной нагрузкой, не менее
6.3 Минуты (3500 Ватт)

График времени работы на аккумуляторах

Smart-UPS RT
Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов

SURT192RMXLBP  (до 10 устройств, при нагрузке 50W время автономной работы увеличивается до 193 часов)

Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт

DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot

Предварительно установленные платы SmartSlot™

AP9619

Панель управления

Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)

Звуковой сигнал

Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Аварийное отключение питания (EPO)

Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска

480 Джоули

Фильтрация

Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические
Максимальная высота

130.00  мм

Максимальная ширина

432.00 мм

Максимальная глубина

660.00 мм

Высота аппаратурной стойки

3 юнит

Масса нетто, не более
54.55 кг

Масса брутто, не более
63.64 кг

Высота в упаковке

347.00 ±2 мм

Ширина в упаковке

603.00 ±2  мм

Глубина в упаковке

980.00 ±2  мм

Цвет

Черный

Устройств на поддоне

6.00

Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей среды, не менее
0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

0 - 95%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря

0-3000 метр

Температура хранения, не менее
-15 - 45 °C

Относительная влажность хранения

0 - 95%

Высота над уровнем моря хранения

0-15000 метр

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более
55.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети

1057.00 BTU/час

Соответствие
Соответствие требованиям

C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE

Стандартная гарантия, не менее
2 года на ремонт или замену

**Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.
	не менее 24 месяцев
	5
	шт.

	3
	Источник бесперебойнго питания  на 3000VA APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS On-Line


	                                    Технические спецификации

Выход 
Максимальная выходная мощность

2100 Ватт/3000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности

2100 Ватт/3000 ВА

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Эффективность под полной нагрузкой, не менее
91.00%

Искажения формы выходного напряжения, не более
 3%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1

Пик-фактор

3 : 1

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Выходные соединения

(8) IEC 320 C13
(2) IEC 320 C19
(3) IEC Jumpers

Байпас

Internal Bypass (Automatic and Manual)

Входной
Номинальное входное напряжение

230V

Входная частота

50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

Тип входного соединения

British BS1363A
IEC-320 C20
Schuko CEE 7/EU1-16P

Длина шнура,   не менее

2.44 метр

Диапазон входного напряжения при работе от сети

160 - 280В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети

100 - 280В

Другие значения входного напряжения

220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Предварительно установленные батареи

2

Типовое время перезарядки, не более
2.50 часов

Сменный комплект батарей

RBC44

Количество сменных комплектов батарей

1

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под половинной нагрузкой, не менее
33.9 Минуты (1050 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под полной нагрузкой, не менее
14.1 Минуты (2100 Ватт)

График времени работы на аккумуляторах

Smart-UPS RT
Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для

APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V

Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт

SmartSlot

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™

1

Панель управления

Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)

Звуковой сигнал

Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Аварийное отключение питания (EPO)

Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска

480 Джоули

Фильтрация

Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические
Максимальная высота

130.00  мм

Максимальная ширина

432.00 мм

Максимальная глубина

660.00 мм

Высота аппаратурной стойки

3 юнит

Масса нетто, не более
54.55 кг

Масса брутто, не более
63.64 кг

Высота в упаковке

347.00 ±2 мм

Ширина в упаковке

603.00 ±2  мм

Глубина в упаковке

980.00 ±2  мм

Цвет

Черный

Устройств на поддоне

6.00

Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей среды, не менее
0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

0 - 95%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря

0-3000 метр

Температура хранения, не менее
-15 - 45 °C

Относительная влажность хранения

0 - 95%

Высота над уровнем моря хранения

0-15000 метр

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более
55.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети

655.00 BTU/час

Соответствие
Соответствие требованиям

BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, UL 1778, VCCI, VDE

Стандартная гарантия, не менее
2 года на ремонт или замену


	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	4
	APC SURT192RMXLBP (Дополнительные внешние батареи для Smart-UPS RT 3000 & 5000VA, 19” (SURT192XLBR+SURTRK2)
	Значение напряжения на выходе батарейного блока

192 В

Емкость батарейного блока, не менее
1920 Вт·ч

Поддерживаемые модели ИБП

SURTD3000XLI, SURTD3000RMXLI, SURTD5000XLI, SURTD5000RMXLI, SURT6000XLI, SURT6000RMXLI, SURT8000XLI, SURT8000RMXLI, SURT10000XLI, SURT10000RMXLI
Габариты блока  (Ш x В x Г)

432 x 130 x 660 (±2) мм

Габариты блока в упаковке (Ш x В x Г) / объем в упаковке, не более            

600 x 413 x 1000 мм (±2) / 0,248 м3

Масса батарейного блока, не более
90.91 кг

Масса блока  в упаковке, не более
101,36 кг

Тип используемых аккумуляторов

Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек

Сменный комплект батарей

2 х RBC44
Гарантия производителя, не менее
2 года на замену или ремонт. Отдельно предлагаются дополнительное сервисное обслуживание ИБП с выездом на место специалиста и продление гарантийного срока до 3-х или 5 лет.

Комплект поставки

Батарейный блок SURT192XLBP, комплект направляющих SURTRK2, руководство по инсталляции, руководство пользователя


	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	5
	Источник бесперебойного питания на 1000 VА

APC SURT1000RMXLI
	Технические характеристики  

Тип

:

с двойным преобразованием

Выходная мощность, не менее
:

1000 ВА / 700 Вт

Время работы при полной нагрузке, не менее
:

10.2 мин

Время работы при половинной нагрузке, не менее
:

24.4 мин

Форма выходного сигнала

:

синусоида

Макс. поглощаемая энергия импульса

:

420 Дж

Количество выходных разъемов питания, не менее
:

6 (из них с питанием от батарей - 6)

Возможность установки в стойку

:

есть

Управление APC SURT1000RMXLI

Интерфейсы

:

RS-232

Слот для дополнительных интерфейсов

:

есть

Поддержка SNMP

:

нет

Сухие контакты

:

нет

Батарея APC SURT1000RMXLI

Время зарядки, не более
:

3 час

Возможность замены батарей

:

есть

Горячая замена батарей

:

есть

Подключение дополнительных батарей

:

есть

Вход/Выход APC SURT1000RMXLI

На входе

:

1-фазное напряжение

На выходе

:

1-фазное напряжение

Входное напряжение

:

100 - 280 В

Входная частота

:

45 - 65 Гц

Выходная частота

:

47 - 63 Гц

Стабильность выходного напряжения

:

± 3 %

Крест-фактор

:

3:1

Функциональность APC SURT1000RMXLI

Отображение информации

:

светодиодные индикаторы

Звуковая сигнализация

:

есть

By-pass 

:

автоматический

Холодный старт

:

есть

Защита APC SURT1000RMXLI

Гальваническая развязка

:

нет

Защита от перегрузки

:

есть

Защита от высоковольтных импульсов

:

есть

Фильтрация помех

:

есть

Защита от короткого замыкания

:

есть

Защита локальной сети

:

нет

Защита телефонной линии

:

нет

Защита антенного кабеля

:

нет

Тип предохранителя

:

автоматический

Дополнительная информация APC SURT1000RMXLI

Уровень шума, не более
:

55 дБ

Высота (в юнитах)

:

2 U

Физические параметры (нетто) APC SURT1000RMXLI

Размеры (нетто)

:

432x85x483 (±2) мм

Вес (нетто), не более
:

23 кг


	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	6
	Модуль управления APC AP9618
	Коммуникационные средства и средства администрирования
· Протоколы - HTTP,HTTPS,SMTP,SNMP,SSL,TCP/IP,Telnet,WAP

· Подключение сетевого интерфейса - RJ-45 10/100 Base-T

Физические характеристики модуля управления APC AP9618:
· Масса нетто, не более - 0.14 КГ

· Максимальная высота - 38.00 mm

· Максимальная ширина - 121.00 mm

· Максимальная глубина - 108.00 mm 

· Масса брутто, не более - 0.91 КГ

· Высота в упаковке - 73.00 ±2 mm

· Ширина в упаковке - 229.00 ±2mm

· Глубина в упаковке - 165.00 ±2 mm 

· Цвет - Черный

· Устройств на поддоне - 672.00
Окружающая среда модуля управления APC AP9618:
· Рабочий диапазон параметров окружающей среды, не менее - 0 - 42°C

· Рабочий диапазон относительной влажности - 0 - 95%

· Температура хранения, не менее - -15 - 65 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем моря - 0-3000 метр

· Высота над уровнем моря хранения - 0-15000 метр

Совместимость
Совместимость с ИБП, оснащенными гнездами Smart-Slot
Совместим со всеми ИБП APC с разъемом SmartSlot, включая ИБП Smart-UPS и Symmetra


	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	7
	APC Network     Management Card 2< AP9631> карта управления и мониторинга с датчиком температуры (10 / 100BaseT, SmartSlot
	Описание

Плата позволяет подключить отдельный ИБП к сети для удаленного контроля и управления. Контроль влажности (информация об изменениях влажности передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте). Контроль температуры (информация об изменениях температуры передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте). 

Тип оборудования

Карта управления и мониторинга 

Цвета, использованные в оформлении

Черный 

"Комплект поставки и опции"

Комплект поставки

Кабель RS232, датчик температуры, CD-диск |
ПО в комплекте

Network Management Card Utility 

"Интерфейс, разъемы и выходы"

Управление

Веб-интерфейс обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети. Интерфейс командной строки (доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH) 

Порты Fast Ethernet

1 порт 10/100 Мбит/сек 

"Безопасность"

Шифрование данных

Шифрование с открытым/секретным ключом до 2048 бит 

Защита

Парольная защита с назначаемым пользователем паролем.
Три уровня управления доступом пользователей: только чтение, доступ к устройству, административный доступ.
Для безопасной аутентификации, авторизации и получения отчетов о работе устройства APC используется имеющийся сервер RADIUS. 

"Сетевые характеристики"

Протоколы

HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet 

Протоколы авторизации

Radius 

"Совместимость"

Поддержка стандартов

UPS RFC 1628 MIB 

Совместимость

Все ИБП APC с разъемом SmartSlot, включая ИБП Smart-UPS и Symmetra 

"Прочие характеристики"

Размеры (ширина x высота x глубина), мм
от 119 до 123 x от 36 до 40 x от 112 до 116 
Вес, не более
0.09 кг 

Прочее

Настраиваемые выходные реле. Контроль выходных параметров, снимаемых с внешних устройств через выходные реле.
Оповещение о проблемах гарантирует своевременное разрешение чрезвычайных ситуаций.
Запуск командного файла. Пользовательская настройка реакции на различные события в системе электропитания.
Сохранение данных в регистрационном журнале. Идентификация проблемных тенденций до возникновения необходимости в передаче их рассмотрения на более высокие уровни компетенции или генерации дампа данных для анализа.
Регистрация событий. Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Интеграция с сервером InfraStruXure Central. Масштабируемая платформа управления и мониторинга, обеспечивающая мониторинг устройств в режиме реального времени и моментальное уведомление о событиях.
Совместимость с системой управления предприятием. Управление всеми устройствами APC осуществляется через одну систему путем пересылки прерываний (событий) SNMP в используемую систему управления предприятием.
Обновляемые микропрограммы во флэш-памяти. Текущие обновления ПО в ПЗУ могут инсталлироваться дистанционно с использованием протокола FTP.
Дистанционная перезагрузка оборудования. Отпадает необходимость в выезде специалиста на удаленный объект. 

Рабочая температура, не менее

0 ~ 45°C 


	не менее 24 месяцев
	9
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 3 дней со дня подписания договора.

 Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам и иным показателям                                                                                                Г.Б. Ручкина
