	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-119.11: «Ростовская АЭС. Блоки №№ 3,4. Расчетно-опытное подтверждение технических характеристик опытного образца фильтрующего модуля типа ОП196.00.00.00, устанавливаемого в баке-приямке ГА-201, при работе с базальтовым супертонким волокном»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

1.1 Настоящее техническое задание содержит исходные данные и требования для проведения приемочных испытаний опытного образца фильтрующего модуля (ФМ) типа ОП196.00.00.00, состоящего из коллектора и двух фильтрующих элементов (ФЭ) ОП196.01.00.00, при фильтрации раствора борной кислоты с разрушенной теплоизоляцией из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-89(2006) и теплоизоляции, состоящей из смеси базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по
ТУ21-23-299-2006 с супертонким стекловолокном по ТУ 5953-159-05786904-00.

1.2 Целью испытаний является определение технических характеристик опытного образца ФМ ОП196.00.00.00 при фильтрации раствора борной кислоты с разрушенной теплоизоляцией из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-89(2006) и теплоизоляции, состоящей из смеси базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по
ТУ21-23-299-2006 с супертонким стекловолокном по ТУ 5953-159-05786904-00.

Испытания необходимы для подтверждения пропускной способности фильтрующего модуля ОП262.00.00.00.00, состоящего из 96 ФЭ ОП196.01.00.00 при расходе 1650 м3/ч, закладываемого в проект аварийной системы безопасности энергоблоков 3,4 Ростовской АЭС, при фильтрации указанных выше растворов.
2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 ЗАКАЗЧИК

2.1.1 Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ

2.2.1 Определяется по результатам конкурсных процедур.

2.3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.3.1 Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом к договору.

2.4 СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.4.1 По окончании работ исполнитель должен представить заказчику следующую документацию:

- пояснительная записка; 

- аннотационный отчет, содержащий описание процедур проведения испытаний опытного образца ФМ ОП196.00.00.00, полученные результаты, выводы и рекомендации по применению ФЭ ОП196.01.00.00 для фильтрующих устройств в зависимости от типа применяемой изоляции;

- протоколы и акты приемочных испытаний, утвержденные Ростовской АЭС;

2.4.2 Исполнитель до начала испытаний должен разработать Программу и методику испытаний и согласовать ее с ОАО «НИАЭП» и Ростовской АЭС.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Исходными данными при испытаниях опытного образца ФМ ОП196.00.00.00.00 являются:

стенд, обеспечивающий требуемые параметры испытаний

температура раствора фильтруемой среды, °С…………...50±5,0

содержание борной кислоты, г/л…………………………….16-20

рН………………………………………………………………от 7 до 10

расход через один фильтрующий элемент, м3/час…………       .17±1,0

максимальный перепад давления (∆Р), МПа, не более…………..0,03

вес теплоизоляционного материала на один ФЭ, кг, не менее…….22

время работы ФЭ, ч, не менее……………………………………...20

разрушенная теплоизоляция из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-89 (2006)

смесь базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-89 (2006) с супертонким волокном по ТУ 5953-159-058786904-00, пропорция………………50 на 50

3.2 Требования к проведению испытаний должны быть изложены в программе и методике испытаний, согласованной с ОАО «НИАЭП» и Ростовской АЭС.

3.3 Испытания опытного образца ФМ ОП196.00.00.00 должны проводиться приемочной комиссией в 2 этапа на каждом из указанных выше растворов:

- 1 этап - предварительные испытания;

- 2 этап – приемочные испытания.

Приемочную комиссию формирует и утверждает заказчик – ОАО «НИАЭП».

4 СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

4.1 Результаты испытаний будут использоваться для обеспечения надежности работы фильтрующих устройств, спроектированных на базе ФЭ ОП196.01.00.00 при фильтрации раствора борной кислоты с разрушенной теплоизоляцией из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-89 (2006) и из смеси базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-89 (2006) с супертонким волокном по 
ТУ 5953-159-05786904-00.
5 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Приемка производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с условиями договора.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

6.1 Результаты работы будут использованы для обоснования выбора конструкции фильтрующего устройства, устанавливаемого в системе аварийного расхолаживания первого контура внутри герметичной оболочки АЭС.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
N п/п
	Наименование работ по договору и основных пунктов ее выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения

	 
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	"Ростовская АЭС. Блок №3,4 Расчетно-опытное подтверждение технических характеристик опытного образца фильтрующего модуля типа ОП196.00.00.00.00, устанавливаемого в баке-приямке ГА-201, при работе с базальтовым супертонким волокном
	Субподрядная организация
	 
	 

	1.1
	Предоставление ПОКАС
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	16.01.2012

	1.2
	Разработка программы и методики приемочных испытаний опытного образца фильтрующего модуля (ФМ) типа ОП196.00.00.00.00 ПМ и согласование с Ростовской АЭС
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	16.01.2012

	1.3
	Организация и проведение приемочных испытаний опытного образца ФМ по типу ОП196.00.00.00.00. Разработка отчета.Предоставление пояснительной записки, протоколов и актов приемочных испытаний, аннотационного отчета
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	27.03.2012












































































































































