ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	
	
	
	___________________
	Г.Г. Ивачев

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку оборудования для систем управления сервоприводами и радиационного контроля 
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от 17.10.2011 года № 193-3-21.2/13854
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	И.о. начальника ОПРА
	Д.Е.Смертина

	Заместитель начальника ОМТСКОиМ
	М.А.Бокарев

	Инженер БКОиМ
	А.Е.Семелькина

	Специалист по конкурсным торгам ОПРА
	Е.В.Никулаев


Озерск 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения Договора на поставку оборудования для систем управления сервоприводами и радиационного контроля 
для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

1. Информация о Заказчике
Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Никулаев Евгений Викторович, Семелькина Анна Евгеньевна.

Адрес электронной почты: Nikulaev@po-mayak.ru
Номер контактного телефона: (35130) 2 51 21, 2 57 98
Номер факса: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика

2. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок

2.1. Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров/Оборудования:

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	Особые условия 

поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комплект для позиционирующих сервоприводов ПС-1 КПЕШ.422419.021-02.11 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
Двигатель шаговый с интегрированным поворотным шифратором:

- ток фазы до 9 А;

- напряжение питания от 24 до 60  В постоянного тока;

- крутящий момент до 28 Н*м;

- наличие реле контроля тока и напряжения;

- наличие интерфейса RS-232;

- частота выдачи кода до 20 кГц;

- число значений кода до 1024;

- выходной код: двоичный, Грея, двоично-десятичный;

- наличие дополнительного индуктивного датчика положения.

- степень защиты IP45 по ГОСТ 14254-96;

- промышленное исполнение.
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	2
	Комплект для блоков управления позиционирующих сервоприводов БУПС-1 КПЕШ.422419.021-02.12 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
1. Блок питания и коммутации обмоток шагового двигателя  включающий в себя:

- блок питания 4-х канальный:

- входное напряжение 85-264 В переменного тока;

- выходное напряжение: 5 В, 12 В, 24 В, 60 В постоянного тока;

- наличие преобразователя интерфейса RS-232 в RS-485;

- наличие терминальной платы с опторазвязкой:

- дискретные входы (не менее) – 24 шт.;

- дискретные выходы (не менее) – 5 шт.;

- наличие клавиатуры:

- 16-ти клавишная, плюс 4 функциональные клавиши;

- пыле-, влага- защищённая;

- встроенный модуль помехоподавления;

- интегрированный модуль ЖКИ черно-белый;

- степень защиты IP44 по ГОСТ 14254-96;

- промышленное исполнение.

2. Программируемый блок управления шаговым двигателем:

- максимальный выходной ток 9 А на канал;

- напряжение питания 24 – 48 В;

- интерфейс RS-232;

- наличие порта COM, LPT;

- поддержка следующих датчиков:

- дискретный датчик вращения;

- абсолютный шифратор положения;

- индуктивный датчик положения.

- степень защиты IP44 по ГОСТ 14254-96;

- промышленное исполнение.
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	3
	Модуль ТК-ИМ/RS-01 КПЕШ.422419.021-02.35 (или эквивалент)

Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
Ввод и обработка сигналов от 1 до 10 устройств    УДС-Г1 по интерфейсу RS-232, протокол Modbus. 

Отображение  на встроенном мониторе 15”  результатов работы.
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	4
	Щит контроля воздуха ЩКВ КПЕШ.422419.022-01.52 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
Размеры - 150x300x120

Cтепень защиты IP54

Крепление на стену

Клеммы 4-проводные - 23

Кабельные вводы PG13 – 2

Кабельные вводы PG29 – 2
	шт.
	6
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	5
	Пост контроля ПКДС-04 КПЕШ.422419.022-01.51

(или эквивалент)

Размеры - 400x300x120

Cтепень защиты IP54

Крепление на стену

Клеммы 4-проводные - 25

Кабельные вводы PG13 – 5

Кабельные вводы PG29 – 1
	шт.
	8
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	6
	АРМ дозиметриста СКРБ ТПС КПЕШ.422419.021-02.40 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
1. Вычислительный узел:

– Процессор Intel Core i5;

– ОЗУ 4ГБ ;

– НЖМД SATA 1 ТБ;

– видео-карта PCI-E 256МБ;

– привод DVD-RW;

– клавиатура;

– манипулятор мышь оптический.

2. Узел отображения:

– тип - LCD;

– интерфейс - DVI;

– диагональ - 23”;


3. Узел печати:

– тип – лазерный, монохромный;

– формат – А4;

– разрешение – 600x600 dpi;

– интерфейс - Ethernet;

4. Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА с сетевой картой 10/100BaseT

Программное обеспечение: 

- Windows XP Professional Russian, 

- MS Office 2010 Professional Russian, 

-  GENESIS32 V9.13, 5000 точек ввода-вывода, 

- MS SQL Server 2008 Standart Edition+1 CAL , 

 - Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	7
	Комплект ЗИП для СКРБ ТПС КПЕШ.422419.021-02.42 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
Вычислительный модуль – PC совместимая платформа;

– RAM не менее 256 Мбайт;

– Flash память объемом не менее 64 Мб

– сторожевой таймер аппаратного сброса (WatchDog);

– интерфейс Ethernet  100 BASE-T, 10/100 Мбит/с;

– четыре последовательных интерфейса COM1- COM4;

– напряжение питания – 5 В 10%  ± 15%;

– создание прикладных проектов на языках технологического программирования в соответствии с международным стандартом IEC 61131-3;

– удаленная загрузка и отладка прикладных проектов;

плата ввода импульсных сигналов,

плата ввода-вывода дискретных сигналов 

Источники питания:

5В (5А) 

12В  (10А)

24В  (15А)

Сетевая карта 10/100BaseT для источника бесперебойного питания 

Фильтр сетевой 19” 5 евророзеток.
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	8
	Управляющий контроллер дозиметрический УКД СКРБ ТПС КПЕШ.422419.021-02.41 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
1. Габаритные размеры шкафа не более 2000 х 800 х 800 мм. степень защиты IP55 по ГОСТ 14254‑96.

2. Питающее напряжение переменного тока –
[image: image1.wmf]22

32

220

+

-

 В с частотой (50 ( 1) Гц.

3. Параметры модуля программируемого контроллера:

– PC совместимая платформа;

– RAM не менее 256 Мбайт;

– Flash память объемом не менее 64 Мб

– сторожевой таймер аппаратного сброса (WatchDog);

– интерфейс Ethernet  100 BASE-T, 10/100 Мбит/с;

– четыре последовательных интерфейса COM1- COM4;

– напряжение питания – 5 В 10%  ± 15%;

– создание прикладных проектов на языках технологического программирования в соответствии с международным стандартом IEC 61131-3;

– удаленная загрузка и отладка прикладных проектов;

4. Количество оптоизолированных каналов для ввода числоимпульсных сигналов – 30.

5. Количество оптоизолированных каналов для вывода – дискретных сигналов – 96.

6. Количество портов 10/100Base-TX – 5.

7. Количество портов 100BaseFX мультимод SC – 1.

8. Источник бесперебойного питания мощностью 1500 ВА с сетевой картой 10/100BaseT

9 .Источники питания:

5В (5А) 

12В  (10А )

24В  (15А )

10. Рабочие условия эксплуатации блока:

– температура окружающего воздуха от 5 до 50 (С;

– относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре 35 (С и более низких температурах без конденсации влаги;

– атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

11. Режим работы блока – непрерывный, круглосуточный
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	9
	Комплект программно-технических средств ТК-01-КЦИ-ГТК 

КПЕШ.422419.021-02.39 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
1. Питающее напряжение переменного тока –
[image: image2.wmf]22

32

220

+

-

 В с частотой (50 ( 1) Гц.

2. Возможность автономной работы при пропадании сетевого напряжения не менее 20 минут. 

3. Источник бесперебойного питания мощностью 1500 ВА с сетевой картой 10/100BaseT

4. Дублированное питание всех модулей.

5. Параметры модуля ввода резервного питания:
– количество входов – 2;
– напряжение на входах – 24 В 10%  ± 15%;
– наличие выходных сигналов о переключении питания;
– автоматическое переключение на основное питание при восстановлении основного источника питания.

6. Параметры модуля защиты питания:
– количество защищенных выходов – не менее 4;
– наличие выходных сигналов о срабатывании защиты.

7. Параметры модуля программируемого контроллера:
– PC совместимая платформа;
– RAM не менее 32 Мбайт;
– Flash память объемом не менее 64 Мбайт для хранения СПО и технологического программного обеспечения;
– энергонезависимое статическое ОЗУ объемом 512 кбайт с резервным питанием от литиевой батарейки;
– сторожевой таймер аппаратного сброса (WatchDog);
– два интерфейса Ethernet IEEE 802.3 100 BASE-T, 10/100 Мбит/с;
– четыре последовательных интерфейса COM1- COM4;
– два интерфейса USB 1.0;
– напряжение питания – 24 В 10%  ± 15%;
– возможность подключения стандартной клавиатуры;
– возможность подключения VGA монитора;
– возможность работы в режиме резервирования процессорных модулей или в режиме 100% резервирования;
– возможность диагностики следующих неисправностей самого модуля:
– превышение времени выполнения программы - Watchdog со временем перезапуска 1,6 с;
– отказ шин контроллера;
– обрыв интерфейсов Ethernet;
– разрушение разделов на SRAM;
– не штатное завершение работы запущенных программных служб;
– неисправность общих ресурсов контроллера;
– снижение уровней напряжения питания 24 В;
– запись результатов диагностики в энергонезависимый кольцевой архив.

8. Количество оптоизолированных каналов для ввода: 
– дискретных сигналов постоянного тока – 48;

аналоговых сигналов – 16

числоимпульсных сигналов - 30

9. Параметры оптоизолированного канала ввода дискретных сигналов:
– механизм Plug & Play;
– режим «горячей замены»;
– возможность работы модуля в режиме резервирования и дублирования;
– групповая изоляция (6 групп по 8 каналов);
– общий «минус» входов;
– контроль обрыва в цепи входного сигнала;
– индикация состояния и результатов диагностики каждого канала;
– датчик температуры на плате модуля;
– возможность применения в дублированных и резервированных системах;
– высокая помехоустойчивость, обусловленная:
− большой величиной входного тока - 10 мА - и тока    контроля обрыва - 1,5 мА;
− постоянством величины входного тока во всем диапазоне входных напряжений лог. «1» (15...30 В);
− обеспечением порога перехода в сост. лог. «1» при токе, близком к максимальному входному току;
− интегрирующей цепью на входе, отфильтровывающей импульсные помехи длительностью менее 0,5 мс;
– защита входов модуля от переполюсовки последовательно включенным диодом;
– защита входов модуля от импульсных перенапряжений включенным параллельно входу стабилитроном.
– длительность входных импульсов не менее 1 мс;
– максимальное входное напряжение 30 В.

10. Параметры оптоизолированного канала ввода аналоговых сигналов:
– механизм Plug & Play;
– режим «горячей замены»;
– входные сигналы:
– постоянного тока в диапазонах 0...5 мА, 0...20 мА и  4...20 мА;
– напряжения постоянного тока в диапазоне 0...10 В;
– индивидуальная гальваническая развязка;
– индивидуальная настройка каналов для работы с указанными диапазонами входных сигналов;
– контроль обрыва линии связи (для сигнала 4 – 20 мА);
– индикация состояния и результатов диагностики каждого канала;
– датчик температуры на модуле;
– входной фильтр для защиты от электромагнитных помех у каждого измерительного канала;

–
время преобразования не более 20 мс всех каналов модуля;
–
внутреннее сопротивление:
– для каналов измерения напряжения 125 кОм;
– для каналов измерения тока 100 Ом;
– пределы допускаемой основной приведенной 

погрешности, ± %:
– 0,15 для диапазона измерения токового сигнала 

0 – 5 мА;
– 0,1 для диапазона измерения токового сигнала 0 – 20 и 4 - 20 мА;
– 0,1 для диапазона измерения напряжения 0 – 10 В.

11. Количество оптоизолированных каналов для вывода:
– дискретных сигналов постоянного тока – 72;

12. Параметры оптоизолированного канала вывода дискретных сигналов:
– возможность отключения выходов по следующим причинам:
– срабатывании Watchdog;
– обнаружении отказа модуля средствами диагностики;
– получении команду на отключение выходов модуля (недоступно пользователю из технологической программы);
– окончании времени таймаута обращения к модулю (время молчания).

 – механизм Plug & Play;
– режим «горячей замены»;
– 32 канала с групповой гальванической развязкой (4 группы по 8 выходов);
– тип выходного ключа: интеллектуальный ключ на основе P - канального полевого транзистора с системой встроенных защит;
– общий контакт нагрузок в группе - «минус» (выходные ключи коммутируют на нагрузку «плюс» источника питания);
– неограниченное число циклов коммутации нагрузки;
– защита выходных ключей от перегрузок по току (время КЗ не ограничено);
– ограничение тока КЗ;
– защита выходных ключей от перегрева;
– защита цепей питания группы и выходных ключей от импульсных перенапряжений;
– выходы модуля и цепи питания группы шунтированы защитными диодами (в обратном включении);
– диагностика уровня выходного сигнала (обратная связь);
– индикация состояния и результатов диагностики каждого канала;
– датчики наличия питания групп;
– датчик температуры на плате модуля;
– применение в дублированных и резервированных системах;
– отключение питания всех выходов модуля с помощью независимых встроенных реле, обесточивающих группы (в случае обнаружения пробоя ключа);
– минимальное коммутируемое напряжение, при котором

гарантируется нормальное функционирование системы – 20В;

диагностики состояния каналов и датчика питания группы
– минимальное коммутируемое напряжение, при котором

гарантируется нормальное функционирование полевого ключа – 10В;
– максимально допустимое напряжение – 30 В;
– максимально допустимый ток нагрузки – 0.5 А.

13. Параметры порта RS-232:
– поддерживают работу со стандартными скоростями обме-

на до 115200 бит/с;

– не имеют гальванической развязки сигналов от цифровой

земли контроллера;
– исходные настройки:

– скорость 115200 бит/с;

– 8 бит данных без проверки четности, 1 стоп-бит.

14. Количество преобразователей RS-232/ RS-485 – 8

15. Параметры преобразователей RS-232/ RS-485
– напряжение изоляции – 3000 В;

– диапазон рабочих температур от минус 10°С до плюс 70°С; 

– питание осуществляется от нестабилизированного источника питания  с выходным напряжением от 10 до 30 В;

– устанавливаемые скорости передачи – 1,2, 2,0, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 Кбит/с;

– потребляемая мощность не более 1,2 Вт;

– габаритные размеры 120,0х60,0 мм;

протяженность линии связи до 1200 м.

16. Параметры сетевого коммутатора:

– 10/100 BaseTx ports;
– резервируемое питание;

не менее 8 входов.

17. Вычислительный узел:

– монтаж в панель;

– резистивный сенсорный экраном;

– диагональ – 17";

– процессор – Intel Celeron M non-Cach, 1 ГГц;

– ОЗУ – 1 Гб;

– НЖМД – 160 ГБ;

– интерфейсы: 1xLAN/1xGLAN/3xCOM/2xUSB;

Клавиатура промышленная

- Операционная система Windows XP Pro Rus

- OPC-сервер для обмена с модулем программируемого контроллера.

18. Рабочие условия эксплуатации :

– температура окружающего воздуха от 5 до 50 (С;

– относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре 35 (С и более низких температурах без конденсации влаги; 

– атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

19. Режим работы  – непрерывный, круглосуточный
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.

	10
	Стойка промышленная для сборки КЦИ-ГТК    КПЕШ.422419.001-01.07 (или эквивалент)
Технические характеристики (критерии определения  эквивалента):
1. Рабочее положение стойки – вертикальное.

2. Габаритные размеры стойки не более 2000 х 800 х 600 мм.

3. Состав шкафа стойки:

каркас

две стальные двери

боковые стенки

потолочная панель

секционная панель основания

Вентиляторная панель с 2 вентиляторами

Цоколь

Направляющие по глубине

Комплект заземления

Ручки дверей с английским замком

Карман для документов

Транспортные рым-болты

4. Клеммник на 4 контакта – 650 клемм

5. Клемма с диодом – 84 клеммы

6. Двухуровневая клемма с 2-мя диодами (схема II) – 16 клемм

7. Маркировка клемм – 1 … 100

8. Фильтр сетевой 19” 5 евророзеток - 1

9. Кабельный канал 80х30 – 20м

10. Масса стойки не более 120 кг.

11. Стойка по защищённости от проникновения пыли и воды     удовлетворяет требованиям  степени защиты IP55 

12. Рабочие условия эксплуатации стойки:
– температура окружающего воздуха от 5 до 50 (С;

– относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре 35 (С и более низких температурах без конденсации влаги; 

– атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
	шт.
	1
	Срок гарантии 12 месяцев с момента приемки оборудования
	Не позднее 01 декабря 2011г.



Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя сопровождаются слова или эквивалент/аналог,  носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком в п.2.1 Извещения.

2.2. Способ и место доставки поставляемого Товара: 

- автотранспортом Поставщика или автотранспортной компании до склада Заказчика в г. Челябинске, ул. Игуменка, 37.
2.3. Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки Товара в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной, акта выполненных работ и других обязательных документов на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2)  ст. 168,169 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 914 в действующей редакции.
2.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 554 178,00 (три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь рублей) с учетом НДС.
2.5. Формирование цены Договора: Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Дата начала приема заявок: 


17 октября 2011 года.


Дата и время окончания подачи заявок: 


23 октября  2011 года в 07:00 (время московское).

2.7. Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
2.8. Форма котировочной заявки, анкеты: см. Приложение №1, №2.
2.9. Место подачи котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru
2.10. Обеспечение возврата аванса: требование не установлено.

3. Порядок заключения Договора с Победителем


3.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 


3.2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена Договора. При предложении наиболее низкой цены Договора несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3.3. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен в срок не позднее 11 (одиннадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставить Заказчику подписанный Договор, иначе он признается уклонившимся от заключения Договора. 

3.4. В случае, если Извещение о проведении запроса ценовых котировок содержит требование об обеспечении возврата аванса, Победитель в проведении запроса ценовых котировок (или участник процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного победителем в случае уклонения победителя от заключения Договора) должен в соответствующий срок предоставить соответствующее обеспечение, иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.

3.5. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.

3.6. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» права и обязанности сторон по Договору возникают только после его согласования Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

4. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
4.1. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4.2. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить/прикрепить отдельными документами (в отсканированном варианте, рекомендуемый формат pdf, doc): 

- котировочную заявку, оформленную должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);

- необходимые документы, оформленные должным образом (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме;

- анкету участника размещения заказа, по желанию (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

4.3. Предложение Участников процедуры закупки о цене Договора, не должно превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.4. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в п.4.2. Извещения о проведение запроса ценовых котировок в электронной форме может быть расценено комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.
4.5. Участник процедур закупки при оформлении котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, марку/модель, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. 

При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент».
Функциональные, качественные, количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара и другие условия, связанные с поставкой Товара, должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара и условий, связанных с поставкой Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в п. 2.1-2.5 настоящего Извещения.
Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями. 
Неполное представление или расхождение сведений расценивается комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.6. Участник может представить эквивалент при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в п.2.1. Извещения, в том числе, предложение Участника процедуры закупки должно быть представлено в соответствии с п. 4.5 Извещения о проведении запроса котировок.
4.7. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений может быть расценено комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.8. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на в запросе ценовых котировок в электронной форме и приложениях к ней,  может быть расценено комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.
4.9. Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

4.10. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП a-k-d.ru. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой A-K-D.

4.11. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.

5. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки

5.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара, системой управления охраной труда.

5.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

5.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

6. Порядок рассмотрения жалоб

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок в электронной форме

Котировочная заявка

(котировка цен)
на _____________________________________________________________________________

                                                    (наименование выполнения работ/оказания услуг)

№ закупки ____________/______/_______           
  
                     «___»_________ 20____ г. 
                      (с официального сайта http:zakupki.rosatom.ru)
Кому: ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: ________________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	Банковские реквизиты:
	
	

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства (да/нет): ______

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров (примечание: Участник процедуры закупки должен указать/подтвердить все данные в соответствии с п.2,п.4 настоящего Извещения Заказчика):
	№, п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак
	Ед.

изм.
	Кол-во 
	Особые условия поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена котировочной заявки), руб.           

(Итого):
	
	
	


Цена указана с учетом НДС, включая ______________________________________________

(сведения о включенных (невключенных) в цену Договора расходах, связанных с поставкой Товара)

Срок и условия оплаты Товара: __________________________________________________

                                                                                       (сведения о сроках и условиях оплаты, связанных с поставкой Товара)
Способ и место доставки Товара: _________________________________________________

                                                                                                (сведения о способе  и месте, связанных с поставкой Товара)

Подавая настоящую котировочную заявку, _____________________________________ 

                                                                                                                              (наименование Участника размещения закупки)

ознакомлено с условиями Договора, указанными в Извещении Заказчика от __.__.____ года №__________ о проведении запроса ценовых котировок на поставку ____________________, 

                                                                                                                                                        (наименование поставляемого Товара)

и выражает свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму ___________________ руб. ___ коп. (_________________________________________).

                   (сумма поставляемых Товаров)                                              (сумма поставляемых Товаров прописью)


Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в п. 5 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов:

а) Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (заверен печатью организации и подписью руководителя).

б) Документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (руководитель)). 

В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Данная доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки. (Документы заверены печатью организации и подписью руководителя).
в) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя);

г) По желанию, анкету участника размещения заказа, заверенную печатью организации и подписью руководителя.

(Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом).
Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 11 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Договор ​​​​​ №____

​ 
город Озерск
«___»___________ 2011 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам запроса _______________ (Протокол №_________________________________________________________________________________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения
1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам открытого конкурса, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в  котировочной заявке и запросе ценовых котировок;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Программно-технические комплексы проектирования технологических схем и процессов» - Товар (Оборудование), указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом настоящего Договора является _________________________________________ (далее по тексту Товар (Оборудование)) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданный Товар (Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.2. Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: г.Челябинск, ул.Игуменка, 37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк».

2.4.  Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3.  Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет ________________________________________________.

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Нормы и стандарты

4.1. Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Технической части и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5.  Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.5.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: г.Челябинск, ул.Игуменка, 37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк», на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.5.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2. Покупатель обязуется:

5.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

6.  Упаковка и маркировка

6.1. Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1. Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2.  Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3.  За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5.  При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), формы ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России №132 от 25.12.1998г. в действующей редакции;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8 . Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1. Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2. Приемка Товара (Оборудования) по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3. В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4. По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9.  Гарантия

9.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (Оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

9.3. Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4. Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ___. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5. Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается  в российских рублях.

10.2. Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

10.3. Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется по факту окончательной поставки программно-технических комплексов проектирования технологических схем и процессов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи программно-технических комплексов проектирования технологических схем и процессов (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору), предоставления технических паспортов на оборудование и предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5.

11. ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3. В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 18 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.
11.5. В случае нарушения Поставщиком требований, предусмотренных ст.168 и (или) 169 Налогового кодекса РФ, Покупатель вправе в одностороннем порядке взыскать с Поставщика штраф в размере 18% от стоимости товаров, подлежащих оплате. 
11.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2. Права и обязанности у сторон  возникают только после согласования настоящего договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
15. Прочие положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Форма Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
16. Реквизиты сторон

	Покупатель:
	Поставщик:

	ФГУП «ПО «Маяк» 
	

	Юридический и почтовый адрес: 

456780, Россия, г. Озёрск, Челябинской области, пр. Ленина, д. 31
	

	ИНН 7422000795 КПП 742150001
	

	Р/счет № 40502810272370000001 в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск
	

	Корр. счет № 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
	

	БИК 047501602 


	

	 
	

	
	

	Телефон: (351-30) 2-57-98

Телефакс: (351-30) 2-55-79
	


17. Подписи сторон

	От Покупателя:
_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


                                                                                                                                                                                                      Приложение №1 к договору №

от «____»______________года
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)

	Производи-тель /страна происхож-дения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(вклю-чая НДС)
	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО с НДС
	
	
	
	
	


Срок поставки: ________________.
Итого: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.


                                                                                                   Приложение №2 к договору №

от «____»______________года
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)

№_____ от «____»_________2010 г.


по договору №_____ от «____»_________2010 г.

«Поставщик» 

 в лице 

, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

__________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


14

_1254558993.unknown

