Приложение №4

к договору поставки ________№ 100-10-05/____от «____»_______2012г.

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры по поставке  Вентилятора высокого давления ВР-132-30-10К  исполнение  5  правого вращения в антикоррозийном исполнении с  электродвигателем в сборе и в комплекте с виброизоляторами

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Поставка Вентилятора высокого давления ВР 132-30-10К   исполнение 5   правого вращения в антикоррозийном исполнении с электродвигателем в сборе  и в комплекте с виброизоляторами  с  комплектами  документации на  русском языке  (паспорта изделия, инструкции по эксплуатации и др.).

Приобретается для замены вышедших из строя вентиляторов в системе газоочистки, установка вентилятора обеспечит работу системы в проектном режиме технологического процесса печного отделения цеха 2 зд.622 ГМЗ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1  В комплект поставки входит:

-вентилятор ВР 132-30-10К исполнение 5 правого вращения с электродвигателем АИР200L4 45кВт в сборе с защитным ограждением (для защиты от вращающих шкивов и клиновых ремней) на виброосновании;

-виброизоляторы типа ДО43 в кол-ве 6 шт.

2.2  Вентиляторы радиальные высокого давления коррозионностойкие  из нержавеющей стали ВР 132-30-10К  предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с содержанием твердых примесей не более 0.1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

Основные технические характеристики и параметры

В состав вентилятора ВР-132-30-10К  правого вращения  (по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывающего патрубка) изготовленного по 5-ой конструктивной схеме исполнения входит:

-  корпус изготовлен в  антикоррозийном  исполнении  из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

-  колесо рабочее из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

-  входной патрубок;

-  станина;

-  электродвигатель;

-  виброизоляторы - 6 шт.;

-  ограждение;

-  шкив  двигателя;

- ремни клиновые – 3 шт.;

-  узел вала;

-  виброоснование (рама).

От Поставщика                                                                                                                                От Покупателя

__________/______________/                                                                             ______________/В.С.Святецкий

Таблица №1

Технические характеристики пылевых вентиляторов ВР 132-30-10К

| № | Наименование | Значение, типы | эквивалент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель АИР200L4 | 45 кВт, 380В, 50 Гц | Не менее 45 кВт |
| 2 | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | 1650 | Не менее 1650 |
| 3 | Производительность 103*м3/час | 10,4 - 20 ,0 | Не менее 10,4-20,0 |
| 4 | Полное давление, Па | 6200-5800 | Не менее 6200-5800 |
| 5 | Виброизоляторы | типа DO43 |  |
| 6 | диаметр рабочего колеса, м | 1,0 Дн | Не более 1,0 Дн |
| 7 | Кол-во лопаток рабочего колеса, шт | 16 | Не менее 16 |

а)

б)

Рис.1 а – положение корпуса вентилятора; б – аэродинамические характеристики.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия  и разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики (таблица №1), документацию на русском языке.

Оборудование должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. . Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования (таблица №1)

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно  Приложения № 4 (технического задания) к Договору поставки (в соответствие с п.2.1 технического задания).

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Оборудование поставляется в сборе в невскрытой заводской упаковке - ящиках изготовленных по ГОСТ 2991-85 и ГОСТ10198-91.

Все обработанные , но неокрашенные поверхности, заземляющий зажим и таблички потребительской маркировки электродвигателя и вентилятора должны быть законсервированы смазкой  ПВК ГОСТ19537.

Входные и выходные отверстия защищены от попадания посторонних предметов.

Комплект поставки согл. п.2.1.

5.2. Руководство по эксплуатации, паспорт, упаковочный лист 1 комплект упаковывается в пленку ГОСТ16272-83.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим в РФ ТУ 4861-054-00270366 ( либо «эквивалент» после обязательного согласования  с заказчиком).

8.2 На видном месте на станине вентилятора должна  быть табличка с маркировкой содержащей:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовления;

- знак соответствия ;

- условное обозначение вентилятора;

- частота вращения рабочего колеса, об/мин;

- заводской номер;

- обозначение технических условий.

Направление  вращения рабочего колеса должно быть указано  стрелкой на корпусе вентилятора.

9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

9.2.Оборудование поставляется с протоколом замеров аэродинамических характеристик.

на момент поставки.

11. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем или не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

12.Требования к потенциальному участнику:

12.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

Инициатор закупки                                           ___________  Ю.Н.Сенаторов

8(30245) 3-42-35  SenatorovUN@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                                   ______________ Д.Г. Тупиков

Согласовано:

Отдел главного механика                                 _____________А.Т. Зинкевич_