ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к договору поставки № ____ от «___» __________ 20__ г.

Российская Федерация, г. Москва          		    	              «____» ______________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций» (ОАО «ВНИИАЭС»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027721007797, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________ (указываются должность и ФИО лица, первого заместителя Генерального директора, главного конструктора АСУТП ОАО «ВНИИАЭС» Дунаева Виктора Геннадьевича, действующего на основании доверенности Покупателя № 446/5352 от 14.07.2011 г., и __________________________________________ (полное наименование организации), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________ (указываются должность и ФИО лица, уполномоченного на подписание договора), действующего на основании _______________________________ (указывается документ, который предусматривает полномочия лица на подписание договора: устав / доверенность № ____ от __.__.20___ г.), совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», в соответствии с договором поставки № ____ от «___» __________ 20__ г., заключённым между ними (далее – «Договор»), составили настоящие технические требования, которым должны соответствовать составные части Оборудования о нижеследующем:

1. ЭКП.

1.1. ЭКП представляет собой вспомогательную систему, предназначенную для отображения обобщенной информации по основным параметрам работы энергоблока. ЭКП, в соответствии с классификацией, приведенной в ОПБ-88/97, относится к  системам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность (класс 4). Основными элементами ЭКП являются видеокубы отображения информации.

1.2. При поставке технических средств ЭКП должны использоваться только оригинальные комплектующие (видеокуб, контроллер) и оригинальное программное обеспечение от единого Производителя. Производство и сборка комплектующих технических средств ЭКП (видеокуб, контроллер) должна производиться в Германии и иметь подтверждающие официальные документы от Производителя.

1.3. В состав поставки технических средств экрана коллективного пользования должны входить следующие основные элементы:

- Видеокубы (Eyevis EC-50-LSXT+) – 8 шт.

- Графические контроллеры ЭКП (NPX-4808-L2Fe) – 2шт.

- Программное обеспечение управления ЭКП (Eyecon Control Software) – 2шт.

- DVI-кабели – 16шт. (длина не должна превышать 50 м.).

- Шкаф питания и управления ЭКП (Rittal DK 7831.433) – 2 шт.

- Комплект ЗИП.

- Комплект сервисного оборудования.

1.4. Структурная схема ЭКП приведена в Приложении 1.

2. Требования к шкафу питания и управления ЭКП:

2.1. Шкаф питания и управления ЭКП предназначен для сбора, обработки и представления информации на экраны видеокубов ЭКП. В поставку ЭКП входят два шкафа питания и управления ЭКП.

- 2.2. Каждый шкаф питания и управления ЭКП должен иметь в своем составе следующие основные узлы:

- графический сетевой контроллер (NPX-4808-L2Fe) – 1 шт.;

- источник бесперебойного питания (PowerWare 9135RM 5000i с адаптером ConnectUPS-MS Web/SNMP card) – 1 шт.;

- коммутатор (Cisco Catalyst 12-24 порта) – 1 шт.;

- шасси DMC-1000 (D-Link) – 1 шт.;

- медиаконвертер DMC-300 SC (D-Link) – 5 шт.;

- модуль резервного питания DMC-1001 (D-Link) – 1 шт.;

- мультиконтрольный блок (Rittal DK 7320.100) – 1шт.;

- оптический кросс (R912-1U-ST-16MM-16MMC-13) – 1 шт.;

- блок розеток (Rittal DK 7240.260) – 1 шт.;

- блок розеток с УЗО (Rittal DK 7240.290) – 2шт.

- соединитель с устройством переключения питающей сети (устройство переключения питающих сетей на основе реле) – 1шт.;

- датчики открывания дверей (Rittal DK 7320.530) – 2шт.;

- датчик напряжения (Rittal DK7320.600) – 2шт.;

- температурные датчики (Rittal DK7320.500) – 2 шт.;

- блок вентиляторов (при необходимости) – 1шт.;

- Модуль ввода/вывода (Rittal DK 7320.210) – 2шт.;

- Блок питания 24V (Rittal DK 7320.425) – 1шт.;

- Кабель для подключения блока питания 24В и датчиков напряжения (Rittal DK 7320.470) – 3 шт.;

- Кабель для программирования (Rittal DK 7200.221) – 1шт.;

- Соединительный кабель для сенсорного блока (Rittal DK 7200.210) – 1шт.;

- Монтажный блок 1 EB (Rittal DK 7320.440) – 1шт.;

- Вводная кабельная панель 1EB (Rittal DK 7140.535) – 1шт.;

- Фальш-панели – 3 шт.;

- DVI кабели – 16 шт. (длина кабелей определяется на стадии проектного размещения оборудования и не должна превышать 50 м.)

- соединительные жгуты и кабели (комплект).

2.3. Информация от МКБ и ИБП о состоянии стойки должна выдаваться через коммутатор внешним абонентам (серверам общеблочного уровня).

2.3. Конструктивно стойка питания и управления ЭКП должна представлять собой шкаф с установленными в нем электронными блоками, который устанавливается на сварной цоколь коробчатой формы высотой 100 мм. В цоколе должны быть предусмотрены отверстия для закрепления к закладным болтам М12 конструкции пола. Допускается крепить цоколь к закладным элементам конструкции пола при помощи сварки.

2.3. Габаритные размеры шкафа питания и управления ЭКП с цоколем (ШхГхВ)  должны быть не менее – 605х1005х1300 мм.

Рисунок 1.

Шкаф питания и управления ЭКП.

1 – задняя дверь

2 – замок

2.4. Оборудование в стойке ЭКП должно быть установлено друг над другом так, чтобы расположенные на их лицевой панели элементы индикации, управления и подключения были видны и доступны при открытой передней двери.

2.5. В нижней части шкафа со стороны задней двери должен быть установлен клеммный соединитель для подключения двух вводов электропитания. Соединитель обеспечивает подключение внешних кабелей электропитания к стойке ЭКП с сечением жил не более 3,5 мм2.

2.6. В шкафу должна быть предусмотрена шина заземления. Все элементы шкафа дожны быть заземлены на шину заземления.

2.7. В шкафу питания и управления ЭКП должны быть предусмотрены гермовводы для  внешних питающих кабелей и внешних информационных кабелей. Гермовводы должны быть расположены в днище шкафа.

- 2.8. Электропитание шкафа питания и управления ЭКП осуществляется от двух независимых вводов сети переменного тока со следующими характеристиками:

- однофазное напряжение [220 (+22;-33)] В;

- частота [50 (+1;-3)] Гц.

3. Требования к графическим контроллерам ЭКП:

- Процессор: не ниже Quad Core  XEON  2 ГГц.
	Память: не менее 3 Gb.

- Жесткий диск: не менее 250 Гб 10000 об/мин повышенной отказоустойчивости.

- Привод DVD c ПО резервирования и аварийного восстановления.

- Выходы (каналы) DVI-I: 8 независимых каналов, разрешение каждого 1400х1050, поддержка работы в режиме общего рабочего стола. Поддержка работы в аналоговом режиме RGB(VGA).

- Сетевые порты: 2 x 10/100/1000 Mбит/c, 1 x оптический интерфейс (10 Гбит/с).

- Блок питания: 865 Вт.

- Предустановленная операционная система: Windows 7Prof.

- Контроллер должен комплектоваться клавиатурой, мышью.

- Контроллер должен поддерживать функцию мультиэкранного отображения при подключении различных дисплеев с различным разрешением.

- Контроллер должен комплектоваться профессиональным программным обеспечением управления ЭКП на русском языке. Системное программное обеспечение, а также программное обеспечение управления видеостеной должно быть на русском языке.

- Должны поддерживаться следующие функции:

- Отображение на ЭКП сетевых источников (информации, полученной от рабочих станций через локальную сеть),  возможность организации окон вывода, произвольного позиционирования и масштабирования на ЭКП.

- Поддержка режима сценарной работы.

- Возможность работы по расписанию.

- Возможность управления ЭКП по сети (сетевой КВМ).

- Открытый интерфейс API-команд.

- Возможность удаленного доступа к графическим контроллерам.

4. Требования к видеокубам ЭКП.

4.1. Видеокубы ЭКП предназначены для отображения информации с графических контроллеров ЭКП.

4.2. Видеокуб имеет в своем составе следующие основные узлы:

- корпус видеокуба,

- блок управления,

- проекционное устройство,

- экран,

- зеркало

4.3. Видеокубы ЭКП должны удовлетворять следующим требованиям:

- геометрический размер поля экрана 1000 х 750 мм (соотв. 50’’),

- высота ступеньки видеокуба - не более 230 мм,

- расстояние от кромки фронтальной части экрана до начала ступеньки - не более 240 мм,

- воздушная система охлаждения проекционного устройства,

- разрешение не менее 1400х1050 пикселей,

- яркость проектора не менее 1000 Люменов,

- контрастность не менее 1500:1,

- цветопередача до 16,7 млн. цветов,

- равномерность яркости изображения не менее 95%,

- геометрические размеры видеокуба, не более: 1000 х 1000 х 620 мм (ШхВхГ)

- максимальный угол обзора по вертикали и горизонтали 180 градусов,

- время работы источников света (светодиодных элементов) не менее 50000 часов,

- автоматическая система коррекции температуры цвета, яркости и контрастности для создания равномерной цветовой гаммы ЭКП,

- автоматический перевод проектора в монохромный режим работы  при выходе из строя одного из светодиодов (в целях предотвращения потери информации),

- графический интерфейс: 2 × DVI, поддержка режимов работы с автоматическим и принудительным переключением входа при потере источника сигнала,

- сетевой интерфейс: RJ-45, поддержка одновременной работы 3х сетевых клиентов (3 сессий),

- герметичная система вентиляции видеокуба, с возможностью замены пылевых фильтров,

- управление режимами работы, получение статусной информации непосредственно с блока управления видеокуба,

- поддержка ИК-интерфейса, управление с помощью пульта ДУ как отдельным видеокубом, так и видеостеной,

- получение расширенной статусной информации, статистики, управление режимами работы при помощью специализированного сервисного программного обеспечения.

5. Требования к комплекту ЗИП ЭКП.

5.1. Восстановление работоспособности технических средств ЭКП должно осуществляться заменой отказавших технических средств из состава ЗИП. Подтверждение показателей надежности технических средств ЭКП  должно осуществляться на предприятии-изготовителе путем представления документации по обоснованию показателей надежности и соответствующих сертификатов. Среднее время восстановления работоспособности ЭКП не должно превышать 2,5 часов.

5.2. Состав и объем комплекта ЗИП должен выбираться исходя из требований надежности технических средств ЭКП.

5.3. Комплект ЗИП предназначен для обеспечения надежной работы ЭКП в период эксплуатации и должен включать в себя следующие основные элементы:

- Видеокуб  (Eyevis EC-50-LSXT+) – 1шт.

- Ламповый блок для кубов LED-системы (LED-Lamps KIT) – 2 шт.

- Кабель DVI – 4шт. (длина кабелей определяется на стадии проектного размещения оборудования и не должна превышать 50 м.)

- Графическая карта вывода изображения (4-х канальная) (NPX-4800GB4) – 1шт.

- Жесткий диск, 250 Гб (NPX4800-HD250-1) – 1 шт.

- Корпусный вентилятор передний (NPX-4800-FFAN) – 1 шт.

- Корпусный вентилятор задний (NPX-4800-RFAN) – 1 шт.

- Блок питания 865 Вт (NPX4800-PS-1) – 2 шт.

- Материнская плата (NPX4800-MB-1) – 1 шт.

- Кабель-адаптер вывода DVI, двухканальный (NPX-4800-CABLE-GB4) – 1 шт.

- Пылевой фильтр для видеокубов (EC-ADV-F1-V1) – 10 шт.

- Коммутатор (Cisco Catalyst 12-24 порта) – 1 шт.

- Медиаконвертер DMC-300 SC (D-Link) – 4 шт.

- Модуль резервного питания DMC-1001 (D-Link) – 1 шт.

6.  Требования к сервисному оборудованию.

6.1. Сервисное оборудование предназначено: для проверок функционирования программно-технических средств управления при проведении испытаний технических средств  ЭКП при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе или на полигоне ОАО «ВНИИАЭС», при вводе в эксплуатацию, пуско-наладочных и регламентных работ на объектах заказчика и ориентировочно должно включать в себя следующие основные модули и узлы:

- ноутбук с программным обеспечением для тестирования и антивирусным ПО;

- беспроводная мышь;

- беспроводная клавиатура;

- монитор с DVI-D интерфейсом 17”;

- комплект кабелей.

6.2. Сервисное оборудование должно иметь в своем составе все необходимое оборудование для выполнения работ, связанных с монтажом  и обслуживания технических средств ЭКП.

7. Требования к защите от несанкционированного доступа к техническим средствам ЭКП.

Должны быть предусмотрены организационные и технические меры, исключающие несанкционированный доступ к техническим средствам ЭКП.

8. Требования к диагностике технических средств ЭКП.

Должна быть реализована диагностика технических средств ЭКП (состояние дверей шкафов питания и управления ЭКП, источник бесперебойного питания и т.д.).

9. Требования к документации.

9.1. Виды документов, разрабатываемых при изготовлении и поставке технических средств ЭКП должны соответствовать ГОСТ 34.201-89 и включать в себя:

- ведомость эксплуатационных документов;

- общее описание системы;

- программа и методика приемо-сдаточных испытаний;

- руководство по эксплуатации технических средств;

- паспорт (формуляр).

9.2. Содержание проектных и эксплуатационных документов должно соответствовать РД 50-34.698-90. Документация поставляется на бумажных и магнитных (оптических) носителях (формат pdf).

10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Технические средства должны сохранять целостность конструкции, внешний вид и функциональные характеристики во время и после воздействия внешних факторов, приведенных в настоящем разделе.

11.  Климатические условия.

11.1. Технические средства ЭКП, относящиеся к классу безопасности 4, должны быть работоспособны при воздействии следующих условий нормальной эксплуатации (ГОСТ 29075-91, таблицы 5, 6):

11.1.1. Температура:			от плюс 10 °C до плюс 35 °C;

11.1.2. Относительная влажность:	до 80 % без образования конденсата;

11.1.3. Атмосферное давление:	от 84 кПа  до 106.7 кПа.

11.2. Оборудование ЭКП в части устойчивости к воздействию пыли должны удовлетворять требованиям ГОСТ 15150.

11.3. При запыленности воздуха в помещениях, где расположены ПТС, не превышающей 10 5 шт./дм3 при размерах частиц не более 3 мкм

12. Сейсмостойкость.

Оборудование ЭКП, относящееся к классу безопасности 4, в соответствии с НП-031-01 относится к III категории сейсмостойкости.

13. Вибрация.

Оборудование ЭКП должно быть прочным и функционально устойчивым к воздействию механических факторов, соответствующих группе М38 по ГОСТ 17516.1-90.

14. Требования по  электропитанию.

1.1. Технические средства ЭКП должны обеспечивать выполнение своих функций при электропитании от сети переменного тока с параметрами (ГОСТ 29075-91, табл.1):

| 1.1.1. однофазное напряжение | 220 В (+22В, -33В) |
| --- | --- |
| 1.1.2. частота | 50 Гц (-3; +1 Гц) |
| 1.1.3. коэффициент высших гармоник | до 10 % |

1.2. Мощность потребления каждого шкафа питания и управления ЭКП не должна превышать 2,5 кВт при токе 10А.

15. Помехозащищенность и электромагнитная совместимость.

15.1. Оборудование ЭКП, относящееся к классу 4 должно отвечать требованиям, предъявляемым к группе  II по устойчивости к электромагнитным помехам в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000.

15.2. Уровень индустриальных радиопомех при работе оборудования не должен превышать значений, установленных ГОСТ Р 51318.22-99 для оборудования класса «В».

15.3. Помехоустойчивость оборудования ЭКП должна удовлетворять критерию качества функционирования «А»  по ГОСТ Р 50746.

Приложение 1

Структурная схема ЭКП энергоблока №4 Белоярской АЭС

Настоящие технические требования составлены в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Покупатель: ОАО «ВНИИАЭС» |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| (сокращённое наименование юридического лица) |  | (сокращённое наименование юридического лица) |
| ____________________________/В.Г. Дунаев/ м.п. |  | _________________________/_____________/ м.п. |