от 10.12.2015 г. № 8903/122 Р4/П-16-Р

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 8903/122 Р4/П-16 «Поставка задвижек специальных до DN 200 для для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»:

 Вопрос: 
Возможно ли предложение аналогов по позициям 1-5 с массой 105 кг (вместо 66 кг), по позициям 7-8 с массой 295 кг (вместо 249 кг)?

Ответ: 
Изменение массы предложенного оборудования в сторону увеличения более чем на 10% от массы «проектных типов» неприемлемо в связи с тем, что данная арматура устанавливается на трубопроводы класса 2 по НП-001-97. Увеличение массы арматуры ведет к необходимости выполнения перепроектирования, нового расчета трубопровода на прочность, как следствие могут измениться: трассировка трубопровода, опорно-подвесная система и т.п.

