Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на проведение изыскательских работ и разработку проектной документации по строительству объекта: «Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Принятые сокращения:

ГГЭ    	– ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

ЖРО		– жидкие радиоактивные отходы;

ИДК		– индивидуальный дозиметрический контроль;

КИП		– контрольно-измерительные приборы;

МРАО	– металлические радиоактивные отходы;

НАО		– низко активные радиоактивные отходы;

НМРАО	- неметаллические радиоактивные отходы;

ООБ		– отчет по обоснованию безопасности;

ООС		– охрана окружающей среды;

ОНАО	– очень низко активные радиоактивные отходы;

ПОС		– проект организации строительства;

ПХРО	– пункт хранения радиоактивных отходов;

РАО		– радиоактивные отходы;

РВ		– радиоактивные вещества;

РК		– радиационный контроль;

САО		– среднеактивные радиоактивные отходы;

СЗЗ		– санитарно-защитная зона;

СИЗ		– средства индивидуальной защиты;

СКРБ		– система контроля радиационной безопасности;

СТС		– специальное транспортное средство;

ТРО		– твердые радиоактивные отходы.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Наименование работы: «Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации по строительству объекта: «Строительство технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».

  - Основание для проведения работы:

Задание на проектирование «Строительство технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».

  - Организация-заказчик (далее – Заказчик) – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).

  - Эксплуатирующая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).

  - Источник финансирования – собственные средства Заказчика, консолидированный инвестиционный ресурс Госкорпорации «Росатом».

  - Статус проекта:

Проект является некоммерческим, экологически значимым.

  - Организация-исполнитель (далее Исполнитель) – определяется по итогам проведения конкурсных процедур.

  - Вид работ: Проведение проектно-изыскательских работ и проектирование объекта капитального строительства «Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».

  - Актуальность работы вызвана необходимостью переработки и кондиционирования значительных объемов металлических (МРАО) и неметаллических (НМРАО) радиоактивных отходов, в связи с выводом из эксплуатации корпусов ОАО «АЭХК» в г. Ангарск, а так же необходимостью уменьшения количества РАО, хранящихся на объектах Иркутской области и повышения уровня радиационной безопасности в регионе.

  - С целью решения вышеизложенных задач планируется создание Иркутского центра переработки РАО (далее – Центра), производительностью 2 000 т МРАО/год и до 7 000 куб.м. НМРАО/год. В состав Центра входят два технологических комплекса, примыкающих друг к другу: комплекс по переработке металлических РАО и комплекс по переработке неметаллических РАО.

В состав Центра РАО входят следующие участки:

- участок приема/накопления РАО и участок размещения кондиционированных форм РАО (накопительная площадка полезным объемом не менее 2000 куб.м РАО);

- посты входного и выходного радиационного контроля РАО, дезактивированного металла и вторичных нерадиоактивных отходов;

- участок приема/накопления дезактивированных отходов и промышленных отходов;

- участок сортировки, фрагментации РАО;

- участок паспортизации и подготовки упаковок с вторичными РАО;

- пост радиационного контроля персонала и саншлюз;

- участок дезактивации РАО и оборудования, загрязненных РВ;

- участок плавления металлических РАО;

- участок уплотнения, компактирования и прессования РАО;

- участок кондиционирования и размещения РАО в контейнерах.

  - В рамках настоящего Технического задания (ТЗ) приведены требования к проектированию первого этапа Центра – технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – Комплекс МРАО), что позволит эффективно дезактивировать МРАО, уменьшать объемы МРАО, а так же приводить их к кондиционированным формам, приемлемым для захоронения.

  - При планировке внутренних объемов Комплекса МРАО следует предусмотреть возможность последующего объединения с Комплексом НМРАО следующих участков:

- участок приема/накопления РАО и участок размещения кондиционированных форм РАО;

- посты входного и выходного радиационного контроля РАО, дезактивированного металла и вторичных нерадиоактивных отходов;

- участок приема/накопления дезактивированных отходов и промышленных отходов;

- участок сортировки, фрагментации РАО;

- участок паспортизации и подготовки упаковок с вторичными РАО;

- пост радиационного контроля персонала и саншлюз.

  - Данное ТЗ включает требования к проведению изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации на строительство Комплекса МРАО.

Разработка рабочей документации данным Лотом не предусмотрена.

  - Данное ТЗ может дополняться и корректироваться, изменения оформляются как дополнение к ТЗ и являются его неотъемлемой частью.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Целью настоящей работы является разработка и согласование в установленном законодательством РФ порядке проектно-сметной документации на Комплекс МРАО.

- Достижение поставленной цели обепечивается реализацией следующих задач:

- проведение инженерных изысканий на участке планируемого строительства;

- разработка общей транспортно-технологической схемы переработки МРАО;

- разработка общих схем объемно-планировочных решений;

- разработка исходных требований на разработку нестандартизированного оборудования;

- разработка проектно-сметной документации;

- получение положительного заключения ГГЭ;

- получение положительных заключений иных Государственных экспертиз (при необходимости);

- разработка проекта санитарно-защитной зоны (далее – проект СЗЗ);

- получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ;

- утверждение проекта СЗЗ в органах местного самоуправления.

- Создание Комплекса МРАО позволит:

- перерабатывать МРАО, находящиеся на площадке ОАО «АЭХК» и образующиеся при выводе из эксплуатации объектов ОАО «АЭХК» и других предприятий Иркутской области;

- ежегодно возвращать в народное хозяйство до 1350 т дезактивированного металла с удельной активностью радионуклидов ниже уровней, допустимых для неограниченного использования металлов и изделий на их основе (в соответствии с приложением 4 к ОСПОРБ-99/2010);

- создать современное предприятие по переработке МРАО и отработать технологию переработки МРАО для возможного тиражирования на других площадках ФГУП «РосРАО» и других предприятий Госкорпорации «Росатом».

- В состав работ входит:

- проведение инженерных изысканий на площадке размещения Комплекса МРАО в составе:

  - инженерно-геодезические (включая геодинамические);

  - инженерно-геологические (включая гидрогеологические и сейсмическое микрорайонирование);

  - инженерно-гидрометеорологические;

  - инженерно-экологические;

  - иные (при необходимости) изыскания;

- разработка проектно-сметной документации (стадия «П») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны;

- совместно с Заказчиком прохождение государственных экспертиз;

- получение положительного заключения ГГЭ.

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

  - Исходные данные.

    - Адрес расположения объекта проектирования: Иркутская обл., Иркутский район, 34-ый км Александровского тракта, ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  - Особые условия строительства.

Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99*.

Сейсмичность территории строительства:

- проектное землетрясение (ПЗ) – 8 баллов;

- максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) – 9 баллов;

Принять карту общего сейсмического районирования ОСР – 97В.

При проектировании учесть разработку материалов сейсмического микрорайонирования участка строительства руководствуясь СП 47.13330.2012 и проведение работ по «Оценке сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных» (РБ–019–01), а так же учесть расположение объекта проектирования в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории.

До начала проектирования провести инженерные изыскания. При проведении инженерных изысканий руководствоваться требованиями: Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

  - В состав Комплекса МРАО должны входить следующие участки:

- участок приема/накопления МРАО и участок размещения кондиционированных форм РАО (накопительная площадка полезным объемом не менее 2000 куб.м РАО);

- посты входного и выходного радиационного контроля МРАО, дезактивированного металла и вторичных нерадиоактивных отходов;

- участок сортировки, фрагментации МРАО;

- участок дезактивации РАО и оборудования, загрязненных РВ;

- участок плавления металлических РАО;

- участок паспортизации и подготовки упаковок с вторичными РАО;

- участок приема/накопления дезактивированных отходов и промышленных отходов;

- пост радиационного контроля персонала Комплекса МРАО;

- локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (целесообразность устанавливает проектировщик по согласованию с Заказчиком);

- локальные очистные сооружения поверхностных стоков (целесообразность устанавливает проектировщик по согласованию с Заказчиком);

- участок мойки/дезактивации автотранспорта с оборотной системой водоснабжения.

Все радиометрические, спектрометрические и пр. измерения, а так же ИДК персонала проводятся существующей аккредитованной лабораторией радиационного контроля эксплуатирующей организации.

  - Проектируемый Комплекс МРАО должен обеспечить дезактивацию и возврат в народное хозяйство металла, а так же получение кондиционированных форм МРАО, соответствующих критериям приемлемости для окончательной изоляции. Производительность Комплекса МРАО – 2 000 т. МРАО/год.

Производительность по видам (участкам) переработки, не менее:

- сортировка                                    		2 000 т в год

- дезактивация 					2 000 т в год

- фрагментация                                     	2 000 т в год

- переплавка	металла			700 т в год

Количество обслуживающего персонала – 18 человек (уточняется при проектировании).

  - Транспортирование МРАО от мест их образования к Комплексу МРАО осуществляется специальным автотранспортом в сертифицированных контейнерах. Типоразмеры основных контейнеров приведены в таблице:

| № пп | Наименование контейнера | Характеристики контейнера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость, м3 | Габаритные размеры, мм | Масса, нетто тонн | Масса брутто, тонн | Количество ярусов складирования |
| 1 | НЗК-150-1,5П | 1,5 | 1650x1650x1375 | 4,3 | 7,3 | до 4 |
| 2 | НЗК-МР | 1,9 | 1650x1650x1340 | 3,4 | 6,5 |  |
| 3 | КМЗ | 3,1 | 1650x1650x1375 | 1,16 | до 10 |  |
| 4 | КРАД-1,36 | 1,36 | 1280x1280x943 | 0,23 | 3,0 |  |
| 5 | КРАД-3,0 | 3,0 | 2620x1430x1080 | 0,65 | 6,67 |  |
| 6 | КМ-РАО-2,8 | 2,8 | 2038х1262х1265 | 0,47 | 5,55 |  |
| 7 | ПУ-2ЭЦ-СХ | 13,8 | 6058х2438х1340 | 2,37 | до 24 | до 3 |
|  | ПУ-2ЭЦ-СТ | 32,3 | 6058×2438×2591 | 2,65 | до 30,48 | до 2 |
| 8 | УКТН-24000 | 32,2 | 6058х2438х2591 | 2,55 | до 24 | до 2 |

  - Морфологический состав поступающих МРАО: металлические фрагменты (черные и цветные металлы) строительных конструкций, металлические фрагменты технологического оборудования и др., по активности САО, НАО и ОНАО. Основными дозообразующими радионуклидами являются изотопы урана, в соотношении близком к природному.

  - Переработка и хранение МРАО, содержащих ядерно-опасные делящиеся материалы и взрывоопасные вещества, пожароопасные формы ТРО, проектом не предусматривается.

  - Срок эксплуатации Комплекса МРАО не менее 30 лет.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ МРАО

  - Планировку и габариты участков определяют при проектировании с учетом возможности размещения технологического оборудования, установок, инженерных сетей и систем, необходимых для выполнения работ при обращении с МРАО, при этом должен быть обеспечен свободный доступ к ним при работе, обслуживании и ремонте. Размеры транспортных коридоров должны обеспечивать возможность свободного маневрирования техники при перемещении МРАО на различные участки. Цикл обращения с МРАО в Комплексе состоит из следующих мероприятий:

- Входной контроль;

- Предварительная сортировка МРАО по морфологическому составу (черный, цветной металл, включения неметаллических РАО) и по активности (ОНАО, НАО, САО);

- Фрагментация крупных предметов (металлическое оборудование, металлоконструкции и др.);

- Механическая и электрохимическая, ультразвуковая дезактивация и пр. (согласуется с Заказчиком).

- Плавка металла, не подлежащего дезактивации (печь производительностью не менее 700 тонн в год);

- Радиационный контроль переплавленных МРАО (включая отбор и анализ проб);

- Размещение кондиционированных форм РАО в сертифицированных упаковочных комплектах;

- Паспортизация конечных контейнеров/упаковок с РАО, нанесение на контейнеры соответствующих идентификаторов;

- Размещение паспортизированных упаковок на накопительной площадке на временное хранение.

- Размещение дезактивированного металлолома и промышленных отходов на участке накопления.

Технологическая схема обращения с МРАО приведена на Схеме 1.

  - В Комплексе МРАО должны использоваться система вентиляции, система радиационного контроля с сигнализацией и оповещением превышения контрольных уровней, элементы системы физической защиты и другие системы в соответствии с НП-038-11 и НП-058-04.

  - Для газоочистки и пылеочистки используется система вентиляции, которая включает в себя приточную, общеобменную и местную подсистемы вентиляции. Производительность и другие характеристики вентиляции рассчитываются с учетом особенностей отдельных участков (оборудования) по переработке МРАО.

  - Для погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и перемещения упаковочных комплектов с РАО внутри здания или участка используются грузоподъемные механизмы грузоподъемностью до 10 т, для доставки контейнеров с МРАО могут использоваться вилочные автопогрузчики грузоподъемностью до 25 т.

  - В Комплексе МРАО должны максимально использоваться современные технологии, системы и оборудование, выпускаемые серийно, имеющие соответствующий сертификат качества и/или соответствия стандартам и техническим требованиям РФ.

  - Необходимо обеспечить входной контроль поступающих МРАО и выходной контроль дезактивированного металла и технологических отходов, а также паспортизацию кондиционирование форм РАО с соблюдением требований нормативно-правовых документов.

  - Входной/выходной контроль специального автотранспорта осуществляется существующими мощностями Иркутского отделения.

  - На территории ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» расположен действующий санпропускник. В здании Комплекса МРАО необходимо предусмотреть пункт радиационного контроля для персонала.

  - Конструктивные решения зданий Комплекса МРАО – в соответствии с современными технологиями в строительстве и производстве строительных материалов.

  - Объемно-планировочные решения Комплекса МРАО должны учитывать факт последующего проектирования и строительства Комплекса по переработке неметаллических РАО. Следует предусмотреть возможность объединения логистических схем сообщения (в том числе переходов для персонала) обоих Комплексов и возможности совместной эксплуатации накопительных и других площадок.

  - Объемно-планировочные решения Комплекса МРАО должны обеспечить:

Схема 1. Технологическая схема обращения с РАО.

исходные МРАО

3 система спецвентиляции

1 участок сортировки фрагментации и

дезактивации МРАО

4 система оборотного водоснабжения

радиометрический контроль

2 участок плавления

радиометрический контроль

дезактивированный

металл

вторичные РАО

временное размещение на накопительной площадке (в транспортные контейнеры) с последующей сдачей на дальнейшую переработку (рециклинг)

контейнеризация РАО для  размещения на хранение (до захоронения)

  - оптимальные логистические схемы сообщения между участками внутри Комплекса МРАО и логистические схемы обслуживания самого Комплекса МРАО;

  - легкий доступ к внутренним поверхностям конструкций для проведения дезактивации;

- применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным технологиям, быть слабосорбирующимими, стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов;

- не допускается использовать легковоспламеняющиеся материалы, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных  воздушных смесей;

- поверхность пола должна иметь негорючее дезактивируемое покрытие, стойкое к механическому износу;

- изоляцию помещений, в которых проводятся работы с РВ от окружающей среды;

- обеспечение защиты персонала и населения от ионизирующего излучения при нормальной эксплуатации и в чрезвычайной ситуации;

- габариты ворот и проемов между участками должны быть достаточными для проезда спецмашин и погрузчиков;

- ограничение выбросов загрязняющих веществ в случае возникновения аварийной ситуации;

- устойчивость и пространственную жесткость при постоянных и временных нагрузках (производственные временные нагрузки, снег, ветер, нагрузки, возникающие при эксплуатации);

- выполнение требований по сейсмостойкости;

- теплоизоляцию и водонепроницаемость внутренних объемов;

- наружное освещение площадки и внутреннее освещение участков должно быть достаточным для проведения работ.

  - Компоновка и объемно-планировочные решения Комплекса МРАО, устройство защиты от внешнего излучения персонала и населения должны быть выполнены по зональному принципу в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10. Мощность дозы гамма-излучения на внешней поверхности стен зданий и сооружений не должна превышать 6 мкЗв/ч.

  - Здание Комплекса МРАО должно быть обеспечено: отоплением, водоснабжением, вентиляцией, спецвентиляцией, канализацией, ливневой канализацией с системой водоотведения, спецканализацией, охранной и пожарной сигнализацией. Подключение внутренних инженерных сетей обеспечить от наружных в соответствии с техническими условиями. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию в соответствии с действующими нормами. Точки подключения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям выдает эксплуатирующая организация по запросу Исполнителя.

  - Комплексы переработки НМРАО и МРАО должны иметь не менее двух подъездных автодорожных путей, Комплекс МРАО должен иметь не менее 3-х ворот (одни – для приема специального автотранспорта с исходными РАО, вторые – для удаления конечных упаковок РАО, третьи – для удаления промышленных отходов). К корпусу должна быть подведена подъездная автодорога. Конструкцию дорожной одежды запроектировать на пропуск автотранспорта грузоподъемностью не менее 24 т.

  - Транспортно-технологическая схема обращения с МРАО и объемно-планировочные решения предварительно должны быть согласованы Заказчиком.

  - Технико-экономические показатели Комплекса МРАО, такие как общее энергопотребление, потребность в водоснабжении и теплоснабжении определяются на стадии проектирования.

  - Мероприятия по автоматизации и механизации технологических процессов должны обеспечивать проведение работ оптимальным количеством обслуживающего персонала.

  - Проектными решениями предусмотреть максимально возможное использование очищенных сточных вод очистных сооружений хозяйственно-бытового и поверхностного стоков в производственном цикле.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКАМ КОМПЛЕКСА МРАО

  - Участок приема/накопления РАО и размещения кондиционированных РАО (накопительная площадка).

Назначение – приемка, разгрузка (погрузка) со спецавтотранспорта и временное хранение МРАО в транспортных контейнерах до передачи на переработку, размещение на временное хранение кондиционированных форм МРАО. Участок – неотапливаемый, должен иметь ограждающие конструкции, предотвращающие воздействие атмосферных осадков.

В состав данного участка должны входить:

- площадка для приема/накопления (промежуточного хранения) поступающих МРАО. Полезный объем накопительной площадки 1000 куб.м РАО;

- площадка для промежуточного хранения кондиционированных форм РАО 1000 куб. м;

- транспортная площадка. Должна предусматривать свободное перемещение спецавтотранспорта и автопогрузчика при проведении погрузочно-разгрузочных работ (при проектировании рассмотреть возможность объединения трех вышеуказанных площадок в едином строительном объеме);

- СКРБ должна включать в себя стационарные и носимые средства измерения. СКРБ должна обеспечить определение МЭД, измерение потока альфа, бета-частиц на поверхности оборудования и изделий, а так же в воздухе помещений;

- вилочный автопогрузчик грузоподъемностью не менее 25 т (приобретается вне рамок данного проекта).

  - Участок сортировки, фрагментации и дезактивации МРАО

Назначение – фрагментация крупногабаритных фрагментов МРАО (при необходимости, до размеров, обусловленных дальнейшим технологическим процессом) и дезактивация МРАО различными методами (механическая дезактивация вращающимися насадками, пароэжекторы, вода или дезактивирующие растворы под высоким давлением, дробеструйная обработка и др. – уточняется при проектировании). Данный участок представляет собой отдельную изолированную зону в составе Комплекса МРАО и включает в себя площадки: сортировки, фрагментации, дезактивации. На данном изолированном участке необходимо предусмотреть систему разряжения воздуха. Доступ персонала осуществляется только через пост радиационного контроля, установленный в переходном тамбуре.

    - Площадка сортировки МРАО.

На этапе сортировки происходит извлечение МРАО из транспортных контейнеров, разделение МРАО по активности на САО, НАО и ОНАО, а также разделение по габаритному и морфологическому составу для передачи их для дальнейшей переработки.

В состав данного блока должны входить:

- участок сортировки (площадка, стол);

- грузоподъемные устройства;

- мобильные или стационарные приборы радиационного контроля для разделения МРАО по активности (возможны автоматические системы измерений радиационных параметров и разделения РАО по категориям);

- набор вспомогательного инструмента;

- площадки накопления МРАО различных категорий активности и морфологического состава;

- системы локальных сдувок и фильтрации воздуха.

Площади участков определяются исходя из сменной производительности оборудования фрагментации и переработки.

    - Площадка фрагментация МРАО.

Площадка фрагментации необходима для измельчения компонентов металлических изделий методом термической резки, резки ленточными пилами, гидравлическим, электрическим и др. инструментом.

а) 	Требование к процессу по измельчению ферритных, углеродных и высоколегированных сталей методами газовой или плазменной резки:

- максимальная толщина компонентов - 50 мм;

- наличие системы воздухоочистки;

- назначенный срок службы установки – не менее 10 лет.

Эксплуатационные требования: режим работы - сменный; количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены 7,2 ч.

б) Требование к процессу по измельчению углеродных и высоколегированных сталей методами ленточного пиления:

- максимальная толщина компонентов - 20 мм;

- наличие системы воздухоочистки;

- назначенный срок службы установки - не менее 10 лет.

Эксплуатационные требования: режим работы сменный; количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены – 7,2 ч.

в)	Дополнительное оборудование на площадке фрагментации МРАО:

- ножницы (аллигаторные, угловые и гильотинные);

- набор вспомогательного гидравлического и электроинструмента;

- грузоподъемные устройства;

- мобильные или стационарные приборы радиационного контроля (возможны автоматические системы измерений радиационных параметров).

- участок накопления фрагментированных РАО, площадь которого определяется исходя из сменной производительности оборудования переработки РАО.

    - Площадка дезактивации МРАО.

Назначение – проведение мероприятий по дезактивации поступивших металлических РАО.

В составе площадки должны быть предусмотрены: установки механической, электрохимической и ультразвуковой дезактивации металлических изделий, мобильная установка очистки ЖРО, предусмотрена возможность «сухой» дезактивации полимерными покрытиями. Состав технологического оборудования может меняться по согласованию с Заказчиком.

А) Для механической обработки поверхностей металлических изделий с целью снятия поверхностного радиоактивного загрязнения необходимо предусмотреть однокамерную дробеструйную установку для деконтаминационной обработки поверхностей.

Технические характеристики установки:

- габариты камеры: длина-9600 мм; ширина-5600 мм; высота -4000 мм;

- давление струи не менее – 10 бар;

- производительность - 2000 МРАО т/год.

- фракция стальной дроби – 0,5-1 мм;

- назначенный срок службы установки – не менее 10 лет;

Эксплуатационные требования: режим работы - сменный;  количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены – 7,2 ч.

Б) Для электрохимической дезактивации предусмотреть однокамерную установку с системой нейтрализации растворов.

Технические характеристики установки:

- наличие системы сбора ЖРО.

- производительность - 500 МРАО т/год.

- назначенный срок службы установки – не менее 10 лет.

В) 	Мобильная установка очистки ЖРО (РИ 1.910/906-2013 или аналогичная).

Технические характеристики установки:

- производительность – 1 куб.м./час;

- объем образующихся ТРО – 0,027 куб.м./час (200-л бочка в смену);

- масса установки – 6 тн;

- габаритные размеры (длина-ширина-высота) – 12192х2438х2591 мм;

- потребляемая электрическая мощность, не более – 50 кВт;

- расход реагентов, флокулянт и коагулянт – 0,025 кг/час;

- расход цемента – 12-14 кг/час;

- назначенный срок службы установки – не менее 10 лет.

В качестве конечной упаковки цементированных РАО должны быть использованы контейнеры типа НЗК, КРАД-1,36, КМЗ, металлические 200 литровые бочки.

Технология цементирования РАО должна обеспечить:

- минимизацию объемов образования вторичных РАО;

- технологичность используемых процессов;

- гомогенность цементного компаунда и полное заполнение объема упаковки, в том числе пустот в случае наличия в контейнерах/бочках ТРО.

Свойства конечного цементного компаунда должны удовлетворять ГОСТ Р 51883-2002.

Эксплуатационные требования: режим работы - сменный; количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены – 7,2 ч.

После дезактивации проводится радиометрический контроль металла. На основании экспертной оценки около 80% металла после дезактивации будут представлять собой металлолом с удельной активностью радионуклидов ниже уровней, допустимых для неограниченного использования металлов. Остальные МРАО должны поступать на переплавку.

Участок дезактивации должен быть подсоединен к системе спецвентиляции, места образования аэрозолей и рабочие инструменты (по возможности) должны быть оснащены местными сдувками (при необходимости – с местными фильтрами). Блок должен быть оснащен грузоподъемными механизмами с г/п - не менее 2 т, защитными передвижными экранами, аварийным комплектом.

Участок дезактивации должен бать обеспечен СКРБ, включающим в себя стационарные и носимые средства измерения. СКРБ должна обеспечить определение МЭД, измерение потока альфа, бета-частиц на поверхности оборудования и изделий, а так же в воздухе помещений.

  - Участок плавления металлических РАО

Назначение – проведение мероприятий по плавлению металлических РАО и металлолома.

Данный участок должен быть размещен в отдельном строительном объеме (в составе Комплекса) с использованием легкосбрасываемых конструкций покрытия.

Основные технические характеристики участка плавления:

Печь индукционная плавильная.

- Производительность не менее, т/год 				700;

- установленная электрическая мощность не более, кВт   	700;

- напряжение питания, В						380;

- численность обслуживающего персонала, чел.

(с учетом трехсменной работы), не более					8.

Разлив шлака и расплава чистого металла должны производиться раздельно (при возможности) в формообразующие упаковки с размерами, обеспечивающими наиболее рациональное размещение переработанных РАО и выход чистого металла. Для шлаков предусмотреть формообразующие упаковки с размерами, обеспечивающими наиболее рациональное размещение (не менее 90% использования объема) в контейнерах типа НЗК, КМЗ.

Конечная форма получаемых РАО – шлакоподобный компаунд с высокой механической прочностью и химической стойкостью.

Пределы удельной активности для перерабатываемых РАО определяются согласно СПОРО-2002 с изм. № 1 СанПин 2.6.6.2796-10 – низкоактивные ТРО. Также должны учитываться требования УДЛ лицензии на эксплуатацию ПХРО для конечной формы РАО (с учетом увеличения удельной активности при плавлении РАО).

5.3.1 Специальные требования.

А) При разработке технологии и оборудования блока плавления необходимо:

- обеспечить очистку отходящих газов от радионуклидов до уровней, определяемых санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также от загрязняющих веществ, не относящихся к радионуклидам, до гигиенических нормативов;

- разработать технические решения по минимизации образования вредных химических веществ в процессе плавления при рабочих температурах (1500 – 2000 ºС) или предусмотреть дополнительные системы фильтрации выбросов;

- разработать конструктивные решения для ограничения тепловых нагрузок и предотвращения аварийных ситуаций.

Б) Участок плавления должен соответствовать требованиям, предъявляемым системой ОИТ.

    - Требования к составу участка плавления.

В составе блока плавления необходимо предусмотреть:

    - участок приема и накопления МРАО, из расчета сменной нормы;

    - узел подачи МРАО в печь плавления;

    - установка (печь) плавления;

    - узел расфасовки шлакового  расплава;

    - узел расфасовки металлического расплава;

    - транспортная система для подачи первичных упаковок с шлаковым и металлическим  расплавами  на участок охлаждения (выдержки),

    - система электроснабжения;

    - СКРБ;

    - система локальной спецвентиляции и газоочистки;

    - система дистанционного управления и контроля за технологическим процессом (АСУТП);

    - узел паспортизации вторичных РАО.

Классификация оборудования - 3Н.

    - Требования к системе локальной спецвентиляции и газооочистки:

    - система газоочистки должна обеспечивать выброс отходящих газов в окружающую среду в соответствии с нормативными документами;

    - в процессе плавления ТРО в установке должно поддерживаться разрежение;

    - все технологические узлы и оборудование, в которых происходит обращение с исходными и вторичными РАО в открытом виде, должны быть оснащены сдувками, присоединенными к системе локальной спецвентиляции.

    - Конструкция оборудования и средства автоматизации должны полностью исключить возможность бесконтрольного слива расплава и попадания расплава за пределы узла расфасовки расплава.

    - Требования к компоновке оборудования комплекса плавления. Транспортно-технологическая схема обращения с исходными, вторичными РАО, а также чистыми составляющими должна быть обеспечена средствами механизации и исключать перемешивание/загрязнение «чистых» и «грязных» составляющих.

  - Участок формирования конечных упаковок и паспортизации.

Назначение – проведение мероприятий по герметизации крышек контейнеров, паспортизации и маркировки конечных упаковок РАО.

Должен быть оснащен оборудованием для герметизации крышек железобетонных контейнеров, грузоподъемным и весовым оборудованием (г/п до 10 т).

Оборудование участка должно обеспечить паспортизацию и маркировку конечных упаковок РАО в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.

  - Участок для накопления промышленных отходов и дезактивированного металла.

Обустройство мест накопления отходов производства и потребления, а также способы накопления отходов должны соответствовать требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологического законодательства и требованиям пожарной безопасности. Предусмотреть накопление отходов производства и потребления не более 6 месяцев.

Участок должен быть оснащен г/п механизмами, на территорию расположения блока должен быть предусмотрен отдельный въезд.

  - Пост радиационного контроля персонала

Назначение – проведение контроля уровня загрязненности кожных покровов и одежды персонала при выходе из Комплекса.

Система радиационного контроля в соответствии с СП 2.6.1.2612-10.

СКРБ участков комплекса должно обеспечить все необходимые виды радиационного контроля и входить в единую автоматизированную СКРБ предприятия.

  - Саншлюз

На территории Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» планируется реконструкция существующего санпропускника (в рамках отдельного ТЗ). Настоящим проектом предусмотреть крытую галерею перехода персонала из санпропускника в помещения Комплекса МРАО.

В составе Комплекса МРАО предусмотреть саншлюз с помещением для смены одежды и помещение умывальников, душевых (при необходимости), учитывая нормы и правила в области радиационной безопасности и особые условия, предъявляемые к работам в горячих цехах.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

    - Проектная документация рассматривается заказчиком, согласовывается и после получения положительного заключения ГГЭ утверждается.

    - Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.

    - Требования к режиму предприятия: требования к режиму предприятия в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.

    - Требования к выделениям очередей и пусковых комплексов: в рамках настоящего ТЗ для Комплекса МРАО очереди и пусковые комплексы не предусмотрены.

    - Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам:

- принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов;

- в процессе разработки проекта санитарно-защитной зоны при определении итоговой расчетной зоны необходимо учитывать санитарно-защитные зоны, определенные как по радиационному фактору воздействия, так и иным физическим и химическим факторам воздействия совокупных функционирующих источников Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и проектируемых источников воздействия на окружающую среду и население;

- раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ, Федеральным законом от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и другими действующими нормативными документами в РФ;

- раздел ПМООС должен включать основные результаты разработки проектной документации и технических решений;

- в разделе ПМООС должны быть рассмотрены проектные и за проектные аварии и оценены их радиационные последствия;

- определение и оценка направленной программы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды (вода, воздух, биосистема, геологическая среда, социальная среда) в процессе и после завершения реализации проектных решений на территории и в районе расположения проектируемого объекта;

- требования к оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, являющиеся обязательной частью ПМООС, приведены в разделе 7 настоящего Технического задания.

    - Исходные данные и требования к основным разделам проекта:

    - Проектирование вести на основании проведенных инженерных изысканий. Состав и содержание проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

    - Обеспеченность предприятия энергоресурсами: - за счет имеющихся резервов (или иное при необходимости).

    - Технология производства определяется следующими нормативными документами: нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, ТР «Эксплуатация и содержание ПХРО».

    - Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам.

    - Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.

    - Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах совершенствования подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» в составе ПОС предусмотреть проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства.

    - Проектная документация проходит все стадии согласования, экспертизу и утверждение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» и другими нормативно-правовыми актами.

    - Требования к режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с действующими нормами и правилами обращения с радиоактивными отходами.

    - Требования по разработке ИТМ ГО и ЧС: Раздел разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 и распоряжением первого заместителя Министра по атомной энергии от 28.01.2000 г. №35р по отдельному техническому заданию, согласованному с ТУ МЧС России. Защита персонала осуществляется по действующему на предприятии плану.

    - Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

    - Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта: разработать мероприятия по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, систему построения физической защиты в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП 034-01.

    - Данное ТЗ предусматривает подбор оборудования, разработку исходных требований на нестандартизированное оборудование, компоновку оборудования на участках комплекса с описанием технологии обращения с МРАО. Конструкторская документация на нестандартизированное оборудование в рамках данной работы не разрабатывается, стоимость разработки необходимо учесть в сметной стоимости оборудования.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

- Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, является обязательной частью раздела проектной документации ПМООС.

- При разработке раздела ПМООС произвести оценку воздействия на окружающую среду с учетом имеющихся в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» источников воздействия на окружающую среду.

- Состав и содержание материалов оценки воздействия должны соответствовать законодательству РФ, а также включать в себя:

- Эколого-экономическая оценка альтернативных вариантов, включая:

- отказ от реализации объекта;

- альтернативные варианты реализации проектных решений;

- обоснование экологически допустимых (эффективных) технологий при реализации проектных решений.

- Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта.

- Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха:

- климатические характеристики (температура воздуха, осадки, ветровой режим и т.п);

- аэроклиматические характеристики (приземные и приподнятые температурные инверсии и их параметры);

- комплексные характеристики и ситуации, обуславливающие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы;

- характеристики уровня загрязнений атмосферы по радиационному и химическому факторам.

- Поверхностные воды, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов:

- гидрологические характеристики поверхностных водных объектов;

- гидрохимические характеристики (радионуклидный, химический состав и пригодность для нужд водоснабжения, культурно-бытовых, рыбохозяйственных, уровень загрязнения, основные источники загрязнения поверхностных вод, перечень основных загрязняющих веществ и радионуклидов, их концентрации и т.д.).

- Геолого-гидрогеологическая среда, почвы:

- сейсмотектонические и геодинамические условия территории, включая фоновую сейсмичность, влияние сейсмичности из удаленных районов, воздействие транзитных сверхсильных землетрясений;

- описание геоморфологических условий;

- геологические условия;

- физико-механические свойства грунтов и пород, характеристика инженерно-геологических и криогенных процессов (оползней, карста, обвалов, суффозии, и др.) и условия, определяющие развитие и интенсивность проявления данных процессов;

- гидрогеологические условия (характеристика водоносных горизонтов и водоупорных слоев, гидродинамический режим подземных вод, температурный режим, химический состав подземных вод, виды и концентрации загрязняющих веществ и радионуклидов в подземных водах, источники загрязнения, взаимосвязь между поверхностными и подземными водами и др.);

- почвенные условия территории.

- Характеристики растительности и животного мира, водных экосистем (карта масштаба 1:50000-1:100000 с указанием расположения промышленных предприятий, их санитарно-защитных зон, населенных пунктов, лесов, заповедников, заказников, водоохранных зон и ареалов распространения основных видов растительности и животного мира):

- площади, занимаемые лесами, кустарниками, лугами, болотами, неудобиями;

- зональные особенности растительности, типы лесов, кустарников, луговой и травянистой растительности;

- промышленная ценность леса, его санитарное состояние;

- редкие и реликтовые виды растительности, деревьев, занесенные в Красную книгу России;

- площади лесонасаждений, садов, парков, заказников, растительных памятников природы района;

- техногенное поражение растительности в районе;

- видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны;

- пути миграции диких животных и птиц;

- редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в Красную книгу России;

- численность и ареалы обитания по видам животного мира;

- рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) ценных промысловых рыб.

- Характеристика условий водопользования:

Подземные воды:

- перечень водопользователей (сведения о выданных разрешениях на использование подземных вод), тип водопользования, объемы водопотребления и водоотведения; характеристика существующего потребления и системы очистки подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд.

Поверхностные воды:

- перечень водопользователей (сведения о выданных разрешениях на использование поверхностных вод), тип водопользования, объемы водопотребления и водоотведения;

- размеры водоохранных зон рек и водоемов в районе расположения проектируемого объекта.

- Социально-экономическая характеристика района расположения проектируемого объекта:

Общая характеристика района намечаемой деятельности:

- административная принадлежность и количество хозяйствующих субъектов;

- характеристика населенных пунктов (площадь территории, общая численность и плотность населения и др.).

Социально-экономические условия:

- промышленность (количество зарегистрированных промышленных предприятий, основные виды производимой продукции).

- сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, промысел).

- характеристика населения (структура населения; структура населения по возрасту и полу; демография (родившиеся, умершие и естественный прирост населения); уровень жизни населения (величина прожиточного минимума по группам населения); число дошкольных учреждений и численность детей в них; число школ и численность учащихся.

- характеристика состояния здоровья населения:  оценка заболеваемости населения инфекционными, паразитарными болезнями; состояние природных очагов заболеваемости; оценка заболеваемости неинфекционными болезнями.

- Оценка качества природной среды района по состоянию на 2012г.

- Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта.

- Виды воздействия на окружающую и социальную среду в результате реализации проектных решений и по альтернативным вариантам.

- Оценка воздействия проектных решений на окружающую природную среду:

- Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь:

- расчет и оценка возможных выбросов загрязняющих веществ и радионуклидов в атмосферу в процессе реализации проектных решений;

- прогноз рассеивания загрязняющих веществ и радионуклидов от источников загрязнения атмосферы в процессе реализации проектных решений.

- Оценка воздействия на поверхностные воды, включая, но не ограничиваясь:

- оценка состава поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных решений;

- гидрохимический режим водных объектов: прогноз изменения качества воды и выявление основных загрязнителей.

- Оценка воздействия на подземные воды: прогноз изменения качества подземных вод под влиянием реализации проектных решений.

- Оценка воздействия на растительный и животный мир, ихтиофауну: прогноз изменения видового разнообразия, численности, условий обитания в результате реализации проектных решений.

- Оценка воздействия отходов, образующихся при реализации проектных решений:

- расчет и оценка видов и объемов отходов, образующихся в процессе в процессе реализации проектных решений;

- обращение с отходами и оценка воздействия на окружающую среду объектов накопления отходов.

- Расчет и оценка акустического воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.

- Обоснование размера расчетной санитарно-защитной зоны, в том числе и по радиационному фактору.

- Социально-экологическая оценка проектных решений (оценка изменения санитарно-гигиенических условий в результате реализации проектных решений):

- прогноз условий водопользования и заболеваемости, вызванных водным фактором;

- физическое воздействие на население: оценка радиационного воздействия и оценка шумового воздействия.

- Оценка воздействия на экономику региона:

- поступления в бюджеты и внебюджетные фонды;

- создание новых рабочих мест.

- Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных ситуациях, степень и масштабы воздействия (пространственные границы воздействия и распространения последствий).

- Общая характеристика воздействия проектируемого объекта: анализ экологических аспектов в последовательности: деятельность (варианты реализация проекта), воздействие, компонент природной и социальной среды, последствия, вторичные воздействия на другие компоненты природной и социальной среды; определение значимости негативных последствий.

- Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.

- Обоснование выбора варианта реализации проекта из рассмотренных альтернативных вариантов.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления.

8.2 Сметную документацию выдать на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном формате в 1-экземпляре программного комплекса ПК «Атомсмета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы.

8.3 При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства».

8.4 В сводном сметном расчете предусмотреть средства на приобретение и пусконаладочные работы технологического оборудования, а так же средства на обеспечение функций технического заказчика и осуществление строительного контроля.

- ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Инженерные изыскания проводятся по отдельному заданию разрабатываемому совместно с проектной организацией.

- Разработка системы физической защиты в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП-034-01 с возможностью интеграции в существующую систему обеспечения физзащиты ПХРО.

- Колористическое решение здания Комплекса МРАО должно быть выполнено согласно корпоративному стилю ФГУП «РосРАО» по согласованию с Заказчиком.

- В состав отчетной документации должны быть включены технико-экономические показатели Комплекса, в частности: производительность, затраты на монтаж и пуск в эксплуатацию, эксплуатационные расходы, занимаемые площади и др.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контролю и приемке подлежат:

- технический отчет об инженерных изысканиях;

- полный комплект проектно-сметной документации стадии «П»;

- программа по обеспечению качества проектирования;

- отчет по обоснованию безопасности Комплекса МРАО;

- декларация промышленной безопасности;

- декларация пожарной безопасности;

- положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- положительные заключения иных Государственных экспертиз;

- положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Проектно-сметная документация (стадия «П») считается разработанной надлежащим образом после согласования с Заказчиком, получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.

В случае подачи проектной документации на повторную экспертизу, оплату за ее проведение осуществляет Исполнитель.

Проект санитарно-защитной зоны считается разработанным надлежащим образом после получения санитарно-эпидемиологического заключения государственного уполномоченного органа санитарно-эпидемиологического надзора о соответствии проекта санитарным нормам и правилам.

Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf);

Сдача работы оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки, подписанным Исполнителем и Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

11.1 Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

11.2 Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.

11.3 Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящей разработки, и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.

- ЭТАПЫ РАБОТ

12.1. Этапы работы, их основное содержание, продолжительность и результаты работ по каждому этапу представлены в таблице:

| № | Этапы работы | Дата начала и окончания | Результаты работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изыскательские работы | с даты заключения договора до 25.03.2014 г. | Отчеты по инженерным изысканиям |
| 2 | Проектные работы стадии «П». Прохождение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. | с 26.03.2014 г. до 25.09.2014 г. | Проектная документация Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». |

- НОРМАТИВНАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

При разработке проекта необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395 «О недрах»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Федеральный закон РФ от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- Федеральный закон РФ от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 14.03.97 № 306 «Правила принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранении»

- Постановление Правительства РФ от 11.10.1997 № 1298 Правила организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

- Приказ Минприроды РФ от 05.03.2010 № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;

- Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002 (с изм. № 1 2010г) ;

- НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП 020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности;

- НП-058-04 Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования;

- НП-071-06 Оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

- НП-034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

- НП-069-06 Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП 039-02 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников;

- РБ-023-02 Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения;

- РБ-050-09 Состав и содержание ООБ хранилищ твердых радиоактивных  отходов;

- ГОСТ Р 51883-2002 Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования;

- ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства;

- ГОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- ОСТ 95 10439-02 Оборудование для работы с радиоактивными средами;

- НП-038-11 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.

# СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» СПП ПУАП-03.