## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансирования на 20___ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 и 9.1.4 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.26 | LCQ10-40 | Система продувки и дренажей ПГ
207.3.26.69 | 10LCQ38AA002 20LCQ38AA002 | Задвижка | ЗКС 100-150 (A1B4C5D4E4F2G1) или аналог | DN 150; Рр 8,3 МПа; Тр 55 °С; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности А по ГОСТ 9544; Тип присоединения - фланцевое; Срок службы корпуса - не менее 30 лет; Среда -продувочная вода ПГ, обессоленная вода | электропривод В-В-05 N 4,0 кВт tср не более 90 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 317.5 | 635 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.82.6 | 10LCA92AA101 10LCA92AA102 20LCA92AA101 20LCA92AA102 | Задвижка | ЗКС 160-50 (A1B1C5D1E1F2G1) или аналог | DN 50; Рр 11,77 МПа; Тр 230 °C; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности А по ГОСТ 9544; Тип присоединения - муфтовое под приварку; Срок службы корпуса - не менее 30 лет; Среда-конденсат II контура (питательная вода) | ручной |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 12.2 | 48.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.25.7 | 10LAB06AA001 20LAB06AA001 | Задвижка запорная | 1079-300-ЭА-02 или аналог | DN 300; Рр 11,77 МПпа; Тр 182 °С; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности С по ГОСТ 9544; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 30 лет; Среда - питательная вода | электропривод 2-ПВ-33 N 4,25 кВт tср 37 с или аналог |  | 3СIIIa/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 726 | 1452 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.81.2 | 10LCS64AA003 20LCS64AA003 | Задвижка | КНПГ 205-300-ЭК-02 или аналог | DN 300; Рр 8,1 МПа; Тр 300 °С; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - конденсат греющего пар, питательная вода | электропривод МОА 1150-45 N 5,5 кВт tср 45 с или аналог |  | 3СIIIa/II | QA3 | углеродистая сталь | шт | 1 | 1 | 804 | 1608 | УХЛ 3/II | 5(ОЖ4)/II | UMA П
207.3.81.9 | 10LCA71AA101 10LCA72AA101 10LCA73AA101 10LCA74AA101 20LCA71AA101 20LCA72AA101 20LCA73AA101 20LCA74AA101 | Задвижка клиновая | ПТ13074-400-УПР-01-01 или аналог | DN 400; Рр 2,9 МПа; Тр 160 °C; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки внутри в соответствии с классом герметичности В по ГОСТ 9544; Тип присоединения - патрубки под приварку; Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда-основной конденсат | ручной с редуктором с замком |  | 3СIIIв/II | QA3 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 613 | 4904 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.