
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: Поставка счетчиков электроэнергии

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

              Подраздел 1.1 Наименование 

              Подраздел 1.2 Сведения о новизне 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

              Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные

                                       характеристики (потребительские свойства) товаров

              Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

              Подраздел 3.3 Требования к упаковке 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Счётчик учета активной электрической энергии МЕРКУРИЙ 230АМ-02 или эквивалент.

Счётчик учета реактивной электрической энергии МЕРКУРИЙ 230АR-01-R или эквивалент.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 3.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Счётчик предназначен для работы в закрытом помещении. По условиям эксплуатации относится к группе 4 ГОСТ 22261-94 с диапазоном рабочих температур от минус 40 до плюс 55 °С.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Счётчик учета активной электрической энергии:

Класс точности при измерении- активной энергии: 1,0 

Номинальное напряжение, В: 3*230/400 

Номинальный(макс) ток, А: 10(100) 

Максимальный ток в течении 0,5 с, А- при Iном=10А:  200

Стартовый ток (чувствительность), А- для IНОМ(МАКС)=10(100)А,  UНОМ=230B :0,040 

Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 1,0 / 7,5 

Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,1 

Количество тарифов: 1 

Постоянная счетчика, имп/кВт,имп/кВар:

- в режиме телеметрии;
8000 для Uном 57,7 В, I ном 5 A
1600 для Uном 230 В, I ном 5 A
1600 для Uном 230 В, I ном 10 A
1000 для Uном 230 В, I ном 5 A
- в режиме поверки;
16000 для Uном 57,7 В, I ном 5 A
32000 для Uном 230 В, I ном 5 A 

Диапазон температур, °С от -40 до +55 

Масса, кг не более 1,5 

Габариты (длина, ширина, высота), мм 258*170*74 

Счётчик учета реактивной электрической энергии:

Класс точности при измерении
  - активной энергии 1,0
  - реактивной энергии 1,0
Номинальное напряжение, В: 3*230/400 

Номинальный(макс) ток, А: 5(60)

Максимальный ток в течении 0,5 с, А
  - для IНОМ=10А 
200 

Стартовый ток (чувствительность), А
- для IНОМ(МАКС)=5(60)А,     UНОМ=230B
0,020
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 0,5 / 7,5 

Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А: 0,1

Количество тарифов 1 

Скорость обмена, бит/секунду: 

- по интерфейсу CAN и RS-485;
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар: 

для UНОМ 220 В, I НОМ 10 A 
1000/32000
Сохранность данных при перерывах питания, лет
   - постоянной информации 40
   - оперативной информации 10
Защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов 

Диапазон температур, °С от -40 до +55 

Масса, кг не более 1,5 

Габариты (длина, ширина, высота), мм 258*170*74 

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке

	На прикрепленной к прибору табличке должны быть нанесены следующие знаки и надписи:
· товарный знак предприятия-изготовителя;
· наименование прибора;
· модель;
· порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя;
· год и месяц выпуска;
· напряжение питания;
На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для заземления имеется знак заземления.
Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Консервация обеспечивается размещением картонной коробки с прибором в пленочный чехол с влагопоглотителем - селикагелем. Допускается прибор непосредственно помещать в пленочный чехол с селикагелем.
Прибор и монтажные части, поставляемые с каждым прибором, завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару - коробку из картона. Детали комплектов монтажных частей прибора, заворачивают отдельно друг от друга.

Прибор и монтажные части должны быть отделены друг от друга и уплотнены в коробке с помощью прокладок из картона.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия 3 года (36 месяцев).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Счётчик учета электрической энергии активной МЕРКУРИЙ 230АМ-02 или эквивалент.

Счётчик учета реактивной электрической энергии МЕРКУРИЙ 230АR-01-R или эквивалент.
31 мая 2015 года. Возможна досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ
	Паспорт на изделие, накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе, с обязательным проставлением штампа Поставщика.


Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.
PAGE  
1

