                                                                                                                           СТП 193-2009

Цех                   .
Здание                                    .                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            Заместитель главного инженера 
                                                                                            _______________       .
                                                                                                          подпись           инициалы, фамилия

                                                                            «       »                          2011г 

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ №   750   2
Составлена «   06  »         июля       2011 г

На    капитальный   ремонт    устройства импульсного автоматического/ установки            .             вид ремонта                                                                 наименование оборудования     

   водяного пожаротушения 91-2-105                                                                                            .
Инвентарный №      0618169  (поз. 15)                           Ремонтосложность                           Рм

                             заводской, технологический

Выявлены следующие дефекты оборудования: физический износ конструкционных

материалов, невозможность дальнейшей безопасной эксплуатации.
	Наименование

  узла,  детали

	Обозначение 

№ чертежа,

    эскиза     
	Наименование

     дефектов
	Метод устранения

дефекта

(ремонт, замена)


	Необходимые

материалы

для ремонта

(зап. части)

	 Монжус (поз. 15)
	(черт.      СТД 3068)

	Физический износ аппарата.
	1. Демонтировать обвязочные трубопроводы аппарата, резку трубопроводов производить шлифмашинками (труба Ø57х3,5  12Х18Н10Т – 3,2 м, труба Ø57х3,5 Ст.20 – 10,2 м, труба Ø32х3,0 Ст.20 – 2,5 м).

 2. Демонтировать арматуру (клапан обратный Ду 50 (16с10нж) – 2 шт.; задвижка чугунная Ду 50 (30Ч6БР) – 3 шт.; вентиль Ду 50 (15нж65нж) – 1 шт.; регулятор температуры РТ-ДО Ду 25 – 1 шт.; клапан предохранительный Ду 80 (17ч3бр) – 1 шт.).

 3. Снять теплоизоляцию с аппарата (маты прошивочные – 2,4 м3, штукатурный раствор по сетке рабица – 1,8 м3).
 4. Демонтировать аппарат (вес – 0,5 т) с помощью эл. лебедки (г/п – 3,2 т).
 5. Демонтировать опорную конструкцию (Ст. 3, вес – 0,24 т)

 6. Изготовить опорную конструкцию (Ст. 3, вес – 0,3 т).
 7. Установить опорную конструкцию (Ст. 3, вес – 0,3 т) с закреплением к фундаменту при помощи сварки.
 8. Отремонтировать аппарат (объем – 1,0 м3, черт. СТД 3068), изготовить следующее:

 8.1 Обечайку Ø 920 мм (лист б=6 мм, Ст. 3, вес – 310 кг, кол-во – 1 шт.).

 8.2 Днище эллиптическое Ø 920 мм (лист б=6 мм, Ст. 3, вес – 60 кг, кол-во – 2 шт.).

 8.3 Люк Ø 530 мм (Ст. 3, вес – 40 кг, кол-во – 1 шт.).

 8.4 Змеевик (труба Ø57х5, Ст. 3, вес – 30 кг, кол-во – 1 шт).
 9. Выполнить монтаж аппарата (объем – 1 м3, вес – 0,5 т, черт. СТД 3068). 

 10. Выполнить монтаж трубопроводов аппарата (труба Ø57х3,5  12Х18Н10Т – 3,2 м, труба Ø57х3,5 Ст.20 – 10,2 м, труба Ø32х3,0 Ст.20 – 2,5 м). 
 11. Выполнить монтаж арматуры аппарата (клапан обратный Ду 50 (16с10нж) – 2 шт.; вентиль Ду 50 (15нж65нж) – 4 шт.; регулятор температуры РТ-ДО Ду 25 – 1 шт., длина 4м; клапан предохранительный Ду 80 (17ч3бр) – 1 шт.).

 12. Выполнить гидравлическое испытание аппарата (объем 1,0 м3).
 13. Выполнить теплоизоляцию с антикоррозийной обработкой аппарата и трубопроводов корундом в три слоя (покрытие – корунд, 28,2 м2).  

 14. Вынести строительный мусор (вес – 0,44 т) на расстояние более 100 м по отметкам через дверные проемы.
	 


Главный механик









Начальник цеха









Мастер-механик зд. 







Инженер ППР








