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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. ИБП Liebert NXC 15 kVA UPS в комплекте с АКБ (5Y:2x32) или эквивалент
2. Карта для управления по сухим контактам RELAY CARD-PG  Intellislot relay card for GXT2 & GXT3 & NXC или эквивалент
3. ИБП Liebert GXT3-10000RT230 или эквивалент
4. ИБП Liebert GXT3-3000RT230 или эквивалент
5. ИБП Liebert GXT3-1000RT230 или эквивалент
6. Батарейный блок GXT3-72VBATT или эквивалент
7. Комплекты для установки ИБП GXT3 в 19" стойку  / RMKIT1832 или эквивалент
8. ИБП Liebert GXT3-10000T230 или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.  ИБП Liebert NXC 15 kVA UPS в комплекте с АКБ (5Y:2x32) или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 15000/13500, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 478 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 94% в режиме двойного преобразования

- входной коэффициент мощности не менее 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

105% в течение не менее 60 минут

125% в течение не менее 5 минут

150% в течение не менее 1 минуты

>150% менее 200 мсек

- Перегрузочная способность байпаса:

125%- не менее 5 минут

150% - не менее 1 минуты
Более 400% - 1 сек.

- Встроенный сервисный байпас;

- возможность установки 3х карт расширения.

- Пять групп выходных сухих контактов

- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 4% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – не более 4,5 кВт

- Напряжение на шине постоянного тока – 384-480 В

- Работа в параллель 3+1.

- Должны поддерживать работу в параллель с иcточниками бесперебойного питания Emerson NXc

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 5 секунд. 

- поддержка «холодного» старта

- нижний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1240 x 500 x 860

- масса с АКБ не более 325 кг;

- АКБ устанавливаются внутрь ИБП, в комплекте идет 2 группы. 32 АКБ в группе, 12В, 9Ач;

- Время автономной работы при полной нагрузке не менее 14 минут. 

- внутреннее пространство для установки до 4х групп АКБ

- уровень шума не более 58,0 Дб

- цвет корпуса ZP-7021

2. Карта для управления по сухим контактам RELAY CARD-PG  Intellislot relay card for GXT2 & GXT3 & NXC или эквивалент
 Карта для управления ИБП NXc с помощью «сухих контактов»

3. ИБП Liebert GXT3-10000RT230 или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

- Диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 176 - 280 В;

- Диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- Диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 90%

- Выходной коэффициент мощности, не менее 0,9;

- Крест фактор 3:1; 

- Выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Номинальное напряжение на шине постоянного тока 240В

- Перегрузочная способность:

а) до 105% - продолжительно;

б) не менее 1 минуты при нагрузке 105-130% номинальной

б) не менее 1 секунды  при нагрузке до 150% номинальной

в) не менее 5 циклов  при нагрузке до 200% номинальной

- автоматический(статический) байпас

- блок технический байпаса с возможностью отсоединения от корпуса, с панелью распределения питания на 4 розетки С10 и 4 розетки С13, автоматическими выключателями по входу и выходу оборудования.

- Блок технического байпаса должен быть оборудован 2ной защитой от случайного переключения на технический байпас – механическая ручка, препятствующая случайному переключению автомата и датчик защиты ручки от неправильной установки.

- Встроенные сухие контакты, выполненный в форме отельного клемного блока, не занимающего разъём RS232 или USB: 2 выходных, 2 входных

- Функции сухих контактов:

А) Входные – отключение, отключение при питании от батарей

Б)  Выходные – предупреждение о низком заряде АКБ, предупреждение о работе от АКБ;

- Индикация состояние должно осуществляться через панель с светодиодами и индикаторами ошибок: не менее 5 индикаторов нагрузки и ёмкости АКБ.

-  Поворотная панель индикации;

 - Кнопка отключения звуковой сигнализации; 

-  Коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, Релейной платы, Modbus карты

- Возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- возможность холодного запуска ИБП

- Размеры (ВхШхГ, мм). Не более  261 x 430 x 577мм

- рельсы для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 80 кг;

- официальная гарантия не менее 24 месяцев на территории РФ;

4. ИБП Liebert GXT3-3000RT230 или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 196 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 602 (±2), высота не более 2 U;

- рельсы для установки ИБП в 19” стойку в комплекте;

- масса не более 28 кг;

- официальная гарантия 2 года на территории РФ;

5. ИБП Liebert GXT3-1000RT230 или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 1000/900, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 177 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 150 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2х секунд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 48В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм),  не более  86,5 x 430 x 497 (±2), высота не более 2 U;

- масса не более 16.8 кг;

- официальная гарантия не менее 24 месяцев на территории РФ;

6. Батарейный блок GXT3-72VBATT или эквивалент
- Количество встроенных АКБ : 2 х 6 х 12В х 9Ач

- Должны быть совместимы с источниками бесперебойного питания GXT3-3000RT230 или эквивалентом
- Вес, не более 42 кг

- Габаритные размеры, не более  602 х 420 х 85 мм

- официальная гарантия не менее 12 месяцев на территории РФ

7. ИБП GXT3 в 19" стойку  / RMKIT1832 или эквивалент
-Комплект с направляющими для установки источников бесперебойного питания  GXT3  в 19-ти дюймовую стойку

8. ИБП Liebert GXT3-10000T230 или эквивалент
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение - для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

- Входное 3х фазное или 1фазное напряжение;

- Выходное 1фазное напряжение;

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 176 - 280 В(1/1);

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 304 - 485 В(3/1);

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- Искажение выходного напряжения, общие гармонические искажения - <3%

- Зарядное устройство – не менее 1.2 А

- КПД не менее 90%

- Параллельная работа 1+1

- Должна быть возможность работы в параллель с источниками GXT3-10000T230 или эквивалентом
- выходной коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 60 секунд при нагрузке 130% номинальной

б) не менее 10 секунд при нагрузке 150% номинальной

в) не менее 1 секунды при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 240В

- Время автономии при 8000Вт не менее 4 минут.

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- Поворотный дисплей;

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 800 x 300 x 675 , 

- масса не более 105 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 См.  п. 4.1.

  

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы. не менее   60 месяцев


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  Рабочий диапазон параметров окружающей среды – не ниже  0 и не выше 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности – не менее 0 и не более 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор – от 0 до 3000 метр

· Температура хранения – не ниже -15 и не выше 45 °C

· Относительная влажность хранения – не менее 0 и не более- 95%

· Высота над уровнем моря хранения – от 0 до 4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - 58.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети - 3707.00 BTU/час

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Для ИБП: Напряжение на шине постоянного тока – от 384 до 480 В



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	·  В комплект входит: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


 Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должны иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 24 месяцев со дня поставки, для п.5 – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 5 недель  недель со дня заключения договора.

1. ИБП Liebert NXC 15 kVA UPS в комплекте с АКБ или эквивалент (1шт)
2. Плата релейная RELAY CARD-PG - Intellislot relay card for GXT2 & GXT3 & NXC или эквивалент (1 шт) 
3. Liebert GXT3-10000RT230 или эквивалент (2 шт)
4. Liebert GXT3-3000RT230 или эквивалент (10 шт) 

5. Liebert GXT3-1000RT230 или эквивалент (10шт) 

6. GXT3-72VBATT дополнительная батарея к ИБП Liebert или эквивалент (5 шт) 

7. Комплект для установки ИБП GXT3 в 19 стойку Liebert GXT3 rack slide kits - 18/32 RMKIT18-32 или эквивалент (20 шт)
    8.     ИБП Liebert GXT3-10000T230 или эквивалент (1шт)



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 1 месяца со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                  _____________________Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
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