Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

         _______________​​__Н.В. Завьялов 
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Г.В. Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на разработку проектно-сметной документации на автоматизацию систем управления вентиляционными установками производственного здания промышленной площадки.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Технического перевооружения приточных вентсистем…  »
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003 – ОКСиП с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических зданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

1. Заказчик объекта строительства - ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
         Проектировщик – (определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с положениями Федерального закона  от 21 июля 2005  № 94-ФЗ).

         Головной исполнитель строительно-монтажных работ (подрядчик) – (определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с положениями Федерального закона  от 21 июля 2005  № 94-ФЗ).

2. Основание для разработки – Федеральный закон ‹‹Об энергосбережении …››  от 11.11.2009 г. мероприятия по снижению потребления энергоресурсов.
3. Вид строительства 

Техническое перевооружение.
4. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства

4.1 Назначение проектируемого производства
Предусматривается проведение технического перевооружения приточных вентсистем производственных зданий и пристройки производственного здания промышленной площадки, предназначенных для притока воздуха в помещения зданий, а в холодное время года приток тёплого воздуха.
Техническое перевооружение приточных вентсистем позволит:

1. поддерживать в течение рабочего времени температурный режим в помещении при заданных параметрах.

2. существенно снизить затраты на потребление  электрической и тепловой энергии.

3. сократить эксплуатационные затраты на обслуживание систем вентиляции.
        4.2 Общая площадь помещений:

             Здания 1  – 5349,8м2
             пристройка к зданию  – 1040м2

             здание  2 -  598м2

 в совокупности по зданиям площадь, подлежащая техническому перевооружению, составляет ~ 450м2
      4.3 Годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды,

исходя из принятых  технологий и технологического оборудования:

              - тепловая энергия – 1500 Гкал/год;

              - водопотребление – нет;

              - электроэнергия – 30 000 кВт/г.
        4.4 Источники и условия получения энергоресурсов – существующая 

 cистема  электроснабжения и теплоснабжения здания.

        4.5 Общая численность работающих на объекте технического перевооружения:
	       Рабочие
	                 Кол-во
	Режим рабочего времени

	     Основные
	                    47
	         односменный

	Вспомогательные
	                    25
	         односменный


        4.6 Ориентировочная стоимость техперевооружения в ценах 2013года     

Стоимость выполнения рабочей документации – 496.270 тыс.руб (согласно расчёту НМЦ)  

Стоимость выполнения СМР – определяется рабочей документацией.

5. Предполагаемые сроки реализации проекта

- выполнение рабочей документации - 2014г.

- выполнение строительно-монтажных, пуско - наладочных работ - 2015г.
6. Источник финансирования – резерв №1
            7.  Подразделение, ответственное за эксплуатацию помещений – ИЯРФ.

8. Исходные данные и требования к проектным решениям
8.1 Основные технологические решения.

8.1.1 Краткое описание технологического процесса.
Система автоматизированного управления далее (САУ) должна обеспечивать контроль и регулировку температуры воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляции, а именно  по результатам контроля температуры  управлять работой вентилятора и жалюзи, а также  регулировать положение запорно-регулирующего клапана. 

САУ должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- прогрев калорифера при вводе системы в действие  и в переходных режимах ее работы;

- регулировка температуры приточного воздуха;

- защита системы от превышения температуры обратной воды;

- защита водяного калорифера от замораживания;

- работа системы в дежурном режиме с выключенным вентилятором; 
- обеспечение включения резервного вентилятора при отказе  в работе  основного вентилятора;

- автоматический перевод системы из зимнего режима работы в летний режим и обратно;

- возможность местного и дистанционного управления;

- отключение вентилятора приточной вентсистемы при возникновении пожара.

8.1.2. САУ приточных вентсистем организовать на базе системы автоматики типа  САУ-1 или САИН-В с использованием оборудования ‹‹ОВЕН-К››, ‹‹Русклимат››, ‹‹Арктика››, ‹‹Инновент›› в комплектации:

- контроллер ТРМ133; 
- датчики температуры наружного воздуха,  приточного воздуха и обратного теплоносителя;

- реле протока воздуха и реле  протока воды;

- клапан запорно-регулирующий.

8.1.3    В помещении  здания организовать диспетчерский пункт с установкой ПК для отображения текущего состояния, регистрации данных и дистанционного управления САУ. Обмен данными контроллера ТРМ с ПК организовать по интерфейсу RS-485.  

8.1.4. Выполнить замену следующего  оборудования  исполнительных механизмов:

а). электродвигателей вентиляторов и системы управления электродвигателями вентиляторов – на электродвигатели вентиляторов  с устройством плавного пуска и торможения (софт – стартер). Электродвигатели основного и резервного вентилятора должны быть однотипными;

б). электроприводов управления работой воздушных заслонок  (жалюзи) – используя электроприводы с возможностью  пропорционального регулирования угла открытия воздушной заслонки жалюзи;

в). воздушных заслонок жалюзи – на воздушные заслонки жалюзи с возможностью установки электропривода и возможностью ручного управления;

г). водяных калориферов; 

д). питающих кабелей исполнительных механизмов.
8.1.5. Ведомость приточных вентсистем приведена в приложении 1.

Технологические планировки приведены в приложении 2 к ТЗ. 
8.1.6  Требования по механизации и автоматизации технологических процессов не предъявляются.
8.1.7 Специальные требования к грузоподъемному оборудованию не предъявляются.

8.2. Обеспечение технологической и экологической безопасности.

8.2.1 Ввиду отсутствия сбросов данные о количестве, составе выбросов в атмосферу и выбросов в водные источники, по виду, составу и объёму отходов производства – не требуются. Решений по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов ввиду отсутствия отходов и сбросов – не требуется.

8.2.2  Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 не требуется.

8.3. Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов.

8.3.1 Условия труда – нормальные. 

8.3.2  Дополнительные требования к существующему обеспечению бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями, освещенности не предъявляются. 

8.4 Требования к основным решениям при строительстве  не предъявляются.
8.4.1  Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяются по НПБ105-03, класс взрывопожароопасных и пожароопасных зон по ПУЭ: помещения приточных вентисистем – В-4, П-2а. 
8.5 Требования к разработке природоохранных мероприятий.

Проектные решения должны соответствовать законодательству РФ в области охраны окружающей среды, положению от 17.07.2007г. №43/813 «Система управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в РФЯЦ-ВНИИЭФ».

8.6 Требования к ядерной и радиационной безопасности не предъявляются.

8.7 Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов не требуется,  поскольку на данном объекте строительства не используются опасные вещества, указанные в приложении №2  к Федеральному закону от 21.07.97 №116-ФЗ ‹‹О промышленной безопасности опасных производственных объектов ››.

     8.7.1  Необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности рабочей документации отсутствует.
     8.7.2  Необходимость  в  рабочей документации  в соответствующих разделах, учёта требований  и  мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами - отсутствует.
     8.7.3  Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на этапе введения оборудования в эксплуатацию не требуется.

     8.7.4   Проведение государственной экспертизы условий труда не требуется.

8.8  Технические условия, от служб энергообеспечения объекта строительства (ЭУ, Горводоканал и т.д.) – не требуются.

8.9. Разработка ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соответствии с СП 11-107-98 – не требуется.
9. При разработке проекта руководствоваться нормами и правилами:
          - ‹‹Градостроительный кодекс РФ›› от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. От  29.12.2006 №258-ФЗ);
        - ‹‹СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ‹‹Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 №476/ВР);

        - СНиП  21-01-97 Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений.

        - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, в редакции ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ,( объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 04.03.2010г. №321/ВР);
        - Правила устройства электроустановок; 

  - СП12-136-2002 ‹‹Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ›› (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003  №64/ВР)

        - СНиП 12-03-2001 ‹‹Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования›› и СНиП 12-04-2002 ‹‹Строительное производство. Часть 2›› (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002  №1530/ВР)
 - Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 ‹‹Определение категорий помещений, зданий и наружных установок во взрывопожарной и пожарной опасности››
 - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 ‹‹Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации›› (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию метрологии от 30 ноября 2009г.№525-ст)
 - СП 2.2.1.1312-03 ‹‹Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий›› 

 - СП 2.2.2.1327-03 ‹‹Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту››
       - ГОСТ 12.2.003-74(1999). Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

      - СП 60.13330.2012 ‹‹Отопление, Вентиляция и Кондиционирование››

Заместитель главного инженера                                                  К.А. Деманов

Приложение 1

Ведомость приточных вентсистем  здания   и пристройки здания

	№ приточной

вентсистемы
	Мощность эл.двигателя основного вентилятора,
кВт
	Мощность эл.двигателя

резервного вентилятора, кВт
	Питание электро

двигателей

вентиляторов
	Произво-дительность

приточной вентсистемы

м3/ч
	Место размещения
	Ориентировочный размер проёма под жалюзи, мм
	Марка  калорифера, тип (кол-во)
	Диаметр обратной трубы, мм

(фланцевое соединение)

	Здание

	П-1
	15
	20
	2РП1, 2РП2
	22600
	Пом.
	1000х1200
	КсК3-9 (4)
	50

	П-2
	15
	20
	2РП1, 2РП2
	20800
	Пом.
	1200х1500
	КсК3-9 (4)
	50

	П-3
	14
	14
	2РП4, 2РП3
	20000
	Пом.
	1000х1200
	КсК3-9 (4)
	50

	П-4
	10
	10
	2РП4, 2РП3
	17000
	Пом.
	1200х1500
	КсК3-9 (4)
	50

	П-5
	14
	20
	2РП1, 2РП2
	16175
	Пом.
	1000х1000
	КсК3-9 (4)
	50

	П-6
	7
	7
	2МП1, 2МП2
	10000
	Пом.
	1000х1000
	КсК3-9 (4)
	50

	П-10
	5,5
	5,5
	ЩС6, ЩС5
	10045
	Пом.
	800х1150
	КФБ-6 (4)
	32

	П-7
	4,5
	
	РП-3
	9100
	Пом.
	1250х1260
	КСК3-10 (2)
	32

	Пристройка здания

	П-1
	28
	28
	ЩС6,ЩС6А
	24060
	Пом.
	810х1210
	КФБ-9 (6)
	50

	П-3
	4
	
	ЩС6
	4520
	Пом.
	810х1150
	КФБ-4 (2)
	40


9

