ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания с батарейными модулями
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания с батарейными модулями для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-10000RT230 (GXT 3-10000 RT230) или эквивалент
	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт не менее 10000/9000, со следующими характеристиками: 

- Диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 176 - 280 В;
- Диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;
- Диапазон частоты не менее 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 90%
- Выходной коэффициент мощности не менее 0,9;

- Крест фактор 3:1; 

- Выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,
- Номинальное напряжение на шине постоянного тока 240В

- Перегрузочная способность:

а) до 105% - продолжительно;

б) не менее 1 минуты при нагрузке 105-130% номинальной

б) не менее 1 секунды  при нагрузке до 150% номинальной

в) не менее 5 циклов  при нагрузке до 200% номинальной
- автоматический(статический) байпас
- блок технический байпаса с возможностью отсоединения от корпуса, с панелью распределения питания на 4 розетки С10 и 4 розетки С13, автоматическими выключателями по входу и выходу оборудования.

- Блок технического байпаса должен быть оборудован двойной защитой от случайного переключения на технический байпас – механическая ручка, препятствующая случайному переключению автомата и датчик защиты ручки от неправильной установки.

- Встроенные сухие контакты, выполненный в форме отдельного клеммного блока, не занимающего разъём RS232 или USB: не менее 2 выходных и 2 входных
- Функции сухих контактов:

А) Входные – отключение, отключение при питании от батарей

Б)  Выходные – предупреждение о низком заряде АКБ, предупреждение о работе от АКБ;
- Индикация состояние должно осуществляться через панель с светодиодами и индикаторами ошибок: не менее 5 индикаторов нагрузки и ёмкости АКБ.

-  Поворотная панель индикации;

 - Кнопка отключения звуковой сигнализации; 
-  Коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, Релейной платы, Modbus карты
- Возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;
- Холодный запуск ИБП
- Размеры (ВхШхГ, мм) не более 261 x 430 x 577 мм
- рельсы для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 80 кг;
- официальная гарантия не менее 2 лет на территории РФ.
	не менее 24 

месяцев
	4
	шт.

	2
	Батарейный модуль для ИБП GXT3 10000RT / GXT3-240RTVBATT или эквивалент
	Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП Liebert GXT3-10000RT230,  со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ: не менее 20 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 240В

- Ёмкость АКБ: не менее9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм) не более 173 x 430 x 577мм

- масса не более 52,6 кг;

- официальная гарантия не менее 1 года на территории РФ.
	не менее 12

месяцев
	4
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 3 дней со дня подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                        Д.П. Давыдов

