- Техническое задание

| - № п/п | - Наименование | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Ед. - изм. | - Коли -чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания Типа APC Back-UPS Pro или эквивалент | Технические характеристики: 900VA, AVR, CIS Номинальное входное напряжение 176 — 294 В Выходное напряжение 230 В Форма выходного напряжения - аппроксимированная синусоида КПД 99 % Макс. входной ток 8 А Макс. энергия входного импульса 613 Дж Время резервного питания при максимальной нагрузке 4.6 мин (при нагрузке 540 Вт) Защита линий связи телефон (RJ-11), локальная сеть (RJ-45) Индикация дисплей Уровень шума 45 дБ USB - да Тип батареи свинцово - кислотная Время перезарядки 8 ч. Высота 100 мм Ширина 250 мм Глубина 382 мм Вес 10.72 кг | шт | 7 |
| 2 | Источник бесперебойного питания Типа APC Smart-UPS RT (SURT8000RMXLI) или эквивалент | Технические характеристики: Мощность 6 400 Вт Полная мощность 8 000 VA Тип online Монтаж в 19" стойку 6U Номинальное входное напряжение 160 — 280 В Выходное напряжение 220 — 240 В КПД 93 % Время резервного питания при максимальной нагрузке 6 мин (при 6400 Вт) Защита линий связи локальная сеть (RJ-45) Индикация светодиодная Звуковой сигнал - да Уровень шума 55 дБ Тип батареи свинцово-кислотная (4 батареи) Время перезарядки 2.2 ч Подключение дополнительной батареи – да Высота 263 мм Ширина 432 мм Глубина 736 мм Вес 110.92 кг | шт | 1 |
| 3 | Дополнительная батарея для источника бесперебойного питания Типа APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack (SURT192RMXLBP) или эквивалент | Технические характеристики: Возможность каскадного (шинного) подключения: последовательное подключение горизонтальных консольных порт-серверов позволяет контролировать до 1024 устройств. Легкий и компактный для максимальной мобильности; батареи, заменяемые в процессе работы; быстроразъемные соединения; монтируемый в стойки.. Емкость батареи по заданному уровню напряжения 1920 Тип батареи: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек Ожидаемый срок службы батарей (лет): 3 - 5 Число батарейных блоков на цепочку 16 Масса нетто 90.91 КГ Максимальная высота 130.00 mm Максимальная ширина 432.00 mm Максимальная глубина 660.00 mm Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95% Температура хранения -15 - 45 °C Относительная влажность хранения 0 - 95% | шт | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Типа UPS SUA1500I или эквивалент | Технические характеристики: Максимальная выходная мощность 980 Ватт / 1500 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 980 Ватт / 1500 ВА Номинальное выходное напряжение 230V Надпись об уровне выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц Topology линейно-интерактивный Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Выходные соединения (8) IEC 320 C13. (2) IEC Jumpers. - Входной: Номинальное входное напряжение 230V Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения IEC-320 C14. Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 151 - 302В - Батареи и продолжительность автономной работы: Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек Типовое время перезарядки 3 часов Сменный комплект батарей RBC7 Количество сменных комплектов батарей 1 - Коммуникационные средства и средства администрирования: Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot,USB Количество доступных интерфейсов SmartSlot 1 Панель управления Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек Аварийное отключение питания (EPO) Дополнительный - Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов: Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 480 Джоули Фильтрация Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 - Физические: Максимальная высота 216.00 mm Максимальная ширина 170.00 mm Максимальная глубина 439.00 mm Масса нетто 24.09 КГ Масса брутто 27.00 КГ Высота в упаковке 370.00 mm Ширина в упаковке 330.00 mm Глубина в упаковке 590.00 mm Цвет Черный Устройств на поддоне 24.00 - Окружающей среды: Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95% Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метр Температура хранения -15 - 45 °C Относительная влажность хранения 0 - 95% Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метр Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 45.00 дБ(А) Тепловыделение в режиме работы от сети 135.00 BTU/час | шт | 2 |
| 5 | Источник бесперебойного питания Типа UPS SUA3000RMI2U или эквивалент | Технические характеристики: - Выход: Максимальная выходная мощность 2700 Ватт / 3000 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 2700 Ватт / 3000 ВА Номинальное выходное напряжение 230V Надпись об уровне выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц Пик-фактор До 5 : 1 Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Выходные соединения (8) IEC 320 C13. (1) IEC 320 C19. (3) IEC Jumpers. - Входной: Номинальное входное напряжение 230V Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения IEC-320 C20. Schuko CEE 7 / EU1-16P. British BS1363A. Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 - 302В - Батареи и продолжительность автономной работы: Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек Типовое время перезарядки 3 часов Сменный комплект батарей RBC43 Количество сменных комплектов батарей 1 Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой 11.3 Минуты (1350 Ватт) Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой 3.0 Минуты (2700 Ватт) График времени работы на аккумуляторах Smart-UPS - Коммуникационные средства и средства администрирования: Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,SmartSlot,USB Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ 1 Панель управления Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) Звуковой сигнал Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек Аварийное отключение питания (EPO) Да - Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов: Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 480 Джоули Фильтрация Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 - Физические: Максимальная высота 89.00 mm Максимальная ширина 483.00 mm Максимальная глубина 660.00 mm Высота аппаратурной стойки 2 юнит Масса нетто 43.64 КГ Масса брутто 56.82 КГ Высота в упаковке 254.00 mm Ширина в упаковке 622.00 mm Глубина в упаковке 980.00 mm Цвет Черный Устройств на поддоне 8.00 - Окружающая среда: Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95% Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метры Температура хранения -15 - 45 °C Относительная влажность хранения 0 - 95% Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метры Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 47 дБ(А) Тепловыделение в режиме работы от сети 400 BTU/час Соответствие требованиям C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE | шт | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- товар должен быть рассортирован по видам;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).