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	Источник бесперебойного питания 

Типа APC Back-UPS Pro или эквивалент
	Технические характеристики:
900VA, AVR, CIS
Номинальное входное напряжение 176 — 294 В
Выходное напряжение 230 В
Форма выходного напряжения - аппроксимированная синусоида 
КПД 99 % 
Макс. входной ток 8 А
Макс. энергия входного импульса 613 Дж
Время резервного питания при максимальной нагрузке 4.6 мин (при нагрузке 540 Вт)
Защита линий связи телефон (RJ-11), локальная сеть (RJ-45)
Индикация дисплей
Уровень шума 45 дБ 
USB - да
Тип батареи свинцово - кислотная 
Время перезарядки 8 ч.
Высота 100 мм 
Ширина 250 мм 
Глубина 382 мм
Вес 10.72 кг
	шт
	7
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	Источник бесперебойного питания 

Типа APC Smart-UPS RT (SURT8000RMXLI) или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность 6 400 Вт
Полная мощность 8 000 VA
Тип online
Монтаж в 19" стойку 6U 
Номинальное входное напряжение 160 — 280 В
Выходное напряжение 220 — 240 В
КПД 93 % 
Время резервного питания при максимальной нагрузке 6 мин (при 6400 Вт)
Защита линий связи локальная сеть (RJ-45)
Индикация светодиодная 
Звуковой сигнал - да
Уровень шума 55 дБ 
Тип батареи свинцово-кислотная (4 батареи)
Время перезарядки 2.2 ч 
Подключение дополнительной батареи – да
Высота 263 мм
Ширина 432 мм 
Глубина 736 мм 
Вес 110.92 кг
	шт
	1
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	Дополнительная батарея для источника бесперебойного питания 

Типа APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack (SURT192RMXLBP) или эквивалент
		Технические характеристики:
Возможность каскадного (шинного) подключения:
последовательное подключение горизонтальных консольных порт-серверов позволяет контролировать до 1024 устройств.
Легкий и компактный для максимальной мобильности; батареи, заменяемые в процессе работы; быстроразъемные соединения; монтируемый в стойки.


Емкость батареи по заданному уровню напряжения 1920
Тип батареи:
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек
Ожидаемый срок службы батарей (лет): 3 - 5
Число батарейных блоков на цепочку 16
Масса нетто 90.91 КГ
Максимальная высота 130.00 mm
Максимальная ширина 432.00 mm
Максимальная глубина 660.00 mm
Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95%
Температура хранения -15 - 45 °C
Относительная влажность хранения 0 - 95%
	шт
	2
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	Источник бесперебойного питания 

Типа UPS SUA1500I или эквивалент
	Технические характеристики:
Максимальная выходная мощность 980 Ватт / 1500 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности 980 Ватт / 1500 ВА
Номинальное выходное напряжение 230V
Надпись об уровне выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц
Topology линейно-интерактивный
Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал
Выходные соединения
	(8) IEC 320 C13
	 

	(2) IEC Jumpers
	 


[bookmark: _Toc388255530]Входной:
Номинальное входное напряжение 230V
Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
	Тип входного соединения IEC-320 C14
	 


Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
151 - 302В
[bookmark: _Toc388255531]Батареи и продолжительность автономной работы:
Тип батареи
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек
Типовое время перезарядки 3 часов
Сменный комплект батарей RBC7
Количество сменных комплектов батарей 1
[bookmark: _Toc388255532]Коммуникационные средства и средства администрирования:
Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot,USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot 1
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
[bookmark: _Toc388255533]Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов:
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 480 Джоули
Фильтрация
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
[bookmark: _Toc388255534]Физические:
Максимальная высота 216.00 mm
Максимальная ширина 170.00 mm
Максимальная глубина 439.00 mm
Масса нетто 24.09 КГ
Масса брутто 27.00 КГ
Высота в упаковке 370.00 mm
Ширина в упаковке 330.00 mm
Глубина в упаковке 590.00 mm
Цвет Черный
Устройств на поддоне 24.00
[bookmark: _Toc388255535]Окружающей среды:
Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метр
Температура хранения -15 - 45 °C
Относительная влажность хранения 0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства  45.00 дБ(А)
Тепловыделение в режиме работы от сети 135.00 BTU/час
	шт
	2
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	Источник бесперебойного питания 

Типа UPS SUA3000RMI2U или эквивалент
	Технические характеристики:
[bookmark: _Toc388255536]Выход:
Максимальная выходная мощность 2700 Ватт / 3000 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности 2700 Ватт / 3000 ВА
Номинальное выходное напряжение 230V
Надпись об уровне выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц
Пик-фактор До 5 : 1
Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал
Выходные соединения
	(8) IEC 320 C13
	 

	(1) IEC 320 C19
	

	(3) IEC Jumpers
	


[bookmark: _Toc388255537]Входной:
Номинальное входное напряжение 230V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
	Тип входного соединения IEC-320 C20
	

	Schuko CEE 7 / EU1-16P
	

	British BS1363A
	


Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 - 302В
[bookmark: _Toc388255538]Батареи и продолжительность автономной работы:
Тип батареи
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки 3 часов
Сменный комплект батарей RBC43
Количество сменных комплектов батарей 1
Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под половинной нагрузкой 11.3 Минуты (1350 Ватт)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под полной нагрузкой 3.0 Минуты (2700 Ватт)
График времени работы на аккумуляторах  Smart-UPS
[bookmark: _Toc388255539]Коммуникационные средства и средства администрирования:
Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,SmartSlot,USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ 1
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO) Да
[bookmark: _Toc388255540]Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов:
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
480 Джоули
Фильтрация
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
[bookmark: _Toc388255541]Физические:
Максимальная высота 89.00 mm
Максимальная ширина 483.00 mm
Максимальная глубина 660.00 mm
Высота аппаратурной стойки 2 юнит
Масса нетто 43.64 КГ
Масса брутто 56.82 КГ
Высота в упаковке 254.00 mm
Ширина в упаковке 622.00 mm
Глубина в упаковке 980.00 mm
Цвет Черный
Устройств на поддоне 8.00
[bookmark: _Toc388255542]Окружающая среда:
Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 метры
Температура хранения -15 - 45 °C
Относительная влажность хранения 0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения 0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 47 дБ(А)
Тепловыделение в режиме работы от сети 400 BTU/час
Соответствие требованиям
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
	шт
	2


[bookmark: ksqlBMTableSplit]Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
