1. Сигнализатор должен обеспечивать своими контактами коммутацию внешних электрических цепей с параметрами, указанными в таблице 1.
Табл.1

	Род тока
	Напряжение, В
	Сила тока, А
	Примечание

	Постоянный
	6…48
	0,005…1,0
	Падение напряжения на замкнутых контактах не более 0,25В

	Переменный
	15…220
	0,02…0.5
	Максимальная коммутируемая мощность – 60Вт при напряжении 220В и постоянной времени цепи не более 0,015с

	Постоянный
	3…36
	0,001…0,5
	При активной нагрузке и индуктивной нагрузке с постоянной времени не более 0,015с.


2. Усилие сопротивления на штоке сигнализатора должно быть: 

в исходном (выдвинутом) положении штока СПКА1-2, СПКА2-2 – не более 85Н (8.5 кгс);

в исходном (нейтральном) положении штока СПКА1-3, СПКА2-3 - не более 55Н (5.5кгс);
при вдвинутом на величину рабочего хода штока СПКА1-2, СПКА2-2 – не более 120Н (12кгс);

при вдвинутом или выдвинутом до прямого срабатывания контактов штока СПКА1-3, СПКА2-3 – не более 60Н (6кгс).

3. Сигнализатор должен нормально функционировать при скорости перемещения его штока в диапазоне (0.5…500)мм/с.

4. Габаритные и присоединительные размеры сигнализатора должны соответствовать данным, указанным в приложения 3, 10, 11 к настоящим ТУ.

5. Масса изделий не должна отличаться от указанной в габаритных чертежах более, чем на ±10%.

6. Сигнализатор после монтажа и герметизации кабельного ввода должен иметь степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-80.

7. Сопротивление изоляции между электрически не соединенными цепями сигнализатора, а так же между электрическими цепями и корпусом должно быть не менее:

1) 20МОм – в нормальных климатических условиях;

2) 1 МОм – при повышенной влажности (до 100% при температуре +50˚С);

8. 0.3МОм  - при аварийных температурах режима, указанных в таблице 3.

9. Сигнализатор должен надежно функционировать с сохранением параметров, указанных в  п.п. 1, 2, 3 при воздействии на него окружающей среды (воздуха) с параметрами :
1) Температура от +15 до +60˚С;

2) Относительная влажность до 90% при температуре до 50˚С

3) Давление (абсолютное) (0,085…0.103)МПа, (0.85…1,03)Кгс/см²;

4) Уровень радиации – 7,4*10 0000 Бк/ч;

5) Мощность поглощённой дозы – до 1Гр/ч;

Табл.3

	Факторы
	Режим

	
	Нарушение теплоотвода
	«Малой течи»
	«Большой течи»

	Температура ˚С

Давление абсолютное, МПа

Относительная влажность, %

Объемная активность Бк/м³

Мощность поглощенной дозы Гр/ч

Время существования режима, ч

Частота возникновения режима, раз/год

Послеаварийное давление (абс.), МПа

Послеаварийная температура, ˚С

Время существования послеаварийных параметров, сутки


	30..85

0,085…0.12

До 100%

7,4*10 0000

1

До 24

1

-

-

-
	90

0.085…0.17

Парогазовая смесь

5.55*106
1

До 24

0.5

0.09…0.12

20…60

24
	До 150
0.085…0.49

Парогазовая смесь

7.45*1010 

103

До 72

1 раз за срок службы

0.085…0.17

90

30


Примечание:
При эксплуатации в аварийных условиях и после них сигнализатор должен обеспечить не мене 10 циклов срабатывания, из ни 5 – во время аварийных режимов «с большой течью», 5 – после снижения параметров (период послеаварийного режима). После режима «большой течи» должна быть проверена работоспособность сигнализатора при ревизии с его заменой при необходимости.

