Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку теплообменника для холодильной машины (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку теплообменника пластинчатого ALFA LAVAL 

Q=200 кВт для холодильной машины типа XMB-400-X-R134A
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Теплообменник ALFA LAVAL Q=200 кВт для холодильной машины типа XMB-400-X-R134A


	шт.
	1


Технические характеристики

	№ п/п
	Наименование показателей, характеристика
	Ед. изм.
	Теплообменник

	1
	Тип среды
	-
	Вода дист.
	P-p этиленгликоля 40%

	2
	Плотность
	кг/м3
	993,5
	1034

	3
	Теплоемкость
	кДж/(кг*К)
	4,18
	3,77

	4
	Теплопроводность
	Вт/(м*К)
	0,621
	0,423

	5
	Расход массовый
	кг/ч
	34700
	36200

	6
	Температура на входе
	°С
	35,0
	13,5

	7
	Температура на выходе
	°С
	30,0
	18,6

	8
	Потери напора
	кПа
	44,2
	58,5

	9
	Мощность 
	кВт
	200

	10
	Средняя разность температур
	К
	16,5

	11
	Коэффициент теплопередачи
	Вт/(м2*)
	4168

	12
	Площадь поверхности теплообмена
	м2
	3,3

	13
	Порядок и тип пластин
	-
	(1* (6МН+2L)) / (1* (6ML+2L))

	14
	Количество пластин
	шт.
	17

	15
	Рабочих пластин
	шт.
	15

	16
	Количество ходов
	-
	1/1

	17
	Материал пластин/толщина
	-/мм
	нерж. сталь/ 0,50

	18
	Материал патрубков
	-
	нерж. сталь

	19
	Размер патрубков
	мм
	100,0/100,0

	20
	Назначение патрубков
	-
	S1->S2/S4<-S3

	21
	Давление расчетное
	бар
	16,0/16,0

	22
	Давление испытания
	бар
	20,8/20,8

	23
	Температура расчетная
	°С
	140,0/140,0

	24
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	мм
	745х470х1084 (без упаковки)/ 1145х600х930 ( с упаковкой)

	25
	Объем внутренний
	дм3
	8,0/8,0

	26
	Вес, пустой/ заполненный/в упаковке
	кг
	375/391/405

	27
	Объем
	м3
	0,6


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид товара

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид товара

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя 

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки в течение 120 дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка товара.


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










