ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку нестандартного технологического оборудования

для Нововоронежской АЭС-2

Часть 1

«Изготовление и поставка шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ

по Техническим Условиям (ТУ) ОАО «ВНИИАЭС»

Москва, 2014

Техническое задание

на изготовление и поставку нестандартного технологического оборудования/изделия

и/или системы для Нововоронежской АЭС-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные

показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Наименование | Изготовление и поставка дополнительного объема шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ по Техническим Условиям (ТУ) ОАО «ВНИИАЭС» |
| 1.2 |  | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | Шкафы СКУ ЭЧ в составе: - Шкафы центрального координирующего устройства по типу К-11-10 по ТУ ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012. - Шкафы сетевого оборудования по типу К-11-20 по ТУ ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012. Шкафы счетчиков электроэнергии (шкафы АИИС КУЭ) по типу К-11-50 по ТУ ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012. (К-11-10, К-11-20 и К-11-50 - изделия, аналогичные низковольтным комплектным устройствам (НКУ) по ГОСТ Р 51321.1- 2007) |
| 1.3 |  | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | Оборудование изготавливается по ТУ ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1. Оборудование изготавливается в соответствии с Заданием Заводу на изготовление. ТУ и Задание Заводу на изготовление передается Исполнителю после заключения Договора. Основные комплектующие НКУ представлены в опросных листах (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) |
| 1.4 |  | Размещение | Нововоронежская АЭС-2. Здания 10UBA и 20UBA. Помещения 10UBA25R001, 10UBA10R001, 20UBA25R001, 20UBA10R001, 10UBA25R007, 20UBA25R007 |
| 1.5 |  | Указание кода ОКП | 343300 |
| РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) 2.1; Назначение и/или область применения оборудования; Шкафы СКУ ЭЧ предназначены для реализации функции дистанционного контроля и управления электротехническим оборудованием в составе системы СКУ ЭЧ. Основными функциями шкафов СКУ ЭЧ являются: - обмен данными по цифровым каналам; - обмен данными посредством физических сигналов. Шкафы АИИС КУЭ предназначены для учета электроэнергии. Основными функциями шкафов АИИС КУЭ являются: - учет электроэнергии; - обмен данными по цифровым каналам; - обмен данными посредством физических сигналов. РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы |  | УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации |  | 4.1 по ГОСТ 15150-69 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации |  | II по ГОСТ 15150-69 |
| 3.4 | Место установки |  | Нововоронежская АЭС-2. Здания 10UBA и 20UBA. Помещения 10UBA25R001, 10UBA10R001, 20UBA25R001, 20UBA10R001, 10UBA25R007, 20UBA25R007 |
| 3.5 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации |  | - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 10 °С; - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 25 °С; - нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 1 °С; - верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 °С; - верхнее значение относительной влажности воздуха – 80 % при 25 °С; - наибольшая высота установки – 1000 метров над уровнем моря. - окружающая среда – взрывобезопасная |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования (нетто) | Не более 250 кг |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | Не более 300 кг |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | Основные габаритные размеры шкафов по проекту в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и

эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Отдельные требования к характеристикам не предъявляются, поскольку характеристики определяются требованиями настоящего Техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в течение всего срока службы. Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны быть рассчитаны на работу в режиме нормальной эксплуатации АЭС. |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | В соответствии с Приложением 3 к настоящему Техническому заданию |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Периодичность обслуживания должна составлять не менее 3,5 лет. Время ожидания ремонта принимается равным 16 часам (при односменном обслуживании с двумя выходными днями в неделю) |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемое оборудование (включая комплектующие и материалы) должно быть новым, не использованным и работоспособным, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Срок службы оборудования - не менее 60 лет при условии замены элементов, имеющих меньший срок службы. Средняя наработка на отказ - не менее 40 000 часов. Среднее время восстановления оборудования при отказе – 1 час (при наличии ЗИП, с учетом времени нахождения неисправности и загрузки программного обеспечения). Критерием отказа является невыполнение, по крайней мере, одной из основных функций шкафов, указанных в п.2.1 настоящего Технического задания. Срок службы заменяемых элементов - не менее 7-ми лет. Требования по надежности подтверждаются на стадии поставки |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Наработка на отказ |  |
| 4.3.3 | Среднее время восстановления |  |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | В соответствии с Приложением 2 к настоящему техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Шкафы АИИС КУЭ двухстороннего обслуживания: задняя дверь – сплошная металлическая, передняя дверь – со смотровым окном (размер окна –600х1025 мм). Цвет RAL7035. Шкафы СКУ ЭЧ двухстороннего обслуживания: задняя и передняя двери – сплошные металлические. Цвет RAL7035. Монтаж шкафов: напольный на сейсмоплатформу (поставляется по отдельному техническому заданию) |
| 4.4.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Необходимые для монтажа материалы, запасные части и приспособления, должны входить в комплект поставки. Состав согласовывается с Заказчиком. Требования определяются в соответствии с документацией на комплектующие изделия |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Металлические материалы, электрохимически разнородные, применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, должны быть выбраны в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 9.005. Метеллоконструктив должен иметь антикоррозионные покрытия, соответствующие требованиям конструкторской документации, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.303. Наружные металлические поверхности шкафов и конструктивов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже IV в соответствии с ГОСТ 9.032 Внутренние металлические поверхности шкафов и конструктивов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже VI в соответствии с ГОСТ 9.032 Неокрашенные крепежные детали и внутренние элементы монтажа должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь металлическое защитное покрытие. Покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических факторов в условиях хранения и эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Перечень основных комплектующих представлен в Опросных листах (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | II по НП-031-01. Уровень проектного землетрясения – до 7 баллов по шкале MSK64 (отметка +25,0 м). Сейсмостойкость шкафов при проектном землетрясении обеспечивается их установкой на демпфирующие основания, поставляемые по соответствующему ТЗ в рамках данного договора на Поставку |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный) | Питание шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ осуществляется от сети постоянного тока 220 В. Питание цепей освещения в шкафах АИИС КУЭ от сети переменного тока 220 В |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | От 46 до 53 Гц (для цепей освещения) |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | От 85 до 110 % от номинального значения для цепей постоянного тока |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | По цепям -220 В: до 850 Вт для шкафов СКУ ЭЧ, до 100 Вт для шкафов АИИС КУЭ. По цепям ~220 В: до 3 кВт для шкафов АИИС КУЭ (при подключении поверочной аппаратуры) |
| 4.7.5 | Класс электромагнитной совместимости | По помехоустойчивости шкафы должны соответствовать III группе и критерию качества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000. По эмиссии помех - требованиям ГОСТ Р 50746-2000, установленным для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны соответствовать общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049 |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Требования к метрологическим характеристикам счетчиков приведены в Приложении 8 к настоящему Техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к приборам, использующимся при проведении приемо-сдаточных испытаний | Должно применяться сертифицированное, поверенное оборудование (с приложением паспорта, действующего свидетельства о поверке) в составе: - мегаомметра по типу ЭС202/3Г; - микроомметра по типу Ф4104-М1; - пробойной установки по типу УПУ-10. Допускается использование аналогичного оборудования. Требования к параметрам аналогов испытательного оборудования представлены в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско- наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | В состав документации на каждый из шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны входить документы, определенные ЕСКД и приложением 5 к настоящему техническому заданию, в том числе: а) схемы электрические принципиальные, схемы электрических соединений и перечень элементов на каждый шкаф; б) руководство по эксплуатации на каждый типопредставитель; в) сборочный чертеж и спецификация на каждый типопредставитель; г) монтажный чертеж на каждый типопредставитель; д) инструкции по упаковке, консервации, транспортированию и хранению; е) паспорт; ж) документация производителей на установленные комплектующие и компоненты (инструкции, руководства и пр.). и) паспорт / сертификат / этикетка на каждое комплектующее изделие; к) расчет надежности л) свидетельство о поверке для каждого счетчика на территории РФ; м) описание типа средства измерения для счетчиков; н) методики поверки средства измерения для счетчиков |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации | В состав поставки шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны входить материалы, запасные части и приспособления в соответствии с п. 4.4.3 и опросными листами 1 и 7 Приложения 2 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | Требования к маркировке - по ГОСТ 18620 и ГОСТ 25804.4. Требования к табличкам - по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971. Маркировка шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ (комплектующих) должна наноситься на их несъемных частях, доступных для обзора. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ, механически прочной. Маркировка должна быть на каждой единице шкафа СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ. Маркировка конструктивных элементов шкафа СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 25804.4 следующим образом: а) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения элементов, соответствующие обозначениям, указанным на принципиальной электрической схеме и на схеме соединений; б) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения электрических соединителей, позволяющие определить сопрягаемые части соединителей. Обозначения должны быть нанесены непосредственно на корпус сопрягаемых частей соединителей или на кабели и панели приборов около частей соединителей; в) на концы проводов и жгутов в шкафу СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны быть нанесены буквенно-цифровые обозначения (подробнее см. Приложение 3, к настоящему Техническому заданию). Маркировка шкафа СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должна содержать: а) товарный знак или наименование Головного изготовителя (АО «ВНИИАЭС»); б) страну изготовитель; в) наименования оборудования; г) условное обозначение оборудования; д) заводской номер по системе нумерации предприятия-сборщика; е) обозначение технических условий; ж) код KKS в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию; з) массу в килограммах; и) дату выпуска (месяц и год); к) степень защиты по ГОСТ 14254; л) надпись «Для АЭС» |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Маркировка упаковки | Маркировка упаковки шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192. Аппаратура и детали комплекта ЗИП должны иметь надписи на обертке или упаковке с указанием наименования. На аппаратуру, не имеющую обертки, должны навешиваться бирки. Также должны быть выполнены требования Приложения 7 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

| 4.12.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | Упаковка и консервация шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ для условий транспортирования и хранения должны выполняться по ГОСТ 23216. Средства и способы консервации должны соответствовать ГОСТ 9.014-78. Упаковка должна иметь исполнение по прочности и категорию не ниже Ж/КУ-2 по ГОСТ 23216. Вариант внутренней упаковки – не ниже ВУ-IIА-1 по ГОСТ 23216. Транспортная тара - по ГОСТ 23216. Тип ящика на каждое грузовое место, при необходимости, вспомогательные упаковочные средства, габаритные размеры и масса брутто каждого грузового места - в соответствии с конструкторской документацией на изделие |
| --- | --- | --- |
| 4.12.2 | Требования к способам упаковки | # Требования к упаковке приведены в Приложении 7 к настоящему Техническому заданию. # Требования к упаковке документации приведены в Приложении 5 к настоящему Техническому заданию. # Для упаковки должны быть использованы экологически безвредные вещества, которые легко отделяются и утилизируются в соответствии с местными нормами |
| 4.12.3 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Порядок проведения приемки и методы контроля определяются программой приемосдаточных испытаний, разрабатываемой АО «ВНИИАЭС» в соответствии с ТУ 3433-001-59085090-2012. Перечень испытаний приведен в Приложении 9 к настоящему Техническому заданию. Правила приемки изделий должны соответствовать ГОСТ Р 15.201, ГОСТ 15.309 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Требования приведены в Приложении 5 к настоящему Техническому заданию |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | Закрытый автотранспорт и/или железнодорожный транспорт |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ, законсервированные и упакованные в тару сборщика, должны удовлетворять условиям транспортирования закрытым автотранспортным средством и/или железнодорожным транспортом: - в части воздействия климатических факторов внешней среды – принятым для условий хранения 2 (С), тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69; - в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78. Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ в транспортной таре сборщика должны выдерживать транспортирование: - автомобильным транспортом на расстояние не более 5000 км; - железнодорожным транспортом на любые расстояния. Тара не возвращается. Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ, законсервированные и упакованные в тару сборщика, должны поставляться на поддонах |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | Перемещение, транспортирование и погрузка шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны проводиться согласно требованиям ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.009 |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке |  |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Место хранения | Склад НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект» |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Требования по хранению приведены в приложении 7 к настоящему Техническому заданию. Назначенный ресурс сохраняемости средств – 3 года |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки, месяцев | 24 (Двадцать четыре) месяца с момента ввода энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию, но не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты поставки каждой единицы Оборудования, в зависимости от того, что наступит раньше. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны иметь модульную конструкцию, обеспечивающую простоту идентификации и замены неисправных модулей Все сменные модули и устройства (элементы замены) шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны иметь идентификационные обозначения. Конструкция шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должна обеспечивать простоту визуального контроля диагностической информации, отображаемой на элементе замены, и замены самого элемента. Шкафы СКУ ЭЧ в соответствии с ГОСТ 29075-91 «Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования» п. 9.3. «Схемное и конструктивное исполнение ТС ЯП должны обеспечивать простоту регламентного обслуживания и ремонта, минимальную трудоемкость этих работ при возможной низкой квалификации персонала и условиях работы в одну дневную смену. Унификация ТС ЯП должна минимизировать численность эксплуатационного персонала (оперативного, ремонтного и руководящего) путем организации комплексного централизованного обслуживания всех ТС АСУТП ЭБ (АС)» |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Должна быть обеспечена взаимозаменяемость сменных запасных частей аппаратуры одного типа без механической подгонки и подстройки. После замены сменных частей, шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны нормально функционировать |

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 10.1 | Экологические требования | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 11.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011-97 (ОПБ 88/97) | 3; 4 (в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию) |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Общепромышленные требования безопасности | Требования безопасности к конструкции – в соответствии с ГОСТ 12.1.002. Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ по способу защиты человека от поражения электрическим током должны относиться к классу «0I» по ГОСТ 12.2.007.0-75. Способы и элементы заземления должны обеспечивать постоянство переходного сопротивления. Периодичность контроля переходного сопротивления должна быть указана в эксплуатационной документации. Проводники, соединяющие аппаратуру с контуром заземления, должны обладать низким электрическим сопротивлением. Значение электрического сопротивления не должно превышать 0,1 Ом. Элементы заземления должны быть расположены в местах, обеспечивающих удобство контроля переходного сопротивления. Шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 и Правилам устройства электроустановок. Пожарная нагрузка для каждого из шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ не должна превышать 86 МДж/м2 |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к обеспечению качества приведены в Приложении 6 к настоящему Техническому заданию. Категория обеспечения качества приведена для каждого из шкафов в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию

РАЗДЕЛ 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 13.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Замена комплектующих изделий, представленных в Опросных листах (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию), допускается при согласовании с Заказчиком и ОАО «Атомэнергопроект» и выполнении следующих условий: предлагаемое к замене комплектующее изделие должно соответствовать требованиям к аналогам комплектующих шкафов СУ ЭЧ и АИИС КУЭ (Приложение 10 к настоящему Техническому заданию) При замене в шкафах СКУ ЭЧ сетевых коммутаторов требуется представить письмо от ООО «Сименс» о совместимости предлагаемого эквивалента с ранее поставленным на площадку Нововоронежской АЭС-2 оборудованием Siprotec и АК 1703. При замене комплектующих в одном шкафу, поставляемом по настоящему Техническому заданию, должны быть заменены комплектующие данного типа во всех остальных шкафах, поставляемых по настоящему Техническому заданию. Замена контроллеров АК 1703 не допускается. Системы СКУ ЭЧ блоков 1 и 2 выполнена на базе контроллеров АК 1703. Основная часть шкафов систем СКУ ЭЧ с контроллерами АК 1703 закуплена и поставлена на площадку Нововоронежской АЭС-2. Программное обеспечение для параметрирования контроллеров АК 1703 также закуплено и поставлено на площадку Нововоронежской АЭС-2. Шкафы, поставляемые по настоящему техническому заданию, являются дополнительным объемом шкафов СКУ ЭЧ. Для обеспечения совместимости при работе шкафов СКУ ЭЧ разных поставок требуется, чтобы они были оснащены однотипными контроллерами АК 1703 |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Перечень выполняемых работ | Согласно условиям Договора, включая: - выполнение работ по обеспечению качества в соответствии с условиями договора, включая разработку и согласование документации по обеспечению качества; - разработка на основании Заданий заводу и согласование с Заказчиком эскизов шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ; - разработка и согласование с Заказчиком Технической и конструкторской документации на шкафы СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ в соответствии с требованиями действующей нормативной документации; - выдача исходных данных для рабочего проектирования; - закупка необходимых комплектующих изделий и материалов; - в случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих, изделий или материалов к оборудованию, важному для безопасности, выполнение разработки и согласования в соответствии с РД-03-36-2002 «Решения о намерении…» и «Решения о применении…»; - сборка шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ; - привлечение представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) к приемке шкафов СКУ ЭЧ; - проведение приемо-сдаточных испытаний шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ; - консервация, упаковка, маркировка, погрузка шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ на транспортные средства на заводе-изготовителе; - транспортировка и страхование шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ (до полигона Заказчика и до места поставки шкафов клеммных); - участие в функциональных испытаниях, проводимых Заказчиком; - устранением замечаний к Оборудованию, выявленных по результатам фукциональных испытаний; - участие во входном контроле на площадке Нововоронежской АЭС; - устранение замечаний по результатам входного контроля шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ; - изготовление, при необходимости, комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и перевозки шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ, а также специальных приспособлений для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ; - гарантийное обслуживание и ремонт шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ в Гарантийный срок. - участие в проведении функциональных испытаний Оборудования на полигоне Заказчика; - на полигоне Заказчика устранение замечаний к Оборудованию, выявленных по результатам функциональных испытаний; - упаковку оборудования по окончании устранения замечаний на полигоне Заказчика; - участие во входном контроле на площадке НВАЭС-2; - устранение замечаний по результатам входного контроля оборудования; - осуществить согласование решения о применении аналогов с Проектировщиком, Генподрядчиком, Конечным Заказчиком; - осуществить на безвозмездной основе обучение (в течение двух недель от даты подписания Договора) персонала Заказчика по темам применения / эксплуатации / программирования предлагаемого к поставке эквивалента; - осуществить интеграцию поставленных аналогов в действующую систему в согласованные с НВО АЭС-2 сроки (на безвозмездной основе). В случае поставки аналога коммутаторов для шкафов СКУ ЭЧ дополнительно должны быть выполнены следующие работы: - осуществление интеграции поставленных аналогов в действующую систему в согласованные с Конечным Заказчиком сроки; - обучение персонала Зказчика по темам применения / эксплуатации / программирования предлагаемого к поставке аналога |
| 13.3 | Требования безопасности, требования охраны окружающей природной среды при изготовлении (производстве) шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ | При изготовлении должны выполняться требования пожарной безопасности согласно: ГОСТ 12.1.004 (раздел 4) и ГОСТ Р 12.1.019. Производственные помещения должны соответствовать по пожарной безопасности требованиям ГОСТ 12.1.004 (раздел 1), СНиП 2.09.02-85**. Изготовление должно осуществляться с соблюдением требований безопасности труда по ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.2.003 и требований электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019. Рабочие места при изготовлении шкафов СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны быть организованы по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Работники, занятые в процессе изготовления, должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132 и ГОСТ 20010, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ. Технологические отходы, образующиеся в процессе изготовления, должны складироваться в специальной таре с последующей отправкой на перерабатывающие предприятия. Также должны быть выполнены требования Приложения 4 Договора на поставку |

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

| 14.1 | Единица измерения | шт. |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Количество | 8 |
| 14.3 | Срок (период) поставки | Не более 80 календарных дней с момента подписания договора |

РАЗДЕЛ 15.  ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на русском языке, в бумажном виде и на CD носителе, с использованием следующих программных продуктов: MS Excel, MS Project, Word, Autocad, Acrobat для чтения и обработки информации, в печатном виде и на магнитном носителе. При этом должны быть учтены требования Приложения 5 к настоящему Техническому заданию

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИП | Запасные части и принадлежности |
| 2 | НКУ | Низковольтное комплектное устройство |
| 3 | СКУ ЭЧ | Система контроля и управления электротехническим оборудованием (электротехнической частью) |
| 4 | АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| 5 | АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| 6 | ЭМС | Электромагнитная совместимость |
| 7 | КИИО | Контрольное, измерительное, испытательное оборудование |
| 8 | ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| 9 | ПО | Программное обеспечение |

РАЗДЕЛ 17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация | 2 |
| 2 | Опросные листы | 11 |
| 3 | Требования к унификации и типизации продукции | 1 |
| 4 | Требования к аналогам испытательного оборудования | 1 |
| 5 | Перечень условий и сроки передачи документов | 4 |
| 6 | Требования к обеспечению качества | 19 |
| 7 | Требования к упаковке, маркировке и хранению оборудования | 1 |
| 8 | Требования к метрологическим характеристикам счетчиков | 1 |
| 9 | Перечень приемо-сдаточных испытаний | 1 |
| 10 | Требования к аналогам комплектующих | 6 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Сводная спецификация оборудования

| № п/п | Код оборудования | Наименование оборудования | ГОСТ, ТУ | Техническая характеристика | № документа | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения / Тип атмосферы | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Цена за единицу продукции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10BYA07 | Шкаф центрального координирующего устройства | Технические Условия ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1 | Согласно Техническому заданию | NW2P.D.133.&.&&&&&&.&&&&&.072.YM.0004 | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 2 | 20BYA07 | Шкаф центрального координирующего устройства |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 3 | 10BYB47 | Шкаф сетевого оборудования |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 4 | 10BYB48 | Шкаф сетевого оборудования |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 5 | 20BYB47 | Шкаф сетевого оборудования |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 6 | 20BYB48 | Шкаф сетевого оборудования |  |  |  | 3/K3/II | QA3 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 7 | 10BAY24 | Шкаф счетчиков электроэнергии |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 8 | 20BAY24 | Шкаф счетчиков электроэнергии |  |  |  | 4/K4/II | QA4 | Сборный | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

NW2P.D.133.&.&&&&&&.&&&&&.072.YM.0004

(дополнительный объем шкафов СКУ ЭЧ и

АИИС КУЭ)

Опросный лист № 1

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы СКУ ЭЧ энергоблока

Оборудование: Шкаф центрального координирующего устройства

KKS оборудования: 10BYA07

Тип: К-11-10 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP21 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Контроллер АК 1703 АСР, SIEMENS, в составе: | 2 |
| 2.1.1 | Центральный процессор CP-2014 с платой подключения CM-2839 | 1 (2) 1) |
| 2.1.2 | Блок питания PS-5622 | 2 (4) 1) |
| 2.1.3 | Корпус СМ-2834 | 1 (2) 1) |
| 2.1.4 | ЦПУ обработки и связи CP-2017 | 3 (6) 1) |
| 2.1.5 | Плата подключения 4хRJ45 CM-2838 | 3 (6) 1) |
| 2.1.6 | Коммуникационный процессор SM-2556 | 6 (12) 1) |
| 2.1.7 | Соединитель CM-2860 | 6 (12) 1) |
| 2.1.8 | Флэш-карта | 1 (2) 1) |
| 2.2 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M. H.P.Н.Н, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Блок питания RPS 30 Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.2 | Лампа СКЛ-14Б-К-2-24 (или аналог) (красная) | 1 |
| 3.3 | Лампа СКЛ-14Б-Л-2-24(или аналог) (зеленая) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное PRS 24VDC LD 2CO, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Автоматический выключатель C60H-DC, двухполюсный, -220 В, 6 A, кривая С (A9N61526) , Sсhneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Выключатель путевой 3SE5122-0CD02, 1НО+1НЗ , SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e, разъемы 8Р8С (RJ45) | 12 |
| 3.8 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 24 |
| 3.9 | Оптический кросс FO-19BOX-24SC на 12 адаптеров, 12 дуплексных адаптеров DSC-DSC-MM, 24 пигтейла SC-MM, волокно пигтейла 62.5/125 мкм, полировка пигтейлов PC | 2 |
| 4. | ЗИП (на шкафы СКУ ЭЧ данной поставки): |  |
| 4.1 | Блок питания RPS 30 , Hirschmann (или аналог) | 1 |
| 4.2 | Лампа, СКЛ-14Б-К-2-24 (или аналог) (красная) | 1 |
| 4.3 | Лампа, СКЛ-14Б-Л-2-24 (или аналог) (зеленая) | 1 |
| 4.4 | Реле промежуточное PRS 24VDC LD 2CO, Weidmuller (или аналог) | 1 |
| 4.5 | Автоматический выключатель C60H-DC, двухполюсный, -220 В, 6 A, кривая С (A9N61526) , Sсhneider Electric (или аналог) | 1 |
| 4.6 | Выключатель путевой 3SE5122-0CD02, 1НО+1НЗ, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 4.7 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e, разъемы 8Р8С (RJ45) | 2 |
| 4.8 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 2 |
| 4.9 | Оптический кросс FO-19BOX-24SC на 12 адаптеров, 12 дуплексных адаптеров DSC-DSC-MM, 24 пигтейла SC-MM, волокно пигтейла 62.5/125 мкм, полировка пигтейлов PC (или аналог) | 1 |
| 4.10 | Патч-панель 19'' экранированная, 16*RJ45, Cat 5e, PP-19-16-8P8C-C5e-SH-110D, Hyperline (или аналог) | 1 |
| 1) В скобках указано количество на два контроллера |  |  |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Опросный лист № 2

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы СКУ ЭЧ энергоблока

Оборудование: Шкаф сетевого оборудования

KKS оборудования: 10BYB47

Тип: К-11-20 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP31 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 600x2000x800 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M. H.P.Н.Н, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.2 | Лампа, СКЛ-14Б-К-2-24 (или аналог) (красная) | 1 |
| 3.3 | Лампа, СКЛ-14Б-Л-2-24 (или аналог) (зеленая) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное PRS 24VDC LD 2CO, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Автоматический выключатель C60H-DC, двухполюсный, -220 В, 6 A, кривая С (A9N61526) , Sсhneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Выключатель путевой 3SE5122-0CD02, 1НО+1НЗ, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e, разъемы 8Р8С (RJ45) | 15 |
| 3.8 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 32 |
| 3.9 | Оптический кросс FO-19BOX-24SC на 12 адаптеров, 12 дуплексных адаптеров DSC-DSC-MM, 24 пигтейла SC-MM, волокно пигтейла 62.5/125 мкм, полировка пигтейлов PC (или аналог) | 4 |
| 3.10 | Патч-панель 19'' экранированная, 16*RJ45, Cat 5e, PP-19-16-8P8C-C5e-SH-110D, Hyperline (или аналог) | 2 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Опросный лист № 3

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы СКУ ЭЧ энергоблока

Оборудование: Шкаф сетевого оборудования

KKS оборудования: 10BYB48

Тип: К-11-20 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP31 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 600x2000x800 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M. H.P.Н.Н, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.2 | Лампа, СКЛ-14Б-К-2-24 (или аналог) (красная) | 1 |
| 3.3 | Лампа, СКЛ-14Б-Л-2-24 (или аналог) (зеленая) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное PRS 24VDC LD 2CO , Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Автоматический выключатель C60H-DC, двухполюсный, -220 В, 6 A, кривая С (A9N61526) , Sсhneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Выключатель путевой 3SE5122-0CD02, 1НО+1НЗ, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e, разъемы 8Р8С (RJ45) | 15 |
| 3.8 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 32 |
| 3.9 | Оптический кросс FO-19BOX-24SC на 12 адаптеров, 12 дуплексных адаптеров DSC-DSC-MM, 24 пигтейла SC-MM, волокно пигтейла 62.5/125 мкм, полировка пигтейлов PC (или аналог) | 4 |
| 3.10 | Патч-панель 19'' экранированная, 16*RJ45, Cat 5e, PP-19-16-8P8C-C5e-SH-110D, Hyperline (или аналог) | 2 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Опросный лист № 4

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы СКУ ЭЧ энергоблока

Оборудование: Шкаф центрального координирующего устройства

KKS оборудования: 20BYA07

Тип: К-11-10 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP21 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Контроллер АК 1703 АСР, SIEMENS, в составе: | 2 |
| 2.1.1 | Центральный процессор CP-2014 с платой подключения CM-2839 | 1 (2) 1) |
| 2.1.2 | Блок питания PS-5622 | 2 (4) 1) |
| 2.1.3 | Корпус СМ-2834 | 1 (2) 1) |
| 2.1.4 | ЦПУ обработки и связи CP-2017 | 3 (6) 1) |
| 2.1.5 | Плата подключения 4хRJ45 CM-2838 | 3 (6) 1) |
| 2.1.6 | Коммуникационный процессор SM-2556 | 6 (12) 1) |
| 2.1.7 | Соединитель CM-2860 | 6 (12) 1) |
| 2.1.8 | Флэш-карта | 1 (2) 1) |
| 2.2 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M. H.P.Н.Н, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.2 | Лампа, СКЛ-14Б-К-2-24 (или аналог) (красная) | 1 |
| 3.3 | Лампа, СКЛ-14Б-Л-2-24 (или аналог) (зеленая) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное PRS 24VDC LD 2CO, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Автоматический выключатель C60H-DC, двухполюсный, -220 В, 6 A, кривая С (A9N61526), Sсhneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Выключатель путевой 3SE5122-0CD02, 1НО+1НЗ, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e, разъемы 8Р8С (RJ45) | 12 |
| 3.8 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 24 |
| 3.9 | Оптический кросс FO-19BOX-24SC на 12 адаптеров, 12 дуплексных адаптеров DSC-DSC-MM, 24 пигтейла SC-MM, волокно пигтейла 62.5/125 мкм, полировка пигтейлов PC (или аналог) | 2 |
| 1) В скобках указано количество на два контроллера |  |  |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Опросный лист № 5

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы СКУ ЭЧ энергоблока

Оборудование: Шкаф сетевого оборудования

KKS оборудования: 20BYB47

Тип: К-11-20 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP31 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 600x2000x800 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M. H.P.Н.Н, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.2 | Лампа, СКЛ-14Б-К-2-24 (или аналог) (красная) | 1 |
| 3.3 | Лампа, СКЛ-14Б-Л-2-24 (или аналог) (зеленая) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное PRS 24VDC LD 2CO, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Автоматический выключатель C60H-DC, двухполюсный, -220 В, 6 A, кривая С (A9N61526), Sсhneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Выключатель путевой 3SE5122-0CD02, 1НО+1НЗ , SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e, разъемы 8Р8С (RJ45) | 15 |
| 3.8 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 32 |
| 3.9 | Оптический кросс FO-19BOX-24SC на 12 адаптеров, 12 дуплексных адаптеров DSC-DSC-MM, 24 пигтейла SC-MM, волокно пигтейла 62.5/125 мкм, полировка пигтейлов PC (или аналог) | 4 |
| 3.10 | Патч-панель 19'' экранированная, 16*RJ45, Cat 5e, PP-19-16-8P8C-C5e-SH-110D, Hyperline (или аналог) | 2 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Опросный лист № 6

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкафы СКУ ЭЧ энергоблока

Оборудование: Шкаф сетевого оборудования

KKS оборудования: 20BYB48

Тип: К-11-20 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 3 по НП-001-97

Классификационное обозначение: 3Н по НП-001-97

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP31 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 600x2000x800 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M. H.P.Н.Н, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.2 | Лампа, СКЛ-14Б-К-2-24 (или аналог) (красная) | 1 |
| 3.3 | Лампа, СКЛ-14Б-Л-2-24 (или аналог) (зеленая) | 1 |
| 3.4 | Реле промежуточное PRS 24VDC LD 2CO, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Автоматический выключатель C60H-DC, двухполюсный, -220 В, 6 A, кривая С (A9N61526), Sсhneider Electric (или аналог) | 2 |
| 3.6 | Выключатель путевой 3SE5122-0CD02, 1НО+1НЗ, SIEMENS (или аналог) | 2 |
| 3.7 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP4 Cat 5e, разъемы 8Р8С (RJ45) | 15 |
| 3.8 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 32 |
| 3.9 | Оптический кросс FO-19BOX-24SC на 12 адаптеров, 12 дуплексных адаптеров DSC-DSC-MM, 24 пигтейла SC-MM, волокно пигтейла 62.5/125 мкм, полировка пигтейлов PC (или аналог) | 4 |
| 3.10 | Патч-панель 19'' экранированная, 16*RJ45, Cat 5e, PP-19-16-8P8C-C5e-SH-110D, Hyperline (или аналог) | 2 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Опросный лист № 7

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкаф АИИС КУЭ

Оборудование: Шкаф счетчиков электроэнергии

KKS оборудования: 10BAY24

Тип: К-11-50 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP54 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), с боковыми отверстиями для прохода шинок, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Счетчик микропроцессорный активной и реактивной энергии 1 (10) А, А1802 RALXQ-P4GВ-DW-4, ООО «Эльстер Метроника» | 4*) |
| 2.2 | Преобразователь RS-232/422/485 в многомодовое оптоволокно TCF-142-M-SС, MOXA (или аналог) | 1*) |
| 2.3 | Асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом NPort IA 5150-M-SC , MOXA (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Догрузочный резистор для трансформатора тока, МР3021-Т-1А 3х5 В А, ООО «ЗИП-Научприбор» (или аналог) | 4 |
| 3.2 | Коробка испытательная Тв6.672.112 (или аналог) | 4*) |
| 3.3 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Блок питания RS-15-48, MEAN WELL (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Разветвитель интерфейса RS-485, ПР-3 (или аналог) | 8*) |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.7 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер 4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Оптический кросс-модуль W342-SC-12-MM-12-PC-1-12, ООО «Конструктив» (или аналог) | 1 |
| 3.11 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP 2 Cat 5e (2х2х0,51), без коннекторов | 16 |
| 3.12 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 2 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 10 |
| 4.2 | Проходные типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.3 | Измерительные с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 40 |
| 5. | ЗИП (на шкафы АИИС КУЭ данной поставки): |  |
| 5.1 | Преобразователь RS-232/422/485 в многомодовое оптоволокно TCF-142-M-SС, MOXA (или аналог) | 1 |
| 5.2 | Асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом NPort IA 5150-M-SC, MOXA (или аналог) | 1 |
| 5.3 | Догрузочный резистор для трансформатора тока, МР3021-Т-1А 3х5 В А, ООО «ЗИП-Научприбор» (или аналог) | 1 |
| 5.4 | Коробка испытательная Тв6.672.112 (или аналог) | 1 |
| 5.5 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 1 |
| 5.6 | Блок питания RS-15-48, MEAN WELL (или аналог) | 1 |
| 5.7 | Разветвитель интерфейса RS-485, ПР-3 (или аналог) | 1 |
| 5.8 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 5.9 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер 4140.020 Rittal, (или аналог) | 1 |
| 5.10 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 5.11 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 1 |
| 5.12 | Оптический кросс-модуль W342-SC-12-MM-12-PC-1-12, ООО «Конструктив» (или аналог) | 1 |
| 5.13 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 1 |
| 5.14 | Измерительные с размыкателем типаWTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 5.15 | Проходные типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| 5.16 | Измерительные с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 2 |
| *) – не входит в объем поставки |  |  |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Опросный лист № 8

Проект:  Нововоронежская АЭС-2

Группа оборудования: Шкаф АИИС КУЭ

Оборудование: Шкаф счетчиков электроэнергии

KKS оборудования: 20BAY24

Тип: К-11-50 УХЛ 4.1 ТУ 3433-001-59085090-2012

Технические условия: ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 1

Класс безопасности: 4 по НП-001-97

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP54 по ГОСТ 14254-96

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 800x2000x600 мм, металлические двери спереди и сзади, комфортные ручки спереди и сзади, передняя дверь с окном для наблюдений (600х1025 мм), с боковыми отверстиями для прохода шинок, Rittal (или аналог) | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |
| 2.1 | Счетчик микропроцессорный активной и реактивной энергии 1 (10) А, А1802 RALXQ-P4GВ-DW-4, ООО «Эльстер Метроника» | 4*) |
| 2.2 | Преобразователь RS-232/422/485 в многомодовое оптоволокно TCF-142-M-SС, MOXA (или аналог) | 1*) |
| 2.3 | Асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом NPort IA 5150-M-SC, MOXA (или аналог) | 1 |
| 3. | Комплектующие: |  |
| 3.1 | Догрузочный резистор для трансформатора тока, МР3021-Т-1А 3х5 В А, ООО «ЗИП-Научприбор» (или аналог) | 4 |
| 3.2 | Коробка испытательная Тв6.672.112 (или аналог) | 4*) |
| 3.3 | Блок питания RPS 30, Hirschmann (или аналог) | 2 |
| 3.4 | Блок питания RS-15-48, MEAN WELL (или аналог) | 2 |
| 3.5 | Разветвитель интерфейса RS-485, ПР-3 (или аналог) | 8 |
| 3.6 | Переключатель CH10-A324-600 E, Kraus & Naimer (или аналог) | 1 |
| 3.7 | Светильник ~220 В, 14 Вт, каталожный номер 4140.020, Rittal (или аналог) | 1 |
| 3.8 | Выключатель путевой 3SE2100-6B, 2НО толкатель прижат, SIEMENS (или аналог) | 1 |
| 3.9 | Розетка ~220 В, каталожный номер DK 7280.100, Rittal (или аналог) | 2 |
| 3.10 | Оптический кросс-модуль W342-SC-12-MM-12-PC-1-12, ООО «Конструктив» (или аналог) | 1 |
| 3.11 | Кабель интерфейсный LAN KC-HF UTP 2 Cat 5e (2х2х0,51), без коннекторов | 16 |
| 3.12 | Патч-корд дуплексный волоконно-оптический SC-SC, многомодовый 62.5/125 мкм, полировка коннекторов PC | 2 |
| 4. | Клеммы: |  |
| 4.1 | Измерительные с размыкателем типа WTL6/1, Weidmuller (или аналог) | 10 |
| 4.2 | Проходные типа WDU 4, Weidmuller (или аналог) | 30 |
| 4.3 | Измерительные с размыкателем типа WTL 6/3/STB, Weidmuller (или аналог) | 40 |
| *) – не входит в объем поставки |  |  |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления и пр.)

Требования к аналогам комплектующих в соответствии с п. 13.1 настоящего технического задания.

Приложение №3

к Техническому заданию

Нововоронежская АЭС-2

Требования по унификации шкафов

1)	Группы унификации

Выделяются следующие группы по унификации:

- оборудование СКУ ЭЧ СУ и ВУ;

- оборудование АИИС КУЭ.

В обязательном порядке должна быть выполнена унификация оборудования, входящего в одну группу по унификации.

Желательна унификация оборудования, входящего в разные группы по унификации.

2)	Унификация в части дверей шкафа

Шкафы одной группы унификации должны иметь передние двери:

- одинакового цвета;

- с одинаковым фоновым рисунком (одинаковым затемнением) для шкафов АИИС КУЭ;

- одинаковой ручкой с одинаковым замком.

Ручки с замком должны быть одинаковыми на передней и на задней дверях.

3)	Унификация в части монтажной панели

Монтажная панель одной группы унификации должна быть окрашена с двух сторон. Цвет монтажной панели по цвету шкафа (RAL7035). На монтажных панелях не допускается царапин. Монтажные панели должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже IV в соответствии с ГОСТ 9.032-74.

Шкафы одной группы унификации должны иметь монтажные панели одинакового цвета по RAL и их окраска должна выполняться одинаковым способом.

4)	Унификация в части маркировки элементов

Маркировка элементов должна наноситься:

- на самом элементе;

- рядом с элементом на монтажной панели или поверхности шкафа. Маркировка должна быть нанесена снизу элемента или справа. Если элемент виден с двух сторон монтажной панели, то маркировка наносится и спереди и сзади.

Для шкафов одной группы унификации маркировка элементов должна быть идентична и согласована с АО «ВНИИАЭС».

5)	Унификация в части маркировки клемм

Маркировка однотипных клемм должна быть выполнена идентичной. Маркировка клемм должна быть выполнена печатным способом, шрифтом одного типа и размера. Цвет надписи черный.

Однотипные надписи на маркировочных колодках должны быть выполнены шрифтом одного типа и размера. Цвет надписи черный.

6)	Унификация в части маркировки проводов

Провода должны иметь следующую цветовую маркировку:

- цвет проводников РЕ – желто-зеленый;

- цвет проводника N – голубой;

- цвет фазы – черный или коричневый;

- цвет остальных проводов – белый.

Провода должны иметь встречную буквенно-цифровую маркировку.

Для шкафов одной группы унификации маркировка проводов (гильзы, шильдики и т.п.) должна быть выполнена идентичной и согласована с АО «ВНИИАЭС».

Приложение №4

к Техническому заданию

Требования к аналогам испытательного оборудования

- Требования к аналогу мегаомметра ЭС202/3Г

Мегаомметр должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Мегаомметр должен иметь действующее свидетельство о поверке на территории РФ.

Мегаомметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Мегаомметр должен быть приспособлен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей.

Требуемые характеристики мегаомметра приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения сопротивления, не менее, МОм | 0…100 |
| Измерительное напряжение на зажимах прибора, В | 500±50 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности прибора в диапазоне от 0,5 МОм до 500 МОм, не хуже, % | ±15 |

- Требования к аналогу микроомметра Ф4104-М1

Микроомметр должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Микроомметр должен иметь действующее свидетельство о поверке на территории РФ.

Микроомметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Требуемые характеристики мегаомметра приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения сопротивления, не менее, Ом | 0…1 0…0,1 |
| Класс точности | 2,5 |

- Требования к аналогу универсальной пробойной установки УПУ-10

Универсальная пробойная установка должна быть аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97.

Установка должна обеспечивать испытания по стойкости к пробою изоляции электрических цепей. Испытательное напряжение 1500 и 2000 В переменного тока. Приведенная относительная погрешность при этом не должна превышать 3 %.

| Приложение №5 к Техническому заданию Перечень, условия и сроки передачи Документации Адреса для направления документации: |  |
| --- | --- |
| - АО «ВНИИАЭС» (Заказчик) - ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик-застройщик) - ОАО «Атомэнергопроект» (Генподрядчик) - НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект» (Грузополучатель) |  |
| Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ, СТП. |  |
| Примечание: документация должна быть представлена с оригинальными подписями и печатями, если это не оговорено особо. |  |
| 1. Документация, передаваемая Заказчику с момента вступления Договора в силу до поставки Оборудования на площадку АЭС. |  |
| 1.1. В течение 5 календарных дней с даты вступления в силу Договора: |  |
| № п/п | Наименование документации / предоставляемых данных |
| 1. | Заверенные копии имеющиеся у Исполнителя и Соисполнителей лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Исполнителю и Соисполнителям права на конструирование, изготовление и поставку Оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору. |
| 2. | План качества. |
| 3. | Согласованный в соответствии с условиями Договора график разработки и выпуска РКД. |
| 4. | Вес, габаритные и технические характеристики Оборудования. |
| 5. | Согласованный в соответствии с условиями Договора график изготовления и проведения приемо-сдаточных испытаний Оборудования |
| 6. | Чертежи закладных деталей и другая информация по установке Оборудования, включая указание центра тяжести Оборудования (при необходимости) |
| 1.2. В течение 35 календарных дней с даты вступления в силу Договора: |  |
| № п/п | Наименование документации / предоставляемых данных |
| 1. | Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). |
| 2. | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. |

| 1.3. Не позднее, чем за 10 календарных дней до даты поставки Оборудования: № п/п; Наименование документации / предоставляемых данных. 1.; Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и веса Оборудования и его поставочных узлов.. 2.; Проект паспорта на каждую единицу Оборудования. 3.; Сборочные чертежи. 4.; Монтажные чертежи (если разрабатывались). 5.; Решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002 (оформленное и согласованное со всеми заинтересованными организациями). 6.; Инструкция по транспортированию, консервации/ расконсервации и хранению.. 7.; Транспортные эскизы для неупакованных упакованных мест со смещенным центром тяжести с указанием мест строповки, крепления, центра тяжести и других, необходимых для транспортировки данных.. 2. Документация, передаваемая вместе с Оборудованием. |
| --- |
| 2.1. По оборудованию представляются: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |
| 1. | Паспорт на оборудование в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 (оригиналы и копии). Паспорта оформляются на каждую единицу Оборудования. |  |  |  |
| 2. | Комплект конструкторской документации (включая ТУ, ТЗ), комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). На чертежах (или на отдельных листах) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования. |  |  |  |
| 3. | Сертификаты производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. |  |  |  |
| 4. | Программы и результаты испытаний, проведенных в ходе изготовления и приёмки оборудования. |  |  |  |
| 5. | Техническая документация на комплектующие изделия, входящие в состав оборудования. |  |  |  |
| 6. | Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период. |  |  |  |
| 7. | Перечень расходных материалов для монтажа и ввода в эксплуатацию (если это не отражено в руководстве по эксплуатации). |  |  |  |
| 8. | Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа (при необходимости). |  |  |  |
| 9. | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также перечень приборов контроля, управления, сигнализации и автоматизации, входящих в комплект поставки, и схема или указания по их установке. |  |  |  |
| 10. | Инструкция по консервации (расконсервации), транспортировке, хранению, если это не отражено в руководстве по эксплуатации. |  |  |  |
| 11. | Уведомление о приемочной инспекции и Заключение о приемке (в случае, если в отношении оборудования проводилась оценка соответствия в форме приемки) |  |  |  |
| 12. | Копии сертификатов соответствия на оборудование и комплектующие изделия, включённые в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации ОИТ для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения». |  |  |  |
| 13. | Ремонтная документация |  |  |  |
| 14. | Товарные накладные по форме № ТОРГ – 12 |  |  |  |
| 15. | Счета- фактуры на поставленное оборудование |  |  |  |
| 16. | Транспортные накладные |  |  |  |
| 17. | Путевые листы |  |  |  |
| 18. | Акты приема – передачи выполненных работ. |  |  |  |
| 19. | Счета – фактуры на выполненные работы. |  |  |  |
| 20. | Копия Технических условий на оборудование АСУ ТП. |  |  |  |
| 21. | Cертификаты, декларации о соответствии, другие документы, удостоверяющие качество, предусмотренные действующим законодательством РФ (заверенные копии). |  |  |  |
|  | 1 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого с головными образцами в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |
| 22. | Технические условия на ремонт |  |  |  |
| 23. | Руководство по ремонту |  |  |  |
| 24. | Конструкторская техническая документация на сборку-разборку |  |  |  |
| 25. | Программы/регламенты технического обслуживания и ремонта |  |  |  |
| 26. | Сборочные чертежи, деталировочные чертежи для деталей, имеющих срок службы меньше срока службы изделия |  |  |  |
| 27. | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |
|  | 2 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого без головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |
| 22. | Регламент проведения ТО и его объём |  |  |  |
| 23. | Порядок сборки/разборки оборудования |  |  |  |
| 24. | Сборочные и деталировочные чертежи |  |  |  |
| 25. | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |
| 26. | Значения показателей и нормы, которым должно удовлетворять изделие после ремонта |  |  |  |
| 27. | Требования к дефектации изделия |  |  |  |
| Такие документы как: планы качества, таблицы контроля качества, программы и результаты испытаний (протоколы, акты), сертификаты, отчёты о несоответствиях и принятых корректирующих мерах и т.п. представляются в электронном виде, не позволяющем их редактирование. Вместе с тем, такие документы как: инструкции, руководство по эксплуатации, техническое описание и т.п. представляются в электронном виде, позволяющем их редактирование по извещениям направленным от Исполнителя/Изготовителя оборудования. Кроме того, паспорта на оборудование представляются в электронном виде, также позволяющем редактирование для возможности внесения в них информации о монтаже и результатах испытаний оборудования в ходе проведения пуско-наладочных работ, а также внесения других сведений в процессе эксплуатации оборудования. |  |  |  |  |
| Документация передается Генподрядчику в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на CD (на магнитном носителе), а Заказчику только в электронном виде на CD (на магнитном носителе) в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF: - документация, не позволяющая редактирование - в формате PDF; - документация, позволяющая редактирование - в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF. |  |  |  |  |
| 2.3. Требования к упаковке документации, передаваемой совместно с Оборудованием. |  |  |  |  |
| 2.3.1. Тара с отгружаемым Оборудованием должна быть пронумерована дробным числом n/N. При этом в числителе указывается порядковый номер тарного (грузового) места (n), а в знаменателе – общее количество тарных мест в отгружаемой партии (N) |  |  |  |  |
| 2.3.2. Отгружаемая вместе с Оборудованием документация (на бумажном и электронном носителях) должна помещаться в первое тарное место отдельно или вместе с оборудованием. При этом документация должна быть помещена в герметичную упаковку, исключающую проникновение влаги и порчу документации в период транспортировки и хранения. В упаковку с документацией должен быть вложен перечень находящейся в ней документации. |  |  |  |  |
| 2.3.3. На каждое тарное место составляется упаковочный лист в 2-х экземплярах. При этом один упаковочный лист находится внутри тары, другой упаковочный лист должен быть герметично упакован и помещён в специальном «кармане» (металлическом или пластмассовом), закрепленном на вертикальной поверхности тары. В упаковочных листах дополнительно к имеющимся сведениям указывается номер чертежа Оборудования (номер проекта) и номер чертежа завода-изготовителя |  |  |  |  |
| 2.4. Документация, предоставляемая при отгрузке Оборудования: - Упаковочный лист; - Отгрузочная спецификация; - Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и весов Оборудования и его поставочных узлов; - Сертификаты происхождения оборудования, в случае поставки оборудования и комплектующих изделий иностранного производства; - Сертификаты качества изготовителя (при его составлении); - Извещение об отгрузке. |  |  |  |  |
| 3. Условия и количество передаваемой Документации: |  |  |  |  |
| № п/п | Название документа | В место № 1 в бумажном виде/эл. виде | В адрес Генподрядчика/Заказчику в бумажном/эл. виде | Отчетный материал |
| 1 | Документация, в соответствии с п. 1.1 | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 2 | Документация, в соответствии с п. 1.2 | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 3 | Документация, в соответствии с п. 1.3 | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 4 | Документация, в соответствии с п. 2.1* | 2 экз./ 1 экз. | 2 экз./2 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 5 | Извещение об отгрузке | - | 0 экз./1 экз. | Письмо |
| 6 | Упаковочный лист | 2 экз. | 1 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо |
| 7 | Отгрузочная спецификация | 3 экз. | 2 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо |
| 8 | Комплектовочная ведомость | 2 экз. | 1 экз./1экз. | Сопроводительное письмо |
| * 1. Cчета – фактуры выставляются Исполнителем в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. 2. Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экз. 3. Исполнитель передает конструкторскую документацию Заказчику на бумажном носителе в сроки, указанные в Приложении № 4 к Договору, на бумажном носителе и на электронном носителе. |  |  |  |  |

Приложение №6

к Техническому заданию

Требования к обеспечению качества

Содержание

1.	Общие положения

2.	Термины и определения

3.	Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества

4.	Аудиты обеспечения качества Исполнителя

5.	Оценка соответствия

5.1.	Общие положения

5.2.	Оценка соответствия в форме приемки

5.3.	Оценка соответствия в форме испытаний

5.4.	Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия

5.5.	Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора)

6.	Взаимодействие при разработке и согласовании Планов качества

7.	Взаимодействие при оценке соответствия в форме испытаний и приемке

8.	Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления

9.	Требования к Исполнителю в отношении Соисполнителей.

10.	Хранение документов

Дополнение А."Требования к содержанию Отчета об анализе качества"

Дополнение Б.«Требования по качеству при изготовлении и приемке «Оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии»

Дополнение В «Сводка данных по несоответствиям»

1. Общие положения.

  - Настоящие требования разработаны с целью организации деятельности Исполнителя в области обеспечения качества оборудования, поставляемого в соответствии с Договором.

  - Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

  - Исполнитель обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Соисполнителями (в случае их привлечения) требований к обеспечению качества, в объеме настоящего Приложения.

2. Термины и определения.

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

| Аудит обеспечения качества | Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| --- | --- |
| Аудитор | Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| Генподрядчик | ОАО «Атомэнергопроект» |
| Заказчик | АО «ВНИИАЭС» |
| Заказчик-застройщик | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| Закупочная документация | Настоящий Договор и документы, подготовленные и взаимно согласованные Заказчиком и Исполнителем на основании условий Договора |
| Записи | Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности |
| Исполнитель | Исполнитель по Договору |
| Инспекция | Проверка соответствия процесса или оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС установленным требованиям |
| Обеспечение качества | Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям |
| Общая программа обеспечения качества | Программа обеспечения качества для блока АЭС или АЭС, организующая и координирующая деятельность эксплуатирующей организации АЭС, АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АЭС |
| Оценка соответствия | Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту |
| Несоответствие | Невыполнение одного или нескольких установленных требований. |
| Приемочная инспекция | Комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию |
| Программа обеспечения качества | Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АЭС. |
| Процедура | Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса |
| Рассмотрение | Изучение документов для информации и комментариев |
| Система менеджмента качества | Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству |
| Согласование | Письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика |
| Специальные процессы | Процессы, соблюдение технологии которых влияет на качество, но не может быть в полной мере проверено при приемочной инспекции оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС (например, сварка, термообработка и т.д.). |
| Соисполнитель | Организация, привлекаемая Исполнителем к выполнению его обязательств по Договору. |
| Представитель Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя | Физическое или юридическое лицо, представляющее Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя, которому предоставлена часть полномочий Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика, Исполнителя, в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя |
| Уполномоченная организация | Организация, уполномоченная Заказчиком-застройщиком осуществлять оценку соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов |

Примечание. Термины, выделенные жирным шрифтом, требуют расшифровки при использовании в Договорах и в программах обеспечения качества Исполнителя и его Соисполнителей.

3. Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества.

  - Исполнитель должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с разработанной и внедренной программой обеспечения качества (далее - ПОКАС) или системой менеджмента качества (далее - СМК).

  - Исполнитель разработает следующую документацию:

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности*:

- ПОКАС в соответствии с требованиями НП-090-11 и ПОКАС (О);

- Комплект документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

* Класс безопасности оборудования устанавливается в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то он должен быть отнесен к более высокому классу.

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, 4 класса безопасности:

- Руководство по качеству в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO 9001-2011;

- Комплект документированных процедур в соответствии с требованиями 
ГОСТ ISO 9001-2011.

- В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания Договора Заказчик направит ПОКАС (О) Исполнителю.

- Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности Исполнитель разработает одну или несколько ПОКАС в соответствии с осуществляемой по Договору деятельностью:

- ПОКАС (Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- ПОКАС (И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- Программу обеспечения качества АС на оказываемые услуги - для организаций - Исполнителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-Исполнитель не является непосредственным изготовителем).

- В рамках работ по одной АЭС допускается применение разработанных и согласованных с Генподрядчиком ранее ПОКАС и документов, в том числе и для оборудования 4 класса безопасности, при условии, если выполняются требования, указанные ниже.

- Исполнитель до начала работ по договору должен разработать и направить Заказчику для передачи Генподрядчику на согласование свои частные ПОКАС или на рассмотрение Руководство по качеству. Результаты согласования или рассмотрения документов Заказчиком должны быть направлены письмом в адрес Исполнителя.

- В случае внесения изменений в ПОКАС или в Руководство по качеству в процессе выполнения работ Исполнителем, содержание этих изменений или откорректированные документы должны быть направлены Заказчику для передачи Генподрядчику на согласование. Порядок рассмотрения содержания изменений или откорректированных документов аналогичен процедуре, изложенной в п.3.6.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, применяемые Исполнителем для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Исполнителем и представлены по запросу Заказчика для дальнейшего направления на рассмотрение Генподрядчику.

- Утвержденные ПОКАС или Руководство по качеству с приказами о введении в действие, должны направляться Заказчику и Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Перечень документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС, должен быть в обязательном порядке представлен в одном из приложений ПОКАС или отдельным документом в качестве приложения к Руководству по качеству.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, должны быть разработаны и утверждены в соответствии с установленным на предприятии Исполнителя порядком до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке на АЭС оборудования.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан их устранить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

- Исполнитель обязан предоставлять Заказчику-застройщику, Генподрядчику, Заказчику и/или Уполномоченной организации возможность проверять ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, качество поставляемых и применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики изготавливаемого оборудования и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору. При получении замечаний по процессам деятельности, технологии изготовления и/или контроля оборудования, сделанных представителями Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика и/или Уполномоченной организации, Исполнитель обязан представить обоснованные ответы на замечания с приложением (по запросу) любых документов, которые должны быть представлены в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и/или Уполномоченная организация имеют право требовать проведения дополнительного контроля или испытаний, кроме тех, которые включены в инструкции, методические документы, технологические регламенты, маршрутные и технологические карты, карты контроля и т.д., при этом данные требования должны быть обоснованы и согласованы с Исполнителем.

- В процессе исполнения работ по настоящему Договору Исполнитель ежеквартально, в течение 7 (Семи) календарных дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направлять Заказчику Отчет об анализе качества и Сводку данных по несоответствиям. Требования к содержанию и форме Отчета об анализе качества, Сводки данных по несоответствиям приведены в Дополнении А и Дополнении В.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан их устранить в течение 10 (десяти) календарных дней (срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком) с момента представления результатов рассмотрения.

- Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право привлекать организации для выполнения отдельных работ по контролю качества работ и услуг. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о назначении таких организаций в течение 10 календарных дней с момента их назначения.

- Аудиты обеспечения качества Исполнителя.

- Заказчик имеет право проводить аудиты обеспечения качества с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Исполнителя ведется в соответствии с условиями настоящего Договора, а также для проверки проводимых Исполнителем корректирующих действий и их результативности.

- О дате начала проведения аудита обеспечения качества Заказчик уведомит Исполнителя за 14 календарных дней до проведения аудита. При этом Заказчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 7 календарных дней со дня получения уведомления Исполнителем письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

- Представители Заказчика-застройщика, Генподрядчика и Уполномоченной организации имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Заказчиком у Исполнителя.

- Заказчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

- Все обнаруженные в ходе проведения аудита обеспечения качества несоответствия должны быть задокументированы аудиторами. Исполнитель должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения выявленных несоответствий.

- По результатам проведения аудита обеспечения качества Заказчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Исполнителю в течение 14 календарных дней с момента проведения аудита.

- Исполнитель обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Заказчику не позднее, чем через 7 календарных дней после получения Отчета о проведении аудита.

- После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Заказчик в течение 14 календарных дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Исполнитель обязан учесть.

- Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы и направлены Заказчику по мере их реализации.

- Заказчик имеет право провести повторный аудит Исполнителя. Порядок проведения повторного аудита соответствует порядку описанному в пп.4.2 - 4.9.

- Исполнитель должен направить в течение 20 календарных дней со дня подписания настоящего Договора графики внутренних и внешних аудитов Заказчику для информации. По запросу Заказчику Исполнитель должен представить отчеты об аудитах.

- Оценка соответствия.

    - Общие положения.

      - Оценка соответствия должна осуществляться в соответствии с НП-071-06 и требованиями изложенными ниже.

      - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, применяются следующие формы оценки соответствия:

- оценка соответствия в форме приемки;

- оценка соответствия в форме испытаний;

- оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

- оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

5.1.3  Применение импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих осуществляется в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

    - Оценка соответствия в форме приемки.

      - Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для:

    - оборудования и изделий, являющихся элементами 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемых в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, кроме оборудования 3 класса безопасности, имеющего сертификат соответствия в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, необходимость и объем приемок которого устанавливает эксплуатирующая организация;

    - полуфабрикатов и комплектующих, применяемых при изготовлении (ремонте) оборудования 1 и 2 классов безопасности;

    - материалов, применяемых для изготовления полуфабрикатов и оборудования, 1 и 2 классов безопасности.

    - Оценка соответствия в форме приемки должна осуществляться в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», методическими указаниями «Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций. Взаимодействие организаций, участвующих в проведении оценки соответствия, должно осуществляться с учетом требований «Регламента взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Генподрядчика при организации и проведении оценки соответствия при изготовлении оборудования для строящихся АЭС» Перед оценкой соответствия до начала изготовления Исполнитель должен представить в Уполномоченную организацию для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, конструкторскую и технологическую документацию, технические условию и программы испытания.

Результаты рассмотрения документации должны быть оформлены и заверены подписью и штампом Уполномоченной организации и направлены Исполнителю.

    - По требованию Заказчика для оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, оценка соответствия проводится в форме приемки по планам качества в порядке, установленном для оборудования важного для безопасности. Для остального общепромышленного оборудования 4 класса безопасности оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции перед отгрузкой потребителю (по согласованию с Заказчиком).

  - Оценка соответствия в форме испытаний.

    - Оценка соответствия в форме испытаний проводится:

    - для впервые изготавливаемого, модернизированного и модифицированного оборудования, предполагаемого к серийному изготовлению, в виде приемочных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования, перерыв в изготовлении которого составил более 3-х лет, в виде квалификационных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования в виде приемо-сдаточных испытаний в объеме требований технических условий и конструкторской документации;

    - для изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации, в виде испытаний по ГОСТ 15.005-86.

  - Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

    - Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия должна обеспечиваться Исполнителем и проводится органами по сертификации Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (далее - Система ОИТ) в виде обязательной сертификации для оборудования, включенного в документ «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему, включая Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. и №548 от 26.08.2010 г.

    - Оценку соответствия материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, предназначенных для изготовления (ремонта) оборудования 3 класса безопасности, осуществлять в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ.

    - До аккредитации соответствующих испытательных лабораторий в Системе ОИТ применение указанных в п.3.2 материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий осуществлять по результатам входного контроля на Площадке АЭС.

    - Оценку соответствия кабельной продукции и проводов, применяемых для оборудования и систем, относящихся к 1 и 2 классу безопасности, осуществлять аналогично оборудованию 1 и 2 класса безопасности, или/и в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ в соответствии с утвержденным Росатомом и Ростехнадзором перечнем допущенных к применению на атомных станциях кабельных изделий. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

    - Оценку соответствия изделий и комплектующих, применяемых в управляющих системах и системах электроснабжения 3 класса безопасности, осуществляется в виде сертификации в Системе ОИТ или в форме приемки. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

  - Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

    - Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора) осуществляется подразделениями межрегиональных территориальных управлений по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора посредством проведения инспекций по проверке выполнения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий применительно к условиям производства и организации производственных процессов. Порядок и периодичность проведения инспекций определяются руководящими документами Ростехнадзора.

6.	Взаимодействие при разработке и согласовании Планов качества

6.1	Для проведения оценки соответствия в форме приемки и испытаний оборудования 1, 2, 3 классов безопасности, а также оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии (Перечень такого оборудования разрабатывается Генподрядчиком и согласовывается с Заказчиком-Застройщиком) Исполнитель разрабатывает Планы качества. Разработанные и утвержденные Исполнителем Планы качества, не позднее 20 дней до начала изготовления конкретного оборудования, передаются для назначения контрольных точек и согласования Заказчику Планы качества должны передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами и таблицами контроля качества.

6.2	При разработке Планов качества Исполнителем должны обязательно указаны следующие операции:

- проверка готовности производства к началу изготовления оборудования;

- контроль аттестации технологических процессов и исполнителей;

- входной контроль основных, сварочных материалов и материалов для дефектоскопии, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;

- подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку) - при наличии;

- сварка (наплавка) - при наличии;

- термообработка – при наличии;

- неразрушающие и разрушающие методы контроля;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);

- функциональные испытания;

- приемочные/приемосдаточные испытания;

- окраска, консервация, упаковка и маркировка;

- комплектность сопроводительной технической документации;

- приемка продукции.

6.3	Заказчик в течение 5 дней должен рассмотреть Планы качества или представить свои замечания. При наличии замечаний, Исполнитель вносит исправления в Планы качества, согласовывает с Заказчиком и направляет его на согласование Уполномоченной организации, назначенной Заказчиком-Застройщиком

6.4	После согласования Уполномоченной организацией Исполнитель (через Заказчика) направляет План качества на согласование Генподрядчику.

6.5	После рассмотрения Планов качества для оборудования 1 и 2 классов безопасности и головных изделий Генподрядчик направляет их на утверждение Заказчику-Застройщику. При наличии замечаний со стороны Заказчика-Застройщика Исполнитель обязан учесть их и направить окончательную версию Планов качества Генподрядчику.

6.6	Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Заказчика, Уполномоченной организации Заказчика-Застройщика, Генподрядчика, Заказчика-Застройщика на этом документе.

6.7	Планы качества подлежат обязательной корректировке и повторному согласованию при изменении требований договора на поставку и в случаях, если изменение рабочей конструкторской и технологической документации связано с изменением требований по обеспечению качества оборудования.

6.8	Согласованные Планы качества передаются Исполнителем в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора на данном предприятии, до начала изготовления оборудования для учета при проведении государственного контроля и надзора.

7.	Взаимодействие при оценке соответствия в форме испытаний и приемки.

7.1 Заказчик за 15 дней до начала операций, в которых по Плану качества должны присутствовать Генподрядчик, Уполномоченные представители Заказчика-Застройщика и/или Заказчик-Застройщик, направляет в адрес Генподрядчика письмо с приложением Уведомления о контроле качества и/или Уведомление о приемочной инспекции Такое письмо, в том числе должно содержать следующую информацию:

- дату начала проведения операции;

- предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);

7.2	До начала изготовления оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности, а также и оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, Исполнитель организует проверку готовности производства с участием представителей Заказчика, Генподрядчика,  Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика.

Порядок проверки устанавливается программой, которая разрабатывается Уполномоченной организацией. В программе должна быть также отражена проверка выполнения Изготовителем подтверждения соответствия оборудования в системе ОИТ с учетом решения № 06-4421 от 25 июня 2007г, Постановления правительства №982 от 01.12.2009г. и №548 от 26.07.2010г

7.3	Результаты проверки готовности производства, с участием Заказчика, Генподрядчика, Уполномоченной организации, Заказчика-Застройщика, оформляются протоколом либо подписью всех участников проверки в соответствующих графах Плана качества.

7.4	Оценка соответствия в форме испытаний и приемки проводится силами персонала Уполномоченной организации и/или Заказчиком-Застройщиком с учетом Решения «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№ 06-4421 от 25 июня 2007г).

7.5	Инспекции по качеству проводятся Заказчиком и Генподрядчиком в ходе изготовления оборудования путем проверки документации и записей по качеству, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом Исполнительа.

7.6	Деятельность Заказчика, Генподрядчика, Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика по контролю качества оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности, а также и оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, отражается в Планах качества, для подтверждения результатов:

- измерений, испытаний и проверок, проводимых персоналом Исполнителя (Соисполнителя) в рамках выполнения требований проектно-конструкторской и нормативной документации;

- инспекций и испытаний, проводимых представителями Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика в рамках проведения оценки соответствия;

-	инспекций по качеству, проводимых представителями Заказчика и Генподрядчика в рамках выполнения требований Программ обеспечения качества.

7.7	Для общепромышленного оборудования 4-го класса безопасности, не вошедшего в перечень по п.6.1 оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции Заказчиком и Генподрядчиком перед отгрузкой потребителю.

7.8	Работа по оценке соответствия оборудования в форме испытаний и приемки заканчивается после выполнения всех работ, предусмотренных Планом качества, и завершается подписанием сторонами Планов качества. Подписи заверяются штампом Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-Застройщика или Уполномоченной организации.

Планы качества оформляются не менее чем в 3-х экземплярах, один экземпляр остается у Исполнителя, второй экземпляр хранится у Уполномоченной организации, третий экземпляр прикладывается к паспорту оборудования. Копии Планов качества передаются Генподрядчику и Заказчику.

# 8.	Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления

8.1   Исполнитель в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и ее отделение от другой продукции.

8.2	Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с документом Заказчика-застройщика - методические указания «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», который будет представлен Исполнителю в течение 10 календарных  дней после подписания Договора.

8.3	Решения по отступлениям от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающим влияния на параметры эксплуатации оборудования, ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции принимается совместно Исполнителем, материаловедческой организацией (при необходимости) и Уполномоченной организацией.

8.4	Решения по отступлениям от требований федеральных норм и правил, а также по отступлениям, влияющим на ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции, принимаются совместно Заказчиком-застройщиком, Исполнителем, конструкторской и проектной организацией, материаловедческой организацией и Ростехнадзором.

8.5	Принимаемые решения по несоответствиям должны содержать:

- обоснование допустимости несоответствий;

- корректирующие мероприятия (при необходимости);

- меры по оборудованию, находящемуся в заделе;

- меры по оборудованию, находящемуся в эксплуатации;

- меры по исключению несоответствий в дальнейшем.

8.6	Информация о принятых решениях по п. 8.4 и копии решений должны в течении 3-х дней после принятия предъявляться в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора.

9.	Требования к Исполнителю в отношении Соисполнителей.

9.1	Исполнитель обязан обеспечить выполнение Соисполнителями требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, включая деятельность по оценке соответствия.

9.2	В случае изменения требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, Исполнитель обязан учесть данные изменения в договорах с Соисполнителями в течение 10 календарных дней с момента внесения изменений в Договор.

9.3	Требования к обеспечению качества работ и услуг Исполнителя к своим Соисполнителям должны содержать:

9.3.1	для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(Р);

9.3.2	для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(И);

9.3.3	для организаций – поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при поставках оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-Исполнитель не является непосредственным изготовителем).

9.3.4	для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению работ по разработке, изготовлению и поставке оборудования, изделий и систем, не влияющих на безопасность АС – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Исполнителю Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

9.4	Заказчик-застройщик, Генподрядчик и Заказчик имеют право давать свои замечания по объему и содержанию требований к обеспечению качества, предъявленных Исполнителем к своим Соисполнителям, а Исполнитель обязуется учесть такие замечания, в течение 15 дней с момента их получения. Исполнитель обязан обеспечить выполнение Соисполнителями требований к обеспечению качества.

9.5	Программы обеспечения качества Соисполнителей должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-090-11 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О).

9.6	Исполнитель должен согласовать ПОКАС или рассмотреть Руководство по качеству Соисполнителей.

9.7	По запросу Исполнитель должен представить Заказчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих Соисполнителей.

9.8	В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан организовать их устранение в течение 15 календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

9.9	Исполнитель должен контролировать наличие требований по обеспечению качества, устанавливаемых в договорах между Соисполнителями и их подрядными организациями (Соисполнителями второго уровня).

9.10	Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения Соисполнителями требований к обеспечению качества.

9.11	Исполнитель обязан проводить аудиты обеспечения качества у Соисполнителей.

9.12	Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Исполнителем на предприятиях Соисполнителя.

9.13	По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Соисполнителей по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Исполнителем у Соисполнителей в рамках выполнения работ по данному Договору.

9.14	Оценка соответствия продукции изготавливаемой Соисполнителем должна осуществляться в соответствии с требованиями раздела 5.

9.15	По согласованию с Заказчиком Исполнитель может изменить требования к обеспечению и контролю качества работ и услуг, предъявляемые к Субподрядчикам и Исполнителям.

10.	Хранение документов

10.1	Исполнитель несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501-88, ГОСТ 2.502-68.

10.2	Архивное хранение должно быть разработано, описано и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других  событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.

10.3	Исполнитель, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим СубИсполнительам.

10.4	Документация, разрабатываемая Исполнительом или его СубИсполнительами в рамках настоящего Договора, и классифицированая как документация подлежащая хранению должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).

10.5	Нижеперечисленые документы должны храниться до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по настоящему Договору оборудования:

- проектно-конструкторская и техническая документация согласно положениям настоящего Договора;

- технические требования на поставляемое оборудование;

- протоколы, акты по неразрушающему контролю;

- перечни оборудования и узлов и детальные чертежи;

- внутренние инструкции по сварке, термообработке, разрушающему и неразрушающему контролю, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются).

10.6	В течение всего срока хранения документации и записей, Исполнитель через Заказчика заранее будет информировать Генподрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. – с тем, чтобы Генподрядчик мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.

Дополнение А к Приложению № 6

# «Требования к содержанию Отчета об анализе качества»

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже

Раздел 1

| (Наименование) АЭС, Блок № … |  |  | Договор №________________ от «__»_____ 20__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Наименование документа: |  | Отчет об анализе качества |  |  |  |
| Отчетный период: | С _________________ по ____________________ . |  |  |  |  |
| Дата | Подготовил |  |  | Рассмотрел | Утвердил |

Раздел 2 Информация о ходе выполнения работ по обеспечению качества

- Сведения о состоянии дел с обеспечением качества оборудования, включая результаты входного контроля. - Сведения по проведенным испытаниям оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным); - Сведения об оборудовании 3-го класса безопасности, прошедшем процедуру подтверждения соответствия в системе сертификации ОИТ (с выдачей сертификатов соответствия), без оценки соответствия в форме приемки; - До заключения договоров копии лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации, необходимых для разработки РКД и/или изготовления оборудования Исполнителей и Субподрядчиков; - Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Соисполнителей включая следующую информацию: - Перечень Соисполнителей, в которых был проведен аудит - Описаний выявленных несоответствий - Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин

Раздел 3 Анализ несоответствий:

- Перечень несоответствий, возникших в ходе производства и контроля, в том числе влияющих на безопасность с указанием их класса, типа и вида. - Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС. - Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов. - Описание повторяющихся несоответствий. - Причины повторяющихся несоответствий. - Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин. - Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.

Дополнение Б к Приложению № 6

Требования по качеству при изготовлении и приемке «Оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии»

1 Общая часть

1.1 До начала изготовления оборудования Исполнителем и его соисполнителями должны быть разработаны и согласованы в порядке, установленном Федеральными нормами и правилами и нормативной документацией:

-	Программа обеспечения качества с комплектом процедур управления по разделам Программы обеспечения и рабочих процедур в соответствии с НП-090-11;

-	Программа контроля качества в соответствии с требованиями ОСТ 108.004.10-86 и иных нормативных документов.

1.2 Для оборудования должны быть разработаны процедуры контроля качества на всех этапах производства (входной, операционный, приёмочный контроль) в соответствии с требованиями конструкторской документации, нормативных документов и технических условий.

1.3 На оборудование в соответствии с НП-071-06 и Решения №06-4421 от 25.06.2007 Исполнителем и его соисполнителями разрабатываются Планы качества и передаются для назначения контрольных точек по проверке качества изготовления оборудования и согласования Заказчику, Генподрядчику, Филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекции строящейся Нововоронежской АЭС-2», Уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом» и/или ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.4 План качества после согласования и утверждения всеми сторонами принимается как обязательное руководство по организации и осуществлению контроля качества.

2 Контроль качества материалов

2.1 Контроль качества и требования к основным и сварочным (наплавочным) материалам, полуфабрикатам и комплектующим должны быть отражены в программах контроля качества (таблицах контроля качества).

2.2 Качество и свойства основных и сварочных материалов (полуфабрикатов и заготовок) должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами Изготовителей.

2.3 Данные сертификатов должны подтверждать соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки. При неполноте сертификатных данных применение материалов допускается только после проведения Изготовителем оборудования необходимых испытаний и исследований, подтверждающих полное соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий.

2.4 Копии сертификатов на покупные материалы используемые для изготовления оборудования, полуфабрикатов и комплектующих изделий, должны быть подтверждены заводом-изготовителем материала. В случае невозможности подтверждения подлинности копии сертификатов заводом-изготовителем материала, Исполнитель оборудования при входном контроле материала должен провести перепроверку заявленных в сертификатах характеристик материалов с проведением физических, химических, металлографических и других методов контроля.

2.5 Исполнителем должны быть включены в планы качества входной контроль основных и сварочных материалов, полуфабрикатов и комплектующих для оборудования, как контрольные операции изготавливаемого оборудования.

2.6 Порядок приёмки материалов, полуфабрикатов и комплектующих – в соответствии с требованиями нормативных документов, включая НП-071-06 и Решение №06-4421 от 25. 06.2007.

3 Контроль качества в процессе изготовления

3.1 Для оборудования операции по контролю качества, такие как: контроль аттестации сварки (наплавки); контроль аттестации сварщиков; подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку); сварка (наплавка); термообработка; неразрушающие и разрушающие методы контроля; гидравлические (пневматические) испытания должны быть отражены в Планах качества.

3.2 Объёмы, методы контроля и требования к результатам контроля (испытаний) устанавливаются конструкторской документацией, программой контроля качества и должны отвечать требованиям НД.

3.3 Для контроля качества и приёмки изготовленного оборудования Исполнитель должен включить в План качества приёмо-сдаточные испытания в качестве контрольной операции.

3.3.1 Для проведения приёмо-сдаточных испытаний Исполнитель должен обеспечить разработку программ и методик испытаний. Структура и содержание программы и методики должны соответствовать нормативным документам, включая ГОСТ 2.106 и ГОСТ 15.309. При оформлении результатов приёмо-сдаточных испытаний оборудования следует руководствоваться также требованиями НП-071-06.

Программа и методики приёмо-сдаточных испытаний оборудования должны быть согласованы с Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекцией строящейся Нововоронежской АЭС-2», Генподрядчиком/Генпроектировщиком и другими заинтересованными сторонами.

3.3.2 Порядок проведения приёмо-сдаточных испытаний должен соответствовать нормативным документам, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.309.

3.4 Для оборудования, перерыв в изготовлении которого составляет более 3-х лет, должны предусматриваться квалификационные испытания в соответствии с требованиями нормативных документов, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.201.

3.5 Для нового (в том числе модернизируемого и модифицируемого) оборудования приёмо-сдаточным испытаниям и приёмке должны предшествовать приёмочные и квалификационные испытания в процессе разработки и постановки продукции на производство.

3.5.1 Порядок разработки и постановки продукции на производство  уточняется в договоре на поставку и техническом задании на разработку (модернизацию, модифицирование) оборудования и должен соответствовать ГОСТ 15.201.

3.5.2 Порядок проведения приёмочных и квалификационных испытаний должен соответствовать требованиями нормативных документов, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.201.

4 ПРАВИЛА приемки продукции

4.1 Приёмка продукции (оборудования, составных частей оборудования и/или применяемых при изготовлении оборудования комплектующих, полуфабрикатов и материалов) осуществляется Уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом» и/или ОАО «Концерн Росэнергоатом», Генподрядчиком, Заказчиком в порядке, установленном нормативными документами (в том числе НП-071-06 и Решением №06-4421 от 25.06.2007), по процедурным документам ОАО «Концерн Росэнергоатом» в контрольных точках, установленных в Плане качества.

4.2 На приёмку предъявляется продукция прошедшая проверки и испытания и принятая отделом технического контроля Исполнителя.

4.3 Предъявление продукции на приёмку осуществляется поштучно (состав единицы оборудования установлен в технической спецификации и уточняется в договоре на поставку) либо партиями единиц продукции, что отражается Исполнителем в Уведомлении о приёмке продукции.

4.4 Основанием для принятия решения о приёмке единиц (партий) продукции являются положительные результаты приёмо-сдаточных испытаний и положительные результаты других испытаний, проведенных в установленные сроки в соответствии с Планами качества.

4.5 В случае раздельной поставки многокомпонентного оборудования окончательная сборка, наладка и испытания могут быть выполнены только на атомной станции. Приёмке подлежат составные части (узлы) оборудования, а оборудование в собранном виде подлежит приёмке после монтажа на атомной станции. Указанный порядок приёмки оборудования должен быть отражён в технических условиях или другой нормативно-технической документации на оборудование, Планах качества, программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.

4.6	Приёмку продукции (в том числе приёмо-сдаточные испытания) приостанавливают в следующих случаях:

- единицы (партии) продукции, предъявлявшиеся на приёмку, не выдержали приёмо-сдаточных испытаний оба раза;

- обнаружены нарушения выполнения технологического процесса (в том числе обнаружены несоответствия установленным требованиям средств испытаний и контроля), приводящие к неисправимым дефектам.

4.7 Приёмку продукции могут приостанавливать также в других случаях по усмотрению Исполнителя, что требуется отражать в документации, действующей у Изготовителя (Исполнителя), в соответствии с системой обеспечения качества.

4.8 Решение о возобновлении приёмки (приёмо-сдаточных испытаний) продукции принимает руководство Исполнителем и представитель органа приёмки после устранения причин приостановки приёмки (приёмо-сдаточных испытаний) и оформления соответствующего документа.

4.9 Принятыми считают единицы (партии) продукции, которые выдержали приёмо-сдаточные испытания, промаркированы, укомплектованы и упакованы в соответствии с требованиями стандартов на продукцию и условиями договора на её поставку.

4.10 Поставляемая продукция сопровождается документом по качеству (паспорт/ свидетельство об изготовлении, сертификат соответствия (в системе ОИТ, Постановления правительства №982 от 01.12.2009г. и №548 от 26.07.2010г.) включающим результаты производства продукции, сборки, испытаний, приёмки.

4.11 При импортной поставке качество материалов подтверждается сертификатами соответствия подтверждающий механические и химические свойства материалов, качество КИП требованиям российских нормативных документов, выданный сертифицированными органами РФ.

4.12 Принятая продукция подлежит отгрузке или передаче на ответственное хранение.

Дополнение В к Приложению № 6

# «Сводка данных по несоответствиям»

| СВОДКА ДАННЫХ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ оборудования НВАЭС-2 за ____-й квартал 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Государственным Заказчиком и Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Заказчиком и Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Соисполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Исполнителем и Соисполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за подотчетный период по данному Договору с Соисполнителем (предприятием-изготовителем) находилось в изготовлении ___________________ единиц оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество несоответствий класса А (Б) типа-1, 2, 3, и 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего несоответствий |  |  |  |  |
| А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД НЕСООТВЕТСТВИЯ |  | КЛАСС-ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  | КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
|  |  | А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  | код описания | кол-во |  | код описания | кол-во |
|  |  | А | В |  | С | А |  |  | В |  | С | А |  | В | С |  | А |  | В |  | С |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий по результатам входного контроля или выявленное в процессе изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий (замена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам ковки, штамповки,гибки,вытяжки,прошивки и тп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам разрушающего контроля(испытаний) основного материала и сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам термообработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам мех. обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам неразрушающего контроля (испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия маркировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия окраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Графа А - количество несоответствий (данного класса- типа и характера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Графа В - количество единиц оборудования, при изготовлении которых обнаружены несоответствия данного класса- типа и характера 3. Графа С – номера позиций оборудования по спецификации к Контракту между Государственным Заказчиком и Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: для характера несоответствия - ДРУГОЕ - необходимо приводить дополнительные разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ошибки проектно- конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ошибки технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Несоответствие программного обеспечения (ПО) 7. Несоблюдение требований нормативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Несоблюдение технологической документации 9. Несоблюдение конструкторской документации 10.Несоблюдение требований документации предприятия(стандартов предприятия, инструкции, руководства) 11.Низкая квалификация персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Ошибка Исполнителя 13.Низкая производственная дисциплина 14.Прочие причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка технологической документации 3. Замена, ремонт материалов, полуфабрикатов и комплектующих 4. Ремонт в процессе изготовления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с Исполнителями, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Валидация, верификация либо установка нового программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Административные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к Техническому заданию

Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования

1.	Каждая единица оборудования должна иметь маркировку в соответствии с Технической документацией, включая код обозначения изделия по KKS.

2.	Исполнитель обеспечит надежную стандартную упаковку Оборудования, сварочных материалов в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки и Площадки АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Оборудования с тем, чтобы она выдерживала многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Оборудования на площадку строительства АЭС без повреждений при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

3.	Исполнитель нанесет маркировку на двух смежных сторонах каждого места. Маркировка должна наноситься отчетливо, а так же должна быть не подвержена влаги. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза,  защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96.

4.	В случае необходимости Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Оборудования уведомит Исполнителя о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Оборудования.

5.	Для неупакованных единиц Оборудования маркировка должна наноситься непосредственно на Оборудование или на крепко прикрепленные металлические таблички. Исполнитель должен одновременно с Оборудованием обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Оборудования.

6.	В случаях, когда единица Оборудования упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.

7.	Исполнитель должен обеспечить, чтобы запасные и быстроизнашивающиеся части, сварочные материалы, а также специальные инструменты, поставляемые вместе с Оборудованием, были упакованы  отдельно.

8.	Если Оборудование не будет смонтировано в течение 12 месяцев с даты его отгрузки, Заказчик/Генподрядчик вместе с Заказчиком-застройщиком должны произвести проверку состояния временных защитных покрытий, упаковки и, если необходимо, Заказчик/Генподрядчик произведет частичную или полную переконсервацию Оборудования согласно техническим требованиям Исполнителя.

9.	Исполнитель должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности Оборудования  были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения появления коррозии во время транспортировки и хранения.

10.	Документы, поставляемые вместе с Оборудованием, должны быть тщательно упакованы и защищены от влажности, пыли, механических повреждений и т.п.

11.	Все пиломатериалы, применяемые для упаковки грузовых мест должны быть обработаны для защиты от биологического разрушения грибами и насекомыми.

12.	Уложить в каждый шкаф двенадцать тканевых пакетов с силикагелем (вес силикагеля в одном пакете не менее 100 г), равномерно распределив их во внутреннем пространстве шкафа. Закрепить пакеты с силикагелем липкой лентой или пластиковым хомутами, в доступных местах.

Приложение №8

к Техническому заданию

Требования к метрологическим характеристикам счетчиков

Требования счетчикам

Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800 должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) для класса точности 0,2S (в части измерений активной энергии); ГОСТ 26035-83 (в части измерений реактивной энергии).

Требуемые метрологические характеристики счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Класс точности - по активной энергии (ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52322-2005) - по реактивной энергии (ГОСТ 26035-83) | 0,2S 0,5 |
| Стартовый ток (чувствительность) | 0,001 Iном |
| Погрешность хода внутренних часов | ±0,5 с/сутки |

Приложение №9

к Техническому заданию

Перечень приемо-сдаточных испытаний

Испытаниям подвергаются все средства СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ в каждой партии. Средства СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ с дефектами, хотя бы по одному из показателей, не принимаются.

Приемо-сдаточные испытания средств СКУ ЭЧ и АИИС КУЭ должны проводиться в соответствии с программой приведенной ниже.

- Визуальный контроль, проверка на соответствие конструкторской документации;

- Проверка качества монтажа;

- Измерение сопротивления изоляции в нормальных климатических условиях;

- Испытания электрической прочности изоляции;

- Проверка функциональных параметров в нормальных климатических условиях;

- Проверка параметров при изменении напряжения питания;

- Измерение сопротивления заземления;

- Проверка работы индикаторных и сигнальных устройств, а также органов регулировки и управления

- Контроль качества покрытий;

- Проверка маркировки, консервации, комплектности упаковки.

Приложение №10

к Техническому заданию

Требования к аналогам комплектующих шкафов

СКУ ЭЧ и  АИИС КУЭ

### Требования к габаритным размерам аналогов комплектующих изделий

Применение аналогов комплектующих изделий не должно приводить к изменению габаритов шкафа, в котором они размещены.

### Требования к техническим характеристикам аналогов выключателей

  - Общие требования к аналогам автоматических выключателей

- Автоматический выключатель должен соответствовать МЭК 60947-1 (ГОСТ P 50030.1).

- Автоматический выключатель должен соответствовать МЭК 60947-2 (ГОСТ P 50030.2).

- По конструкции исполнения автоматические выключатели должны быть в оболочке.

- По способу управления автоматические выключатели должны быть с ручным управлением;

- По способу монтажа автоматические выключатели должны быть стационарные.

- Должна обеспечиваться индикация положения автоматического выключателя.

- Должен обеспечиваться непрерывный режим работы автоматического выключателя.

  - Требования к техническим характеристикам аналога автоматического

выключателя C60H-DC, 6 A, I сраб =(6,8-10,2)I ном

Требования к техническим характеристикам аналога автоматического выключателя C60H-DC приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 6 |
| Номинальное рабочее напряжение сети, В | -220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество полюсов | 2 |
| Максимальная отключающая способность, кА при напряжении 220 В | 20 |
| Кривая отключения | C - сpабатывание электpомагнитной защиты между 7- и 10-кpатным значениями номинального тока, допустимо расширение диапазона до (6,8-10,2)I ном |
| Электрическая износостойкость, циклы | не менее 3 000 при L/R = 2 мс не менее 6 000 (с резистивной цепью) |
| Механическая износостойкость, циклы | не менее 20 000 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

  - Требования к техническим характеристикам позиционного выключателя

#### 3SE5122-0CD02

Выключатель должен соответствовать МЭК 947-5-1 (ГОСТ 30011.5.1).

Требования к техническим характеристикам аналога позиционного выключателя 3SE2100-0D приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | ~220… 240/-220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коммутационная способность, мА при напряжении 220 В | не менее 160 (DC-21) не менее 130 (AC-22) |
| Механическая износостойкость, циклы | не менее 15 000 000 |
| Электрическая износостойкость, циклы (категория АC-15), А при напряжении ~230 В | не менее 100 000 |
| Тип исполнения | роликовый плунжер |
| Количество контактов | не менее НО + НЗ |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Тип исполнения позиционного выключателя

Требования к комплектующим

  - Требования к техническим характеристикам блока питания RPS 30

Требования к техническим характеристикам блока питания RPS 30 приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Выход | дублированный |
| Входное номинальное напряжение, В | -220 |
| Выходное напряжение, В | -24 |
| Номинальная мощность, Вт | 30 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

  - Требования к техническим характеристикам сетевого коммутатора

Требования по питанию сетевого коммутатора приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | = 110…250 В (-30% … +25%) |
| Потребляемая мощность | ≤ 40 Вт |
| Количество встроенных блоков питания | 2 (резервированные) |

Требования по функционированию и конструкции сетевого коммутатора приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Светодиоды диагностики | 6 шт.: наличие питания, неисправность, состояние выходного реле 1, состояние выходного реле 2, режим работы резервирования кольца, режим работы резервирования |
| Контакты диагностики | 2 шт., на напряжение 24 В, программируемые |
| Порты | 12 шт. TX, RJ45, 10/100 Mbit/s 12 шт. Multimode FX DSC 100 Mbit/s 1 шт. USB 1 шт. Serial v.24 |

Требования к функциям сетевого коммутатора приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции коммутатора (в соответствии с стандартами) | - IEEE 802.1 D Switching, GARP, GMRP, Spanning Tree - IEEE 802.1 D-1998 Media access control (MAC) bridges (includes IEEE 802.1p Priority and Dynamic Multicast Filtering, GARP, GMRP) - IEEE 802.1 Q Tagging - IEEE 802.1 Q-1998 Virtual Bridged Local Area Networks (VLAN Tagging, GVRP) - IEEE 802.1 w.2001 Rapid Reconfiguration - IEEE 802.3-2002 Ethernet |
| Функции резервирования Ethernet | - RSTP, MRP, HIPER-Ring, Fast HIPER-Ring |
| Функции управления коммутатором | - WEB-интерфейс - CLI |

  - Требования к техническим характеристикам аналога лампы СКЛ-14-Б-К-2-24

Требования к техническим характеристикам аналога лампы СКЛ-14-Б-К-2-24 приведены в 
таблице 7.

Таблица 7.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Номинальный ток, мА | 20±10% |
| Род тока | Переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направления |
| Диаметр, мм | 22 |
| Тип контактов | винтовые |
| Яркость, мкд | не менее 15 |
| Цвет свечения | красный |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

  - Требования к техническим характеристикам аналога лампы СКЛ-14-Б-Л-2-24

Требования к техническим характеристикам аналога лампы СКЛ-14-Б-Л-2-24 приведены в 
таблице 8.

Таблица 8.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Номинальный ток, мА | 20±10% |
| Род тока | Переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направления |
| Диаметр, мм | 22 |
| Тип контактов | винтовые |
| Яркость, мкд | не менее 15 |
| Цвет свечения | зеленый |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

  - Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле 
PRS 24VDC LD 2CO

Реле  должны соответствовать МЭК 947-5-1 (ГОСТ 30011.5.1).

Промежуточные реле должны соответствовать ГОСТ 11152.

Промежуточное реле, должно быть с включающей обмоткой напряжения, без удерживающей обмотки, одностабильное.

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле PRS 24VDC LD 2CO приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение включающей обмотки, В | -24 |
| Потребляемая мощность обмотки, Вт | не более 50 |
| Время срабатывания, мс | не более 9 |
| Время отпускания, мс | не более 7 |
| Количество контактов | не менее 2-х перекидных |
| Допустимая нагрузка контактов, А | 8 – длительно, при 4 с - не менее 15 |
| Коммутационная способность контактов на -220В, мА | не менее 250 |
| Максимальная частота коммутации при номинальной нагрузке, циклов | не менее 6 в минуту |
| Механическая износостойкость контактов, циклов | не менее 30 000 000 |
| Схема контактов промежуточного реле | см. рисунок ниже |
| Диапазон сечения зажимаемых проводов, мм2 | 0,5 – 2,5 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 к настоящему Приложению |

Рисунок 2. - Схема контактов промежуточного реле

  - Требования к техническим характеристикам аналога патч-панели

Требования к техническим характеристикам аналога патч-панели приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Количество портов | 16 |
| Тип подключаемого кабеля | одножильный кабель, диаметром 22-26 AWG |
| Категория подключаемого кабеля | Cat5e |
| Габариты | в соответствии с п. 1 к настоящему Приложению |

  - Требования к техническим характеристикам аналога оптического кросса

Требования к техническим характеристикам аналога оптического кросса приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Количество и тип оптических портов | 12, SC |
| Количество и тип дуплексных адапторов | DSC-DSC-MM |
| Число и тип пигтейлов (полувилок) | 24, SC-MM |
| Диаметр сердцевины/оболочки оптоволокна (пигтейлов), мкм | 62,5/125 |
| Вид полировки | PC |
| Число сплайс-кассет | 1 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 к настоящему Приложению |