ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нестандартного технологического оборудования

для Нововоронежской АЭС-2

Часть 3

«Изготовление и поставка демпфирующих оснований шкафов ЗБ, дополнительного объема шкафов СКУ ЭЧ, АИИСКУЭ (защит блока, дополнительного объема шкафов системы контроля и управления электрической части, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии)»

Москва

2014

Техническое задание

для объекта: Нововоронежская АЭС-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок: Изготовление и поставка демпфирующих оснований шкафов ЗБ, дополнительного объема шкафов СКУ ЭЧ, АИИСКУЭ. | Панели микропроцессорные систем контроля, управления и защит электротехнического оборудования (Комплекс программно-технических средств К-11)Технические условия ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | С-23-7-М38-500-800х600 ТУ 3433-001-59085090-2012 или аналог, соответствующий требованиям настоящего технического задания |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | Технические условия ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1. Приложение Л. |
| 1.4 | Размещение | Нововоронежская АЭС-2 |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 34 3300 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Демпфирующие основания шкафов (далее – основания), предназначены для компенсации внешних механических воздействий на шкафы с микропроцессорными устройствами релейной защиты, контроля и управления (далее по тексту шкафы) в условиях и после воздействия сейсмических, синусоидальных вибрационных нагрузок, ударов одиночного и многократного действия. Демпфирующие основания шкафов включают в себя: цоколь Rittal и демпфирующее устройство. Цоколь Rittal должен штатно сочленяться со шкафом конструктива Rittal в верхней части крепления и с демпфирующим устройством в нижней части крепления (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию). Характеристики компенсации внешних механических воздействий приведены в п. 4.2.1. Область применения: В составе системы СКУ ЭЧ Нововоронежской АЭС-2 для защиты микропроцессорных устройств и элементов, установленных в шкафах ЗБ, дополнительного объема шкафов СКУ ЭЧ, АИИСКУЭ. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | УХЛ по ГОСТ 15150. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | Категория размещения 4.1 по ГОСТ15150 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | Тип атмосферы II по ГОСТ15150 |
| 3.4 | Место установки | Нововоронежская АЭС-2 |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности | Помещения не подпадают под определение взрывоопасных и пожароопасных зон по классификации ПУЭ |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | Категория III |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Нормальные значения климатических факторов, при которых обеспечиваются параметры основания, по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4.1. Тип атмосферы II по ГОСТ 15150 |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) | Предельная масса основания: не более 60 кг. |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | Предельная масса основания: не более 70 кг. |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | См. приложение 1* Габаритные размеры будут уточнены при заключении договора |
| 4.1.4 | Расположение патрубков | Патрубки в оборудовании отсутствуют |
| 4.1.5 | Габаритный установочный чертеж | См. приложение 1* Габаритные размеры будут уточнены при заключении договора |
| 4.1.6 | Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д. | Не требуется |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | 1. Основание должно обеспечивать максимальную амплитуду виброперемещения шкафа 0,075 мм при механических воздействиях на фундамент по группе М38 ГОСТ 17516.1; 2. Основание должно обеспечивать компенсацию ускорений при одиночных ударах на фундамент не менее чем в 4 раза (20 g / 5 g); 3. Основание должно обеспечивать компенсацию ускорений при многократных ударах на фундамент не менее чем в 10 раз (5 g / 0,5 g); 4 Основание должно обеспечить компенсацию ускорений нагрузок при синусоидальной вибрации не менее чем в 50 раз (0,5 g / 0,01g). 5 Вес оборудования, устанавливаемого на основании, от 100 до 500 кг 6. Основание должно компенсировать наибольший пик синусоидальных ускорений при воздействии постоянных вибрационных нагрузок, прикладываемых к фундаменту во всех направлениях при частоте от 0,5 до 100 Гц, величиной до 1 g |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Основание должно быть работоспособно в режимах нормальной эксплуатации АЭС. |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | Требования отсутствуют. |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Основания не должны требовать технического обслуживания. |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Не допускается поставка оборудования бывшего в употреблении. |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Срок службы основания шкафа должен составлять не менее 60 лет. |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Назначенный ресурс | 60 лет |
| 4.3.3 | Наработка на отказ | Средняя наработка на отказ должна быть не менее 800 000 часов. |
| 4.3.4 | Среднее время восстановления | Среднее время восстановления при отказе – 8 часов (при наличии ЗИП). |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | Не нормируется |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Для установки шкафов ЗБ, дополнительного объема шкафов СКУ ЭЧ, АИИСКУЭ на закладные, которые не соответствуют исполнению шкафа, должны применяться переходные основания с обязательным учетом габаритных и присоединительных размеров шкафа. |
| 4.4.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | В состав комплекта ЗИП на основания должны быть включены устройства, позволяющие проверить работоспособность оснований после монтажа в соответствии с монтажной документацией. Стоимость этих устройств должна быть включена в цену предложения и поставляться в первом товарном месте. |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | 1. Металлические материалы, электрохимически разнородные, применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, должны быть выбраны в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 9.005. 2. Покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость, надежную работу и декоративный вид оснований при эксплуатации и хранении. 3. Внутри оснований должны отсутствовать резиновые изделия и покрытия из резины, содержащие серу. |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Срок гарантии комплектующих должен быть не менее срока гарантии изделия. |
| 4.5.3 | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Основания не должны требовать ТО. |
| 4.5.4 | Прочие требования | Технические требования к металлическим и неметаллическим неорганическим покрытиям - по ГОСТ 9.301. Вид и толщину металлических и неметаллических покрытий в зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует выбирать в соответствии с ГОСТ 9.073. Требования к лакокрасочным покрытиям по внешнему виду - по ГОСТ 9.032. |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | Категория сейсмостойкости шкафов ЗБ, дополнительного объема шкафов СКУ ЭЧ, АИИСКУЭ, устанавливаемых на основания, - II по НП-031-01. |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность | Основания должны обеспечивать компенсации внешних механических воздействий при ПЗ в диапазоне от 0 до 7 баллов по MSK-64. |
| 4.6.3 | Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов | Требования отсутствуют |
| 4.6.4 | Требования по вибропрочности и вибростойкости | Основания должны обеспечивать свои параметры при воздействии механических факторов по группе М38 ГОСТ17516.1 |
| 4.6.5 | Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ | Требования отсутствуют |
| 4.6.6 | Герметичность, для трубопроводной арматуры | Требования отсутствуют |
| 4.6.7 | Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам | Требования отсутствуют |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный) | Электропитание для оборудования не требуется |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Должно контролироваться соответствие лакокрасочных покрытий требованиям ГОСТ 9.032 |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

| 4.9.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | В комплекте поставки на основания должны быть следующие документы: - руководство по эксплуатации (на партию поставки), экз. – 3; - монтажный чертеж (на каждый тип), экз. – 3; - паспорт, экз. – 1 (на каждое основание). Эксплуатационная документация выполняется на русском языке. |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для монтажа в соответствии с РЭ(ИМ) и МЧ, должны быть включены в цену и поставляться в первом товарном месте. |
| 4.9.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации | Основания не должны требовать технического обслуживания. |
| 4.9.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта | Основания не должны требовать технического обслуживания. |

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

| 4.10.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | 1. Маркировка должна быть нанесена на несъемных частях, доступных для обзора. 2. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы основания, механически прочной. 3. Каждое основание должно иметь маркировку с указанием: - товарного знака или наименования предприятия-изготовителя; - условного обозначения; - заводского номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; - года выпуска. 4. Содержание основных, дополнительных и информационных надписей оговаривается в договоре на поставку (или контракте). 5. Маркировка выполняется на русском языке. |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Маркировка упаковки | 1). Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и заказа. Маркировка транспортной тары наносится на две смежные стенки каждого ящика несмываемой краской или другим способом, выдерживающим воздействие внешней среды. - манипуляционные знаки по ГОСТ 14192; - основные надписи: название грузополучателя, количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии, который обозначается дробью, где числитель – номер места, знаменатель – количество мест. |

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

| 4.11.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | Категория 2 (С) по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Требования к способам упаковки | Упаковка должна иметь исполнение не ниже Ж/КУ-2 по ГОСТ 23216. Вариант внутренней упаковки – не ниже ВУ-IIА-1 по ГОСТ 23216. |
| 4.11.3 | Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) | Не более 70 кг. |
| 4.11.4 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | Консервация и упаковка ЗИП должны обеспечивать возможность изъятия отдельных деталей и устройств из ЗИП без нарушения консервации остальных деталей и устройств. Упаковочный лист укладывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и крепится в таре в соответствии с инструкцией по упаковке. Остальная эксплуатационная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и укладывается в первое грузовое место или отправляется почтой. |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Приемке подлежат основания, которые разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.07.001.0675-2008, с возможностью участия в приемке представителей Заказчика и уполномоченных организаций. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | При приемке Заказчику передается документация в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.07.001.0675-2008, в том числе: - протоколы входного контроля материалов и комплектующих; - протоколы приемо-сдаточных испытаний с заключениями о соответствии; - паспорта на каждое основание с указанием № и даты изготовления изделия. |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | - Основания, законсервированные и упакованные в тару завода - изготовителя, должны удовлетворять условиям транспортирования закрытым автотранспортным средством и железнодорожным транспортом: - в части воздействия климатических факторов внешней среды – принятым для условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150-69; - в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78. - Основания в транспортной таре завода – изготовителя должны выдерживать транспортирование: - автомобильным транспортом на расстояние не более 10000 км.; - железнодорожным транспортом на любые расстояния. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | Основания должны поставляться в собранном виде или поагрегатно, законсервированными и упакованными в соответствии с КД. |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | Требования отсутствуют |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке | Требования отсутствуют |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Место хранения | Склад НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект» |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении | Основания, законсервированные и упакованные в тару завода - изготовителя, должны удовлетворять условиям хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды, принятым для условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150 |
| 7.3 | Условия складирования | Требования отсутствуют |
| 7.4 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Срок хранения 3 года в упаковке завода-изготовителя без переконсервации и регламентных работ |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | Гарантийный срок хранения в упаковке и консервации изготовителя - 48 месяцев со дня уведомления о готовности оборудования к отгрузке. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Гарантийные сроки эксплуатации, не менее | Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев после заявления Исполнителя о дате отправки Оборудования. |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Должна быть обеспечена ремонтопригодность оборудования путем замены составных частей и элементов на соответствующие составные части и элементы из состава ЗИП |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Должна быть обеспечена возможность замены составных частей и элементов на соответствующие составные части и элементы из состава ЗИП |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| 10.1 | Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу | Шефмонтаж оснований является обязательным и должен входить в цену поставки оснований. |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требование при необходимости предоставления услуг по шефмонтажу |  |
| 10.3 | Требование при необходимости предоставления услуг по наладке |  |
| 10.4 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке |  |
| 10.5 | Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации |  |

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 11.1 | Экологические требования | Технологические отходы, образующиеся в процессе распаковки и монтажа оснований, должны иметь возможность переработки и вторичного использования. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 12.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) | 3; 4 (в соответствии с Приложением 2 к настоящему техническому заданию) |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Оборудование не попадает под область распространения ПНАЭ Г-7-008-89 |
| 12.3 | Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам | Основания должны быть пожаростойкими, не быть источником возгорания. |
| 12.4 | Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией | Производственные процессы и оборудование, используемые при монтаже оборудования, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.004 (раздел 2). |
| 12.5 | Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы | Основания должны быть пожаростойкими, не быть источником возгорания и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75. |

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

| 13.1 | Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы. | - Решение «О порядке и объеме проведения оценок соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№06-4421 от 25 июня 2007 г.); - СТО СМК-ПКФ-015-06 – «Применение категорий обеспечения качества в проектах АС»; - РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления Оборудования для атомных станций». Детально требования по качеству изложены в Приложении 3 к настоящему техническому заданию. |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС | Основания 4 класса безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 относятся к 4 категории обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06. Основания 3 класса безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 относятся к 3 категории обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06. |
| 13.3 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции | Требования отсутствуют |

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 14.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Основания должны быть свободны от прав третьих лиц. В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработку и согласование в соответствии с РД-03-36-2002 «Решение о намерении применить импортное оборудование» и «Решение о применении импортного оборудования». |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 15.1 | Единица измерения | шт. |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Количество | 28 |
| 15.3 | Срок (период) поставки | Не более 80 календарных дней с момента подписания договора |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на русском языке, в бумажном виде и на CD носителе, с использованием следующих программных продуктов: MS Excel, MS Project, Word, Autocad, Acrobat для чтения и обработки информации, в печатном виде и на магнитном носителе.

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования отсутствуют

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/и | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| 2 | СКУ ЭЧ | система контроля и управления электрической части |
| 3 | ЗБ | Защиты блока |
| 4. | ОИАЭ | Объекты использования атомной энергии |
| 5. | ТО | Техническое обслуживание |
| 6. | ПЗ | Проектное землетрясение |
| 7. | ЗИП | Запасные части и принадлежности |

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общий вид демпфирующего основания шкафа | 1 |
| 2. | Спецификация | 5 |
| 3. | Требования к обеспечению качества | 23 |
| 4. | Требования к упаковке, маркировке и хранению оборудования | 2 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Общий вид демпфирующего основания шкафа

Вид сверху демпфирующего основания шкафа

Вид сбоку демпфирующего основания шкафа

675

1

2

1 -  цоколь Rittal. Высота 100 мм.

2 - демпфирующее устройство шкафа. Высота 100 мм.

Приложение №2

к Техническому заданию

Сводная спецификация оборудования

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Составляющие оборудования | ГОСТ, ТУ | № документа | Класс безопасности / Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Климатическое исполнение и категория размещения / Тип атмосферы | Условия хранения / Тип атмосферы | Единица измерения | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10BAY01 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10BAY02 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10MKY01 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10MKY02 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10MKY03 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10MKY04 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 7 | 10BBY01 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10BBY02 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10BBY03 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10BBY04 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20BAY01 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техническое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 12 | 20BAY02 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20MKY01 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 14 | 20MKY02 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 15 | 20MKY03 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 16 | 20MKY04 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 17 | 20BBY01 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 20BBY02 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 19 | 20BBY03 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 20BBY04 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800х100х600 |  |  |  |  |  |
| 21 | 10BYA07 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 22 | 20BYA07 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23 | 10BYB47 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 24 | 10BYB48 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 25 | 20BYB47 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 26 | 20BYB48 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 3/II | QA3 | Сборный | 800х100х600 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 27 | 10BAY24 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 600х100х800 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 28 | 20BAY24 | Демпфирующие основания шкафов защит блока | демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №1 | Техни-ческое задание | 4/II | QA4 | Сборный | 600х100х800 | УХЛ4.1 | 2/II | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Требования к обеспечению качества

Содержание

1.	Общие положения

2.	Термины и определения

3.	Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества

4.	Аудиты обеспечения качества Исполнителя

5.	Оценка соответствия

5.1.	Общие положения

5.2.	Оценка соответствия в форме приемки

5.3.	Оценка соответствия в форме испытаний

5.4.	Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия

5.5.	Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора)

6.	Взаимодействие при разработке и согласовании Планов качества

7.	Взаимодействие при оценке соответствия в форме испытаний и приемке

8.	Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления

9.	Требования к Исполнителю в отношении Соисполнителей.

10.	Хранение документов

Дополнение А. «Требования к содержанию Отчета об анализе качества"

Дополнение Б. «Требования по качеству при изготовлении и приемке «Оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии»

Дополнение В «Сводка данных по несоответствиям»

1. Общие положения.

  - Настоящие требования разработаны с целью организации деятельности Исполнителя в области обеспечения качества оборудования, поставляемого в соответствии с Договором.

  - Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

  - Исполнитель обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Соисполнителями (в случае их привлечения) требований к обеспечению качества, в объеме настоящего Приложения.

2. Термины и определения.

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

| Аудит обеспечения качества | Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| --- | --- |
| Аудитор | Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| Генподрядчик | ОАО «Атомэнергопроект» |
| Заказчик | АО «ВНИИАЭС» |
| Заказчик-застройщик | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| Закупочная документация | Настоящий Договор и документы, подготовленные и взаимно согласованные Заказчиком и Исполнителем на основании условий Договора |
| Записи | Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности |
| Исполнитель | Исполнитель по Договору |
| Инспекция | Проверка соответствия процесса или оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС установленным требованиям |
| Обеспечение качества | Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям |
| Общая программа обеспечения качества | Программа обеспечения качества для блока АЭС или АЭС, организующая и координирующая деятельность эксплуатирующей организации АЭС, АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АЭС |
| Оценка соответствия | Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту |
| Несоответствие | Невыполнение одного или нескольких установленных требований. |
| Приемочная инспекция | Комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию |
| Программа обеспечения качества | Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АЭС. |
| Процедура | Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса |
| Рассмотрение | Изучение документов для информации и комментариев |
| Система менеджмента качества | Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству |
| Согласование | Письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика |
| Специальные процессы | Процессы, соблюдение технологии которых влияет на качество, но не может быть в полной мере проверено при приемочной инспекции оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС (например, сварка, термообработка и т.д.). |
| Соисполнитель | Организация, привлекаемая Исполнителем к выполнению его обязательств по Договору. |
| Представитель Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя | Физическое или юридическое лицо, представляющее Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя, которому предоставлена часть полномочий Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика, Исполнителя, в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя |
| Уполномоченная организация | Организация, уполномоченная Заказчиком-застройщиком осуществлять оценку соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов |

Примечание. Термины, выделенные жирным шрифтом, требуют расшифровки при использовании в Договорах и в программах обеспечения качества Исполнителя и его Соисполнителей.

3. Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества.

  - Исполнитель должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с разработанной и внедренной программой обеспечения качества (далее - ПОКАС) или системой менеджмента качества (далее - СМК).

  - Исполнитель разработает следующую документацию:

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности*:

- ПОКАС в соответствии с требованиями НП-090-11 и ПОКАС (О);

- Комплект документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

* Класс безопасности оборудования устанавливается в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то он должен быть отнесен к более высокому классу.

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, 4 класса безопасности:

- Руководство по качеству в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO 9001-2011;

- Комплект документированных процедур в соответствии с требованиями 
ГОСТ ISO 9001-2011.

- В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания Договора Заказчик направит ПОКАС (О) Исполнителю.

- Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности Исполнитель разработает одну или несколько ПОКАС в соответствии с осуществляемой по Договору деятельностью:

- ПОКАС (Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- ПОКАС (И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- Программу обеспечения качества АС на оказываемые услуги - для организаций - Исполнителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-Исполнитель не является непосредственным изготовителем).

- В рамках работ по одной АЭС допускается применение разработанных и согласованных с Генподрядчиком ранее ПОКАС и документов, в том числе и для оборудования 4 класса безопасности, при условии, если выполняются требования, указанные ниже.

- Исполнитель до начала работ по договору должен разработать и направить Заказчику для передачи Генподрядчику на согласование свои частные ПОКАС или на рассмотрение Руководство по качеству. Результаты согласования или рассмотрения документов Заказчиком должны быть направлены письмом в адрес Исполнителя.

- В случае внесения изменений в ПОКАС или в Руководство по качеству в процессе выполнения работ Исполнителем, содержание этих изменений или откорректированные документы должны быть направлены Заказчику для передачи Генподрядчику на согласование. Порядок рассмотрения содержания изменений или откорректированных документов аналогичен процедуре, изложенной в п.3.6.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, применяемые Исполнителем для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Исполнителем и представлены по запросу Заказчика для дальнейшего направления на рассмотрение Генподрядчику.

- Утвержденные ПОКАС или Руководство по качеству с приказами о введении в действие, должны направляться Заказчику и Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Перечень документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС, должен быть в обязательном порядке представлен в одном из приложений ПОКАС или отдельным документом в качестве приложения к Руководству по качеству.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, должны быть разработаны и утверждены в соответствии с установленным на предприятии Исполнителя порядком до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке на АЭС оборудования.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан их устранить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

- Исполнитель обязан предоставлять Заказчику-застройщику, Генподрядчику, Заказчику и/или Уполномоченной организации возможность проверять ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, качество поставляемых и применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики изготавливаемого оборудования и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору. При получении замечаний по процессам деятельности, технологии изготовления и/или контроля оборудования, сделанных представителями Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика и/или Уполномоченной организации, Исполнитель обязан представить обоснованные ответы на замечания с приложением (по запросу) любых документов, которые должны быть представлены в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и/или Уполномоченная организация имеют право требовать проведения дополнительного контроля или испытаний, кроме тех, которые включены в инструкции, методические документы, технологические регламенты, маршрутные и технологические карты, карты контроля и т.д., при этом данные требования должны быть обоснованы и согласованы с Исполнителем.

- В процессе исполнения работ по настоящему Договору Исполнитель ежеквартально, в течение 7 (Семи) календарных дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направлять Заказчику Отчет об анализе качества и Сводку данных по несоответствиям. Требования к содержанию и форме Отчета об анализе качества, Сводки данных по несоответствиям приведены в Дополнении А и Дополнении В.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан их устранить в течение 10 (десяти) календарных дней (срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком) с момента представления результатов рассмотрения.

- Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право привлекать организации для выполнения отдельных работ по контролю качества работ и услуг. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о назначении таких организаций в течение 10 календарных дней с момента их назначения.

- Аудиты обеспечения качества Исполнителя.

- Заказчик имеет право проводить аудиты обеспечения качества с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Исполнителя ведется в соответствии с условиями настоящего Договора, а также для проверки проводимых Исполнителем корректирующих действий и их результативности.

- О дате начала проведения аудита обеспечения качества Заказчик уведомит Исполнителя за 14 календарных дней до проведения аудита. При этом Заказчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 7 календарных дней со дня получения уведомления Исполнителем письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

- Представители Заказчика-застройщика, Генподрядчика и Уполномоченной организации имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Заказчиком у Исполнителя.

- Заказчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

- Все обнаруженные в ходе проведения аудита обеспечения качества несоответствия должны быть задокументированы аудиторами. Исполнитель должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения выявленных несоответствий.

- По результатам проведения аудита обеспечения качества Заказчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Исполнителю в течение 14 календарных дней с момента проведения аудита.

- Исполнитель обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Заказчику не позднее, чем через 7 календарных дней после получения Отчета о проведении аудита.

- После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Заказчик в течение 14 календарных дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Исполнитель обязан учесть.

- Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы и направлены Заказчику по мере их реализации.

- Заказчик имеет право провести повторный аудит Исполнителя. Порядок проведения повторного аудита соответствует порядку описанному в пп.4.2 - 4.9.

- Исполнитель должен направить в течение 20 календарных дней со дня подписания настоящего Договора графики внутренних и внешних аудитов Заказчику для информации. По запросу Заказчику Исполнитель должен представить отчеты об аудитах.

- Оценка соответствия.

    - Общие положения.

      - Оценка соответствия должна осуществляться в соответствии с НП-071-06 и требованиями изложенными ниже.

      - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, применяются следующие формы оценки соответствия:

- оценка соответствия в форме приемки;

- оценка соответствия в форме испытаний;

- оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

- оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

5.1.3  Применение импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих осуществляется в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

    - Оценка соответствия в форме приемки.

      - Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для:

    - оборудования и изделий, являющихся элементами 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемых в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, кроме оборудования 3 класса безопасности, имеющего сертификат соответствия в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, необходимость и объем приемок, которого устанавливает эксплуатирующая организация;

    - полуфабрикатов и комплектующих, применяемых при изготовлении (ремонте) оборудования 1 и 2 классов безопасности;

    - материалов, применяемых для изготовления полуфабрикатов и оборудования, 1 и 2 классов безопасности.

    - Оценка соответствия в форме приемки должна осуществляться в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», методическими указаниями «Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций»,. Взаимодействие организаций, участвующих в проведении оценки соответствия, должно осуществляться с учетом требований «Регламента взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Генподрядчика при организации и проведении оценки соответствия при изготовлении оборудования для строящихся АЭС» Перед оценкой соответствия до начала изготовления Исполнитель должен представить в Уполномоченную организацию для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, конструкторскую и технологическую документацию, технические условию и программы испытания.

Результаты рассмотрения документации должны быть оформлены и заверены подписью и штампом Уполномоченной организации и направлены Исполнителю.

    - По требованию Заказчика для оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, оценка соответствия проводится в форме приемки по планам качества в порядке, установленном для оборудования важного для безопасности. Для остального общепромышленного оборудования 4 класса безопасности оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции перед отгрузкой потребителю (по согласованию с Заказчиком).

  - Оценка соответствия в форме испытаний.

    - Оценка соответствия в форме испытаний проводится:

    - для впервые изготавливаемого, модернизированного и модифицированного оборудования, предполагаемого к серийному изготовлению, в виде приемочных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования, перерыв в изготовлении которого составил более 3-х лет, в виде квалификационных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования в виде приемо-сдаточных испытаний в объеме требований технических условий и конструкторской документации;

    - для изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации, в виде испытаний по ГОСТ 15.005-86.

  - Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

    - Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия должна обеспечиваться Исполнительом и проводится органами по сертификации Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (далее - Система ОИТ) в виде обязательной сертификации для оборудования, включенного в документ «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему, включая Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. и №548 от 26.08.2010 г.

    - Оценку соответствия материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, предназначенных для изготовления (ремонта) оборудования 3 класса безопасности, осуществлять в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ.

    - До аккредитации соответствующих испытательных лабораторий в Системе ОИТ применение указанных в п.3.2 материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий осуществлять по результатам входного контроля на Площадке АЭС.

    - Оценку соответствия кабельной продукции и проводов, применяемых для оборудования и систем, относящихся к 1 и 2 классу безопасности, осуществлять аналогично оборудованию 1 и 2 класса безопасности, или/и в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ в соответствии с утвержденным Росатомом и Ростехнадзором перечнем допущенных к применению на атомных станциях кабельных изделий. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

    - Оценку соответствия изделий и комплектующих, применяемых в управляющих системах и системах электроснабжения 3 класса безопасности, осуществляется в виде сертификации в Системе ОИТ или в форме приемки. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

  - Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

    - Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора) осуществляется подразделениями межрегиональных территориальных управлений по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора посредством проведения инспекций по проверке выполнения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий применительно к условиям производства и организации производственных процессов. Порядок и периодичность проведения инспекций определяются руководящими документами Ростехнадзора.

6.	Взаимодействие при разработке и согласовании Планов качества

6.1	Для проведения оценки соответствия в форме приемки и испытаний оборудования 1, 2, 3 классов безопасности, а также оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии (Перечень такого оборудования разрабатывается Генподрядчиком и согласовывается с Заказчиком-Застройщиком) Исполнитель разрабатывает Планы качества. Разработанные и утвержденные Исполнителем Планы качества, не позднее 20 дней до начала изготовления конкретного оборудования, передаются для назначения контрольных точек и согласования Заказчику Планы качества должны передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами и таблицами контроля качества.

6.2	При разработке Планов качества должны обязательно указаны следующие операции:

- проверка готовности производства к началу изготовления оборудования;

- контроль аттестации технологических процессов и исполнителей;

- входной контроль основных, сварочных материалов и материалов для дефектоскопии, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;

- подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку) - при наличии;

- сварка (наплавка) - при наличии;

- термообработка – при наличии;

- неразрушающие и разрушающие методы контроля;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);

- функциональные испытания;

- приемочные/приемосдаточные испытания;

- окраска, консервация, упаковка и маркировка;

- комплектность сопроводительной технической документации;

- приемка продукции.

6.3	Заказчик в течение 5 дней должен рассмотреть Планы качества или представить свои замечания. При наличии замечаний, Исполнитель вносит исправления в Планы качества, согласовывает с Заказчиком и направляет его на согласование Уполномоченной организации, назначенной Заказчиком-Застройщиком

6.4	После согласования Уполномоченной организацией Исполнитель (через Заказчика) направляет План качества на согласование Генподрядчику.

6.5	После рассмотрения Планов качества для оборудования 1 и 2 классов безопасности и головных изделий Генподрядчик направляет их на утверждение Заказчику-Застройщику. При наличии замечаний со стороны Заказчика-Застройщика Исполнитель обязан учесть их и направить окончательную версию Планов качества Генподрядчику.

6.6	Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Заказчика, Уполномоченной организации Заказчика-Застройщика, Генподрядчика, Заказчика-Застройщика на этом документе.

6.7	Планы качества подлежат обязательной корректировке и повторному согласованию при изменении требований договора на поставку и в случаях, если изменение рабочей конструкторской и технологической документации связано с изменением требований по обеспечению качества оборудования.

6.8	Согласованные Планы качества передаются Исполнителем в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора на данном предприятии, до начала изготовления оборудования для учета при проведении государственного контроля и надзора.

7.	Взаимодействие при оценке соответствия в форме испытаний и приемки.

7.1 Заказчик за 15 дней до начала операций, в которых по Плану качества должны присутствовать Генподрядчик, Уполномоченные представители Заказчика-Застройщика и/или Заказчик-Застройщик, направляет в адрес Генподрядчика письмо с приложением Уведомления о контроле качества и/или Уведомление о приемочной инспекции Такое письмо, в том числе должно содержать следующую информацию:

- дату начала проведения операции;

- предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);

7.2	До начала изготовления оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности, а также и оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, Исполнитель организует проверку готовности производства с участием представителей Заказчика, Генподрядчика,  Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика.

Порядок проверки устанавливается программой, которая разрабатывается Уполномоченной организацией. В программе должна быть также отражена проверка выполнения Изготовителем подтверждения соответствия оборудования в системе ОИТ с учетом решения № 06-4421 от 25 июня 2007г, Постановления правительства №982 от 01.12.2009г. и №548 от 26.07.2010г

7.3	Результаты проверки готовности производства, с участием Заказчика, Генподрядчика, Уполномоченной организации, Заказчика-Застройщика, оформляются протоколом либо подписью всех участников проверки в соответствующих графах Плана качества.

7.4	Оценка соответствия в форме испытаний и приемки проводится силами персонала Уполномоченной организации и/или Заказчиком-Застройщиком с учетом Решения «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№ 06-4421 от 25 июня 2007г).

7.5	Инспекции по качеству проводятся Заказчиком и Генподрядчиком в ходе изготовления оборудования путем проверки документации и записей по качеству, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом Исполнительа.

7.6	Деятельность Заказчика, Генподрядчика, Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика по контролю качества оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности, а также и оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, отражается в Планах качества, для подтверждения результатов:

- измерений, испытаний и проверок, проводимых персоналом Исполнителя (Соисполнителя) в рамках выполнения требований проектно-конструкторской и нормативной документации;

- инспекций и испытаний, проводимых представителями Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика в рамках проведения оценки соответствия;

-	инспекций по качеству, проводимых представителями Заказчика и Генподрядчика в рамках выполнения требований Программ обеспечения качества.

7.7	Для общепромышленного оборудования 4-го класса безопасности, не вошедшего в перечень по п.6.1 оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции Заказчиком и Генподрядчиком перед отгрузкой потребителю.

7.8	Работа по оценке соответствия оборудования в форме испытаний и приемки заканчивается после выполнения всех работ, предусмотренных Планом качества, и завершается подписанием сторонами Планов качества. Подписи заверяются штампом Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-Застройщика или Уполномоченной организации.

Планы качества оформляются не менее чем в 3-х экземплярах, один экземпляр остается у Исполнителя, второй экземпляр хранится у Уполномоченной организации, третий экземпляр прикладывается к паспорту оборудования. Копии Планов качества передаются Генподрядчику и Заказчику.

# 8.	Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления

8.1   Исполнитель в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и ее отделение от другой продукции.

8.2	Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с документом Заказчика-застройщика - методические указания «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», который будет представлен Исполнителю в течение 10 календарных  дней после подписания Договора.

8.3	Решения по отступлениям от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающим влияния на параметры эксплуатации оборудования, ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции принимается совместно Исполнителем, материаловедческой организацией (при необходимости) и Уполномоченной организацией.

8.4	Решения по отступлениям от требований федеральных норм и правил, а также по отступлениям, влияющим на ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции, принимаются совместно Заказчиком-застройщиком, Исполнителем, конструкторской и проектной организацией, материаловедческой организацией и Ростехнадзором.

8.5	Принимаемые решения по несоответствиям должны содержать:

- обоснование допустимости несоответствий;

- корректирующие мероприятия (при необходимости);

- меры по оборудованию, находящемуся в заделе;

- меры по оборудованию, находящемуся в эксплуатации;

- меры по исключению несоответствий в дальнейшем.

8.6	Информация о принятых решениях по п. 8.4 и копии решений должны в течении 3-х дней после принятия предъявляться в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора.

9.	Требования к Исполнителю в отношении Соисполнителей.

9.1	Исполнитель обязан обеспечить выполнение Соисполнителями требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, включая деятельность по оценке соответствия.

9.2	В случае изменения требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, Исполнитель обязан учесть данные изменения в договорах с Соисполнителями в течение 10 календарных дней с момента внесения изменений в Договор.

9.3	Требования к обеспечению качества работ и услуг Исполнителя к своим Соисполнителям должны содержать:

9.3.1	для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(Р);

9.3.2	для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(И);

9.3.3	для организаций – поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при поставках оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-Исполнитель не является непосредственным изготовителем).

9.3.4	для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению работ по разработке, изготовлению и поставке оборудования, изделий и систем, не влияющих на безопасность АС – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Исполнителю Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011

9.4	Заказчик-застройщик, Генподрядчик и Заказчик имеют право давать свои замечания по объему и содержанию требований к обеспечению качества, предъявленных Исполнителем к своим Соисполнителям, а Исполнитель обязуется учесть такие замечания, в течение 15 дней с момента их получения. Исполнитель обязан обеспечить выполнение Соисполнителями требований к обеспечению качества.

9.5	Программы обеспечения качества Соисполнителей должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-090-11 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О).

9.6	Исполнитель должен согласовать ПОКАС или рассмотреть Руководство по качеству Соисполнителей.

9.7	По запросу Исполнитель должен представить Заказчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих Соисполнителей

9.8	В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан организовать их устранение в течение 15 календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

9.9	Исполнитель должен контролировать наличие требований по обеспечению качества, устанавливаемых в договорах между Соисполнителями и их подрядными организациями (Соисполнителями второго уровня).

9.10	Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения Соисполнителями требований к обеспечению качества.

9.11	Исполнитель обязан проводить аудиты обеспечения качества у Соисполнителей.

9.12	Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Исполнителем на предприятиях Соисполнителя.

9.13	По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Соисполнителей по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Исполнителем у Соисполнителей в рамках выполнения работ по данному Договору.

9.14	Оценка соответствия продукции изготавливаемой Соисполнителем должна осуществляться в соответствии с требованиями раздела 5.

9.15	По согласованию с Заказчиком Исполнитель может изменить требования к обеспечению и контролю качества работ и услуг, предъявляемые к Субподрядчикам и Исполнителям.

10.	Хранение документов

10.1	Исполнитель несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501-88,  ГОСТ 2.502-68.

10.2	Архивное хранение должно быть разработано, описано и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других  событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.

10.3	Исполнитель, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим СубИсполнительам.

10.4	Документация, разрабатываемая Исполнительом или его СубИсполнительами в рамках настоящего Договора, и классифицированая как документация подлежащая хранению должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).

10.5	Нижеперечисленые документы должны храниться до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по настоящему Договору оборудования:

- проектно-конструкторская и техническая документация согласно положениям настоящего Договора;

- технические требования на поставляемое оборудование;

- протоколы, акты по неразрушающему контролю;

- перечни оборудования и узлов и детальные чертежи;

- внутренние инструкции по сварке, термообработке, разрушающему и неразрушающему контролю, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются).

10.6	В течение всего срока хранения документации и записей, Исполнитель через Заказчика заранее будет информировать Генподрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. – с тем, чтобы Генподрядчик мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.

Дополнение А к Приложению №3

# «Требования к содержанию Отчета об анализе качества»

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже

Раздел 1

| (Наименование) АЭС, Блок № … |  |  | Договор №________________ от «__»_____ 20__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Наименование документа: |  | Отчет об анализе качества |  |  |  |
| Отчетный период: | С _________________ по ____________________ . |  |  |  |  |
| Дата | Подготовил |  |  | Рассмотрел | Утвердил |

Раздел 2 Информация о ходе выполнения работ по обеспечению качества

- Сведения о состоянии дел с обеспечением качества оборудования, включая результаты входного контроля. - Сведения по проведенным испытаниям оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным); - Сведения об оборудовании 3-го класса безопасности, прошедшем процедуру подтверждения соответствия в системе сертификации ОИТ (с выдачей сертификатов соответствия), без оценки соответствия в форме приемки; - До заключения договоров копии лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации, необходимых для разработки РКД и/или изготовления оборудования Исполнителя и Соисполнителей; - Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Соисполнителей, включая следующую информацию: - Перечень Соисполнителей, в которых был проведен аудит - Описаний выявленных несоответствий - Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин

Раздел 3 Анализ несоответствий:

- Перечень несоответствий, возникших в ходе производства и контроля, в том числе влияющих на безопасность с указанием их класса, типа и вида. - Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС. - Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов. - Описание повторяющихся несоответствий. - Причины повторяющихся несоответствий. - Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин. - Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.

.

Дополнение Б к Приложению №3

Требования по качеству при изготовлении и приемке «Оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии»

1 Общая часть

1.1 До начала изготовления оборудования Исполнителем и его соисполнителями должны быть разработаны и согласованы в порядке, установленном Федеральными нормами и правилами и нормативной документацией:

-	Программа обеспечения качества с комплектом процедур управления по разделам Программы обеспечения и рабочих процедур в соответствии с НП-090-11;

-	Программа контроля качества в соответствии с требованиями ОСТ 108.004.10-86 и иных нормативных документов.

1.2 Для оборудования должны быть разработаны процедуры контроля качества на всех этапах производства (входной, операционный, приёмочный контроль) в соответствии с требованиями конструкторской документации, нормативных документов и технических условий.

1.3 На оборудование в соответствии с НП-071-06 и Решения №06-4421 от 25.06.2007 Исполнителем и его соисполнителями разрабатываются Планы качества и передаются для назначения контрольных точек по проверке качества изготовления оборудования и согласования Заказчику, Генподрядчику, Филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекции строящейся Нововоронежской АЭС-2», Уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом» и/или ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.4 План качества после согласования и утверждения всеми сторонами принимается как обязательное руководство по организации и осуществлению контроля качества.

2 Контроль качества материалов

2.1 Контроль качества и требования к основным и сварочным (наплавочным) материалам, полуфабрикатам и комплектующим должны быть отражены в программах контроля качества (таблицах контроля качества).

2.2 Качество и свойства основных и сварочных материалов (полуфабрикатов и заготовок) должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами Изготовителей.

2.3 Данные сертификатов должны подтверждать соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки. При неполноте сертификатных данных применение материалов допускается только после проведения Изготовителем оборудования необходимых испытаний и исследований, подтверждающих полное соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий.

2.4 Копии сертификатов на покупные материалы используемые для изготовления оборудования, полуфабрикатов и комплектующих изделий, должны  быть подтверждены     заводом-

изготовителем материала. В случае невозможности подтверждения подлинности копии сертификатов заводом-изготовителем материала, Исполнитель оборудования при входном контроле материала должен провести перепроверку заявленных в сертификатах характеристик материалов с проведением физических, химических, металлографических и других методов контроля.

2.5 Исполнителем должны быть включены в планы качества входной контроль основных и сварочных материалов, полуфабрикатов и комплектующих для оборудования, как контрольные операции изготавливаемого оборудования.

2.6 Порядок приёмки материалов, полуфабрикатов и комплектующих – в соответствии с требованиями нормативных документов, включая НП-071-06 и Решение №06-4421 от 25. 06.2007.

3 Контроль качества в процессе изготовления

3.1 Для оборудования операции по контролю качества, такие как: контроль аттестации сварки (наплавки); контроль аттестации сварщиков; подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку); сварка (наплавка); термообработка; неразрушающие и разрушающие методы контроля; гидравлические (пневматические) испытания должны быть отражены в Планах качества.

3.2 Объёмы, методы контроля и требования к результатам контроля (испытаний) устанавливаются конструкторской документацией, программой контроля качества и должны отвечать требованиям НД.

3.3 Для контроля качества и приёмки изготовленного оборудования Исполнитель должен включить в План качества приёмо-сдаточные испытания в качестве контрольной операции.

3.3.1 Для проведения приёмо-сдаточных испытаний Исполнитель должен обеспечить разработку программ и методик испытаний. Структура и содержание программы и методики должны соответствовать нормативным документам, включая ГОСТ 2.106 и ГОСТ 15.309. При оформлении результатов приёмо-сдаточных испытаний оборудования следует руководствоваться также требованиями НП-071-06.

Программа и методики приёмо-сдаточных испытаний оборудования должны быть согласованы с Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекцией строящейся Нововоронежской АЭС-2», Генподрядчиком/Генпроектировщиком и другими заинтересованными сторонами.

3.3.2 Порядок проведения приёмо-сдаточных испытаний должен соответствовать нормативным документам, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.309.

3.4 Для оборудования, перерыв в изготовлении которого составляет более 3-х лет, должны предусматриваться квалификационные испытания в соответствии с требованиями нормативных документов, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.201.

3.5 Для нового (в том числе модернизируемого и модифицируемого) оборудования приёмо-сдаточным испытаниям и приёмке должны предшествовать приёмочные и квалификационные испытания в процессе разработки и постановки продукции на производство.

3.5.1 Порядок разработки и постановки продукции на производство  уточняется в договоре на поставку и техническом задании на разработку (модернизацию, модифицирование) оборудования и должен соответствовать ГОСТ 15.201.

3.5.2 Порядок проведения приёмочных и квалификационных испытаний должен соответствовать требованиями нормативных документов, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.201.

4 ПРАВИЛА приемки продукции

4.1 Приёмка продукции (оборудования, составных частей оборудования и/или применяемых при изготовлении оборудования комплектующих, полуфабрикатов и материалов) осуществляется Уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом» и/или ОАО «Концерн Росэнергоатом», Генподрядчиком, Заказчиком в порядке, установленном нормативными документами (в том числе НП-071-06 и Решением №06-4421 от 25.06.2007), по процедурным документам ОАО «Концерн Росэнергоатом» в контрольных точках, установленных в Плане качества.

4.2 На приёмку предъявляется продукция прошедшая проверки и испытания и принятая отделом технического контроля Исполнителя.

4.3 Предъявление продукции на приёмку осуществляется поштучно (состав единицы оборудования установлен в технической спецификации и уточняется в договоре на поставку) либо партиями единиц продукции, что отражается Исполнителем в Уведомлении о приёмке продукции.

4.4 Основанием для принятия решения о приёмке единиц (партий) продукции являются положительные результаты приёмо-сдаточных испытаний и положительные результаты других испытаний, проведенных в установленные сроки в соответствии с Планами качества.

4.5 В случае раздельной поставки многокомпонентного оборудования окончательная сборка, наладка и испытания могут быть выполнены только на атомной станции. Приёмке подлежат составные части (узлы) оборудования, а оборудование в собранном виде подлежит приёмке после монтажа на атомной станции. Указанный порядок приёмки оборудования должен быть отражён в технических условиях или другой нормативно-технической документации на оборудование, Планах качества, программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.

4.6	Приёмку продукции (в том числе приёмо-сдаточные испытания) приостанавливают в следующих случаях:

- единицы (партии) продукции, предъявлявшиеся на приёмку, не выдержали приёмо-сдаточных испытаний оба раза;

- обнаружены нарушения выполнения технологического процесса (в том числе обнаружены несоответствия установленным требованиям средств испытаний и контроля), приводящие к неисправимым дефектам.

4.7 Приёмку продукции могут приостанавливать также в других случаях по усмотрению Исполнителя, что требуется отражать в документации, действующей у Изготовителя (Исполнителя), в соответствии с системой обеспечения качества.

4.8 Решение о возобновлении приёмки (приёмо-сдаточных испытаний) продукции принимает руководство Исполнителем и представитель органа приёмки после устранения причин приостановки приёмки (приёмо-сдаточных испытаний) и оформления соответствующего документа.

4.9 Принятыми считают единицы (партии) продукции, которые выдержали приёмо-сдаточные испытания, промаркированы, укомплектованы и упакованы в соответствии с требованиями стандартов на продукцию и условиями договора на её поставку.

4.10 Поставляемая продукция сопровождается документом по качеству (паспорт/ свидетельство об изготовлении, сертификат соответствия (в системе ОИТ, Постановления правительства №982 от 01.12.2009г. и №548 от 26.07.2010г.) включающим результаты производства продукции, сборки, испытаний, приёмки.

4.11 При импортной поставке качество материалов подтверждается сертификатами соответствия подтверждающий механические и химические свойства материалов, качество КИП требованиям российских нормативных документов, выданный сертифицированными органами РФ.

4.12 Принятая продукция подлежит отгрузке или передаче на ответственное хранение.

Дополнение В к Приложению №3

# «Сводка данных по несоответствиям»

| СВОДКА ДАННЫХ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ оборудования НВАЭС-2 за ____-й квартал 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Государственным Заказчиком и Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Заказчиком и Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Соисполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Исполнителем и Соисполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за подотчетный период по данному Договору с Соисполнителем (предприятием-изготовителем) находилось в изготовлении ___________________ единиц оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество несоответствий класса А (Б) типа-1, 2, 3, и 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего несоответствий |  |  |  |  |
| А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД НЕСООТВЕТСТВИЯ |  | КЛАСС-ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  | КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
|  |  | А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  | код описания | кол-во |  | код описания | кол-во |
|  |  | А | В |  | С | А |  |  | В |  | С | А |  | В | С |  | А |  | В |  | С |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий по результатам входного контроля или выявленное в процессе изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий (замена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам ковки, штамповки,гибки,вытяжки,прошивки и тп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам разрушающего контроля(испытаний) основного материала и сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам термообработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам мех. обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам неразрушающего контроля (испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия маркировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия окраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Графа А - количество несоответствий (данного класса- типа и характера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Графа В - количество единиц оборудования, при изготовлении которых обнаружены несоответствия данного класса- типа и характера 3. Графа С – номера позиций оборудования по спецификации к Контракту между Государственным Заказчиком и Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: для характера несоответствия - ДРУГОЕ - необходимо приводить дополнительные разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ошибки проектно- конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ошибки технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Несоответствие программного обеспечения (ПО) 7. Несоблюдение требований нормативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Несоблюдение технологической документации 9. Несоблюдение конструкторской документации 10.Несоблюдение требований документации предприятия(стандартов предприятия, инструкции, руководства) 11.Низкая квалификация персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Ошибка Исполнителя 13.Низкая производственная дисциплина 14.Прочие причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка технологической документации 3. Замена, ремонт материалов, полуфабрикатов и комплектующих 4. Ремонт в процессе изготовления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с Исполнителями, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Валидация, верификация либо установка нового программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Административные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Техническому заданию

Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования

1.	Каждая единица оборудования должна иметь маркировку в соответствии с Технической документацией.

2.	Исполнитель обеспечит надежную стандартную упаковку Оборудования, сварочных материалов в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки и Площадки АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Оборудования с тем, чтобы она выдерживала многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Оборудования на площадку строительства АЭС без повреждений при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

3.	Исполнитель нанесет маркировку на двух смежных сторонах каждого места. Маркировка должна наноситься отчетливо, а так же должна быть не подвержена влаги. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза,  защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96.

4.	В случае необходимости Заказчик в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Оборудования уведомит Исполнителя о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Оборудования.

5.	Для неупакованных единиц Оборудования маркировка должна наноситься непосредственно на Оборудование или на крепко прикрепленные металлические таблички. Исполнитель должен одновременно с Оборудованием обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Оборудования.

6.	В случаях, когда единица Оборудования упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.

7.	Исполнитель должен обеспечить, чтобы запасные и быстроизнашивающиеся части, сварочные материалы, а также специальные инструменты, поставляемые вместе с Оборудованием, были упакованы  отдельно.

8.	Если Оборудование не будет смонтировано в течение 12 месяцев с даты его отгрузки, Заказчик/Генподрядчик вместе с Заказчиком-застройщиком должны произвести проверку состояния временных защитных покрытий, упаковки и, если необходимо, Заказчик/Генподрядчик произведет частичную или полную переконсервацию Оборудования согласно техническим требованиям Исполнителя.

9.	Исполнитель должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности Оборудования  были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения появления коррозии во время транспортировки и хранения.

10.	Документы, поставляемые вместе с Оборудованием, должны быть тщательно упакованы и защищены от влажности, пыли, механических повреждений и т.п.

11.	Все пиломатериалы, применяемые для упаковки грузовых мест должны быть обработаны для защиты от биологического разрушения грибами и насекомыми.

12.	Уложить в каждый шкаф двенадцать тканевых пакетов с силикагелем (вес силикагеля в одном пакете не менее 100 г), равномерно распределив их во внутреннем пространстве шкафа. Закрепить пакеты с силикагелем липкой лентой или пластиковым хомутами, в доступных местах.