Спецификация ЗИП

Таблица 1.

| № | Наименование комплектующих | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6351-6EB92-1BA2 + L0R, Ревизия "DD" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 2 | Микропроцессорное устройство защиты 7SJ6412-5EB92-1FF0 + L0R, Ревизия "EE" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 3 | Микропроцессорное устройство 6MD6641-5EB92-0FF0+L0R Ревизия "GG" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 4 | Генератор напряжения 20 Гц 7XT3300-0CA00 Ревизия "DD" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 5 | Микропроцессорное устройство защиты 7UM6221-6EB92-0CB0 + L0R, Ревизия "BB" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 6 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6131-6EB92-1AA2 + L0R, Ревизия "EE" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 7 | Микропроцессорное устройство защиты 7UT6331-6EB92-1AС2 + L0R, ревизия "DD" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 8 | Микропроцессорное устройство защиты 7SA6111-5AB92-0AA0 + L0R, ревизия "FF" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 9 | Микропроцессорное устройство 6MD6621-5EB92-0FF0 + L0R, ревизия "GG" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 10 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M.H.P.Н.Н, (Hirschmann) (или аналог) | 1 |
| 11 | Сетевой коммутатор MAR1020-99.TT.TT.TT.TT.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.ММ.MM.MM.S.M.M.H.P.Н.Н, (Hirschmann) (или аналог) | 1 |
| 12 | Матрица отключения 7UW5000-5CA00 (SIEMENS) (или аналог) | 1 |
| 13 | Фильтр 7XT3400-0СA00, Ревизия "DD" или выше (SIEMENS) (или аналог) | 1 |

# Замена комплектующих изделий, представленных в таблице 1, допускается при согласовании с Заказчиком и ОАО «Атомэнергопроект». Предлагаемые к замене комплектующие изделия должны удовлетворять, либо превосходить требования, указанные в приложении, при этом габаритные размеры предлагаемого к замене комплектующего изделия должны соответствовать габаритным размерам, указанным в приложении.

Таблица 2.

| № | Наименование комплектующих | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик микропроцессорный активной и реактивной энергии 1 (10) А, А1802 RALXQ-P4GВ-DW-4 (ООО «Эльстер Метроника») | 1 |
| 2 | Центральный процессор CP-2014 с платой подключения CM-2839 (SIEMENS) | 1 |
| 3 | Блок питания PS-5622 (SIEMENS) | 1 |
| 4 | Корпус СМ-2834 (SIEMENS) | 1 |
| 5 | ЦПУ обработки и связи CP-2017 (SIEMENS) | 1 |
| 6 | Плата подключения 4хRJ45 CM-2838 (SIEMENS) | 1 |
| 7 | Коммуникационный процессор SM-2556 (SIEMENS) | 1 |
| 8 | Соединитель CM-2860 (SIEMENS) | 1 |
| 9 | Флэш-карта (SIEMENS) | 1 |

Комплектующие изделия, представленные в таблице 2, не подлежат замене, т.к. предназначены для уже поставленного оборудования, находящегося на гарантии.

Приложение: Требования к аналогам - на 52 листах.

Приложение к спецификации

Требования к аналогам

Требования к аналогу позиции № 1 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 6 Вт ≤ 20 Вт |

Таблица 2. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 16 токовых входов (5 x 3-х фазных, 2 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | Iном = 1 А |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 29 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В / = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 4. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 24 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 21 НО (21 быстродейств.) 4 ПК |
| Коммутируемое напряжение | = 220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (ВА) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 5. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 6. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 7. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции защиты | - дифференциальная защита трансформатора; - защита от перегрузки; - максимальная токовая защита с выдержкой времени для фазных токов; - максимальная токовая защита с выдержкой времени от замыканий на землю; - дифференциальная защита от КЗ на землю с ограниченной зоной; - защита от несимметричной нагрузки; - УРОВ |
| Функции контроля | - контроль цепей отключения |
| Свободно программируемая логика RS 232, USB |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 2 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 5,5 Вт ≤ 13 Вт |

Таблица 2. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 4 входа по току (1 x 3-х фазный, 1 x 1-фазный чувствительный); 4 входа по напряжению (1 x 3-х фазный, 1 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | IНОМ = 1 А |
| Ток замыкания на землю, чувствительный | IНОМ.ЧУВСТВ ≤ линейный диапазон 1,6 A |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 15 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В/ = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 4. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 13 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 12 НО 2 ПК |
| Коммутируемое напряжение | = 220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (ВА) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 5. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 6. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 7. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции защиты | - фазная МТЗ; - земляная МТЗ; - защита от перегрузки (с 2-мя постоянными времени); - защита обратной последовательности; - напряжение смещения; - функция УРОВ; - защита мин/макс напряжения |
| Функции контроля | - контроль цепей отключения |
| Свободно программируемая логика RS 232, USB |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 3 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 10 Вт ≤ 15 Вт |

Таблица 2. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 3 входа по току; 4 входа по напряжению (1 x 3-х фазный, 1 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | Iном = 1 А |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3. Требования к входам для ввода унифицированных сигналов

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество входов для ввода унифицированных токовых сигналов | 2 |
| Диапазон измерения | 0…20 мА |
| Перегрузочная способность токового входа | не менее 100 мА (длительно) |

Таблица 4. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 65 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В / = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 5. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 45 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 45 НО 1 ПК |
| Коммутируемое напряжение | =220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (ВА) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 6. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 7. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 8. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Свободно программируемая логика RS 232, USB |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 4 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 220 В |
| Потребляемая мощность при сопротивлении 8 Ω | ≤ 100 ВА |

Таблица 2. Требования к выходному напряжению частотой 20 Гц

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Выходное напряжение 20 Гц ± 0,1 Гц | 26 В ± 5%, прямоугольные импульсы |
| Выходная мощность, длительно | 100 ВА |

Таблица 3. Требования к блокирующему дискретному входу

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В / = 220 В |
| Напряжение срабатывания | = 19 В / = 88 В |

Таблица 4. Требования к контакту готовности устройства

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Коммутационная способность на замыкание / размыкание | 30 Вт / ВА |
| Допустимый ток замыкания контакта | 5 А |
| Допустимый ток размыкания контакта | 3 А |

- Размеры

- Назначение зажимов

| Начальник Отдела 968.2 |  | Болошин В.О. |
| --- | --- | --- |

Требования к аналогу позиции № 5 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 5,5 Вт ≤ 15 Вт |

Таблица 1. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 8 входов по току (2 x 3-х фазных, 2 x 1-фазных чувствительных); 4 входа по напряжению (1 x 3-х фазный, 1 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | Iном = 1 А |
| Ток замыкания на землю, чувствительный | IНОМ.ЧУВСТВ ≤ линейный диапазон 1,6 A |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 2. Требования к входам для ввода унифицированных сигналов

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество входов для унифицированных сигналов | 3 |
| Диапазон измерения: - входы 1, 2 - вход 3 | 4…20 мА 0…10 В 0…10 В, фильтр 10 Гц |
| Перегрузочная способность токового входа | не менее 100 мА (длительно) |
| Перегрузочная способность входа напряжения | не менее 60 В (длительно) |

Таблица 3. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 15 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В / = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 4. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 20 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 16 НО 5 ПК |
| Коммутируемое напряжение | = 220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (ВА) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 5. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 6. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 7. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции защиты | - МТЗ с независимой выдержкой времени (с пуском по понижению напряжения); - защита от термической перегрузки; - защита от несимметричной нагрузки (обратная последовательность); - дифференциальная защита генератора; - защита от потери возбуждения; - защита от обратного направления мощности; - защита от понижения напряжения; - защита от повышения напряжения; - защита по частоте; - защита от перевозбуждения; - защита статора от замыканий на землю, ненаправленная / направленная; - УРОВ; - блокировка при неисправностях цепей напряжения; - дистанционная защита; - защита статора от замыканий на землю по 3 гармонике; - ошибочное включение; - защита от выпадения из синхронизма; - 100% защита статора от замыканий на землю с приложением напряжения 20 Гц |
| Функции контроля | - контроль цепи отключения |
| Свободно программируемая логика RS 232, USB |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 6 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 6 Вт ≤ 12 Вт |

Таблица 2. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 12 входов по току (3 x 3-х фазных, 3 x 1-фазных); 4 входа по напряжению (1 x 3-х фазный, 1 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | Iном = 1 А |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 5 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В / = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 4. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 8 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 7 НО 2 ПК |
| Коммутируемое напряжение | = 220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (В А) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 5. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 6. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 7. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции защиты | - дифференциальная защита генератора; - защита от перегрузки; - максимальная токовая защита с выдержкой времени для фазных токов; - максимальная токовая защита с выдержкой времени от замыканий на землю |
| Свободно программируемая логика RS 232, USB |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 7 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 6 Вт ≤ 20 Вт |

Таблица 2. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 12 входов по току (3 x 3-х фазных, 3 x 1-фазный); 4 входа по напряжению (1 x 3-х фазных, 1 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | Iном = 1 А |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 21 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В / = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 4. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 24 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 21 НО (14 быстродейств.) 4 ПК |
| Коммутируемое напряжение | = 220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (ВА) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 5. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 6. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 7. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции защиты | - дифференциальная защита трансформатора; - защита от перегрузки; - максимальная токовая защита с выдержкой времени для фазных токов; - максимальная токовая защита с выдержкой времени от замыканий на землю; - защита от повышения и понижения напряжения; - защита по частоте |
| Функции контроля | - контроль цепей отключения; - контроль направления мощности; - контроль исправности цепей ТН |
| Свободно программируемая логика |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 8 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 5 Вт ≤ 14 Вт |

Таблица 2. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 4 входа по току (1 x 3-х фазных, 1 x 1-фазный); 4 входа по напряжению (1 x 3-х фазный, 1 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | Iном = 1 А |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 13 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В/ = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 4. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 16 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 14 НО (7 быстродей.) 3 ПК |
| Коммутируемое напряжение | = 220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (В А) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 5. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 6. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 7. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции защиты | - дистанционная защита трансформатора с пуском по I > |
| Свободно программируемая логика |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 9 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 24 В / = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 15 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 10 Вт ≤ 15 Вт |

Таблица 2. Требования к аналоговым входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов | 3 входа по току; 4 входа по напряжению (1 x 3-х фазный, 1 x 1-фазный) |
| Номинальный ток | Iном = 1 А |
| Ток термической стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 4хIном (длительно) |
| Ток односекундной стойкости (действующее значение) токового входа | не менее 100хIном |
| Ток динамической стойкости (пиковое значение) токового входа | не менее 250хIном (половина периода) |
| Потребление по цепям тока на одну фазу (при Iном) | не более 0,1 В·А |
| Номинальное линейное напряжение | Uном = 100 В |
| Напряжение термической стойкости (действующее значение) | не менее 230В (длительно) |
| Потребление по цепям напряжения на одну фазу (при Uном) | не более 0,5 В·А |
| Номинальная частота | fном = 50 Гц |

Таблица 3. Требования к входам для ввода унифицированных сигналов

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество входов для ввода унифицированных токовых сигналов | 2 |
| Диапазон измерения | 0…20 мА |
| Перегрузочная способность токового входа | не менее 100 мА (длительно) |

Таблица 4. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 35 |
| Управляющее напряжение входа (задается перемычками) | = 24 В / = 220 В |
| Напряжение срабатывания, о.е. (относительно управляющего напряжения) | 0,7 - 0,8 о.е. |
| Потребляемый ток: - импульс режекции при срабатывании; - в установившемся режиме | не менее 50 мА не более 2 мА |
| Фильтрации логического сигнала на входе | 5 - 10 мс |

Таблица 5. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 25 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 25 НО 1 ПК |
| Коммутируемое напряжение | =220 В |
| Коммутационная способность: - на замыкание - на разрыв при напряжении 48/110/220/250 В соответственно и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс | не менее 1000 Вт (ВА) не менее 1/0,4/0,2/0,15А |
| Длительно допустимый ток через контакт | 5 А |
| Допустимый импульсный ток через контакт при замыкании и удержании | не менее 30 А в течение 0,5 с |

Таблица 6. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество программируемых светодиодов | Не менее 14 шт. |
| Светодиод индикации нормального функционирования устройства | 1 шт. (зеленый) |
| Светодиод индикации критичной ошибки функционирования устройства | 1 шт. (красный) |

Таблица 7. Требования к интерфейсам обмена данными

| Интерфейс | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный интерфейс | Ethernet электрический MЭК 61850 дублированный |
| Сервисный интерфейс | RS 485 |
| Интерфейс обслуживания | RS 232, USB |

Таблица 8. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Свободно программируемая логика |  |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 10 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | = 110…250 В (-30% … +25%) |
| Потребляемая мощность | ≤ 40 Вт |
| Количество встроенных блоков питания | 2 (резервированные) |

Таблица 2. Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура | 0…600 C |
| Влажность | 5…95 % без конденсации |
| Давление | высота до 2000 м |

Таблица 2. Требования к функционированию и конструкции

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Светодиоды диагностики | 6 шт.: наличие питания, неисправность, состояние выходного реле 1, состояние выходного реле 2, режим работы резервирования кольца, режим работы резервирования |
| Контакты диагностики | 2 шт., на напряжение 24 В, программируемые |
| Порты | 12 шт. TX, RJ45, 10/100 Mbit/s 12 шт. Multimode FX DSC 100 Mbit/s 1 шт. USB 1 шт. Serial v.24 |

Таблица 3. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции коммутатора (в соответствии с стандартами) | - IEEE 802.1 D Switching, GARP, GMRP, Spanning Tree - IEEE 802.1 D-1998 Media access control (MAC) bridges (includes IEEE 802.1p Priority and Dynamic Multicast Filtering, GARP, GMRP) - IEEE 802.1 Q Tagging - IEEE 802.1 Q-1998 Virtual Bridged Local Area Networks (VLAN Tagging, GVRP) - IEEE 802.1 w.2001 Rapid Reconfiguration - IEEE 802.3-2002 Ethernet |
| Функции резервирования Ethernet | - RSTP, MRP, HIPER-Ring, Fast HIPER-Ring |
| Функции управления коммутатором | - WEB-интерфейс - CLI |

- Размеры

Требования к аналогу позиции № 11 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | = 110…250 В (-30% … +25%) |
| Потребляемая мощность | ≤ 40 Вт |
| Количество встроенных блоков питания | 2 (резервированные) |

Таблица 2. Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура | 0…600 C |
| Влажность | 5…95 % без конденсации |
| Давление | высота до 2000 м |

Таблица 2. Требования к функционированию и конструкции

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Светодиоды диагностики | 6 шт.: наличие питания, неисправность, состояние выходного реле 1, состояние выходного реле 2, режим работы резервирования кольца, режим работы резервирования |
| Контакты диагностики | 2 шт., на напряжение 24 В, программируемые |
| Порты | 8 шт. TX, RJ45, 10/100 Mbit/s 16 шт. Multimode FX DSC 100 Mbit/s 1 шт. USB 1 шт. Serial v.24 |

Таблица 3. Требования к функциям

| Назначение | Название |
| --- | --- |
| Функции коммутатора (в соответствии с стандартами) | - IEEE 802.1 D Switching, GARP, GMRP, Spanning Tree - IEEE 802.1 D-1998 Media access control (MAC) bridges (includes IEEE 802.1p Priority and Dynamic Multicast Filtering, GARP, GMRP) - IEEE 802.1 Q Tagging - IEEE 802.1 Q-1998 Virtual Bridged Local Area Networks (VLAN Tagging, GVRP) - IEEE 802.1 w.2001 Rapid Reconfiguration - IEEE 802.3-2002 Ethernet |
| Функции резервирования Ethernet | - RSTP, MRP, HIPER-Ring, Fast HIPER-Ring |
| Функции управления коммутатором | - WEB-интерфейс - CLI |

- Размеры

Требования к аналогу позиции № 12 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования по питанию

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | = 220 В |
| Допустимая пульсация напряжения от пика к пику | ≤ 12 % от напряжения питания |
| Потребляемая мощность - в статическом состоянии - при функционировании | ≤ 2,5 Вт ≤ 10 Вт |

Таблица 2. Характеристики матрицы

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество входов приема сигналов от релейной защиты (количество столбцов матрицы) | 28 |
| Количество выходов на исполнительные элементы (количество строк матрицы) | 10 |
| Диодные блоки: - обратное напряжение максимал. / номинал. - максимальный ток - направление протекания тока | 1000 / 220 В 1 А от столбца (+) к строке (-) |

Таблица 4. Требования к дискретным входам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Управляющее напряжение входа | = 220 В |
| Потребляемый ток | 2 мА |

Таблица 5. Требования к дискретным выходам

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество дискретных выходов | 1 + 1 контакт неисправности |
| Тип контактов | 2 НО 1 НЗ |
| Коммутационная способность на замыкание / размыкание | 20 Вт / ВА |
| Коммутируемое напряжение | = 220 В |
| Длительно допустимый ток через контакт | 1 А |

Таблица 6. Требования к светодиодной индикации

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Количество светодиодов | 39 |

- Размеры

- Назначение зажимов

Требования к аналогу позиции № 13 табл. 1

- Технические требования

Таблица 1. Требования к нагрузочной способности полосового фильтра 20 Гц

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Допустимое напряжение, длительно | 55 В AC |
| Допустимое напряжение ≤ 30 c | 550 В AC |
| Частота наложения переменного напряжения | ≥ 45 Гц |
| Перегрузка, длительно | 3,25 А AC |
| Испытательное напряжение | 2,8 кВ DC |

Таблица 2. Требования к нагрузочной способности цепи делителя напряжения

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Допустимое напряжение, длительно | 55 В AC |
| Допустимое напряжение ≤ 30 c | 550 В AC |
| Испытательное напряжение | 2,8 кВ DC |

- Размеры

- Назначение зажимов