Приложение №4 к договору поставки

между ОАО «ППГХО» ____________

№100-10-05/ ___от «  »______2012г

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

поставки шкафов ПР8703, ПР8503,КРУ-РН, выключателей ВРН-200 согласно спецификации или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Шкафы ПР8703,ПР8503, КРУ-РН, выключатели ВРН-200 согласно спецификации или эквивалент.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку :

-Шкафа распределительного ПР8703-2055-4УХЛ3                                     2шт

-Шкафа распределительного ПР8503-2001-21У3                                         3шт

-Шкафа распределительного ПР8503-2002-21У3                                         5шт

- Шкафа распределительного ПР8503-2009-21У3                                         2шт

-Шкафа распределительного ПР8503-2060-21У3                                         4шт

-Шкафа отходящих присединений  КРУ-РН-6-ОО-03-160-УХЛ5              8шт

-Шкафа вводного одиночного КРУ-РН-6-ВО-01 -400-УХЛ5                      3шт

-Комплектное распредустройство 6кВ, двух стороннего

обслуживания с шинным мостом.                                                                1к-т

- КРУЭ-РН-6-ВГ-01-400-УХЛ5—2шт.

- КРУЭ-РН-6-ОГ-03-100-УХЛ5—5шт.

- КРУЭ-РН-6-ОГ-03-200-УХЛ5—1шт.

- КРУЭ-РН-6-ОГ-03-315-УХЛ5—2шт.

- КРУЭ-РН-6-СГ-01-400-УХЛ5—1шт.

-Выключатель ВРН-200 А10У5                                                                   10шт

с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.) или эквивалента.

Технические  характеристики

Электротехнического оборудовании.

Шкафы распределительные

серии ПР 8503, ПР 8703                 ТУ 16-95 ИГПН.656365.078 ТУ

ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92)

Назначение и область применения

Шкафы предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до 6 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей в сетях с номинальным напряжением

до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz — ПР 8503 и напряжением до 220 V постоянного тока — ПР 8703. Шкафы могут использоваться во всех типах электрических сетей в части заземления (по ГОСТ Р 50571.3) при различных вариантах расположения нулевого рабочего и нулевого защитного проводни-

ков. Имеются исполнения ПР (только схемы 001—024, 130—137) для эксплуатации в условиях АЭС.

Условия эксплуатации

Степень защиты — IP54, IP21 (по ГОСТ 14254).

Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150):

УХЛ2 и Т2.— для шкафов степени защиты IP54 (шкафы климатического исполнения УХЛ2 могут эксплуатироваться в условиях У3, УХЛ3, УХЛ4;

климатического исполнения Т2 — в условиях Т3, Т4);

УХЛ3и Т3— для шкафов степени защиты IP21.

Группа механического исполнения — М3 (по ГОСТ 17516.1) (соответствует сейсмостойкости до 8 баллов по шкале MSK-64 при установке изделий над

нулевой отметкой до 10 метров).

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет со дня поступления потребителю.

Структура условного обозначения и формулировка заказа

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН Условное обозначение конструктивного исполнения шкафов распределительных — ПР

Условное обозначение класса НКУ ввода и распределения электроэнергии — 8

Структура условного обозначения

Условное обозначение применяемых выключателей

Порядковый номер в данной серии — 03

применяемые выключатели условное обозначение

Распределение электроэнергии с применением автоматичес ких выключателей переменного тока 5

Распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей постоянного тока 7

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН Условное обозначение исполнения по способу установки

способ установки условное обозначение

Навесное 1

Напольное 2

Утопленное 3

Номер схемы в соответствии с таблицами 7 — 11

Условное обозначение степени защиты оболочки, ввода и изоляции кабеля

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН

степень защиты оболочки ввод изоляция кабеля условное обозначение

IP54 сверху резиновая, пластмассовая 2

IP54 снизу резиновая, пластмассовая 4

IP54 снизу бумажная 6

IP21 сверху резиновая, пластмассовая 1

IP21 снизу резиновая, пластмассовая 3

IP21 снизу бумажная 5

Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150:

УХЛ2; Т2; УХЛ3; Т3

Условное обозначение наличия вольтметра — В

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН

ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН Условное обозначение наличия независимого расцепителя у вводного выключателя — РН.

Гарантийный срок эксплуатации- 2года с ввода в эксплуатацию (общепром)

Выключатели автоматические

типа ВРН          ТУ 16-98 ИМШБ 641452.066 ТУ   ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92)

Техническое описание

Назначение и область применения

Выключатели автоматические в рудничном нормальном исполнении предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной

нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной промышленности, не опасных по взрыву газа или рудной пыли, для защиты электроустановок от

токов короткого замыкания, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы трехфазных

сетей с напряжением 380 V и 660 V частоты 50 Hz на номинальный ток 200 А.

Условия эксплуатации

Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150) — У5.

Степень защиты оболочки пускателя — IP54 (по ГОСТ 14254 ).

Условия работы:

запыленность до 100 мг/м3;

окружающая среда невзрывоопасная;

допустимые колебания напряжения в сети от 0,85 до 1,1 его номинальной величины;

рабочее положение выключателей — салазками на горизонтальной площадке горных выработок, а также крепление на вертикальных стенках и конструкциях. Допускается наклон выключателей до 15° в любом направлении относительно рабочего положения;

номинальный режим работы выключателей — продолжительный.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию (общепром)

ВРН ХХХ - А Х Х ХХ Условное обозначение выключателя автоматического рудничного нормального исполнения — ВРН

Номинальный ток продолжительного режима в амперах — 200

Структура условного обозначения

Условное обозначение напряжения- 380

Условное обозначение конструктивного исполнения -0(без салазак)

Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150 — У5; Т5

ВРН ХХХ - А Х Х ХХ

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа шкафов типа КРУ-РН-6-УХЛ5 ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92) Шкафы типа КРУ-РН-6-УХЛ5 предназначены для распределения электрической энергии напряжением 6 кВ частотой 50 Гц, для защиты сетей с изолированной нейтралью и управления токоприемниками железорудных шахт, не опасных по газу и пыли. Опросной лист: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоисполнение шкафа |  | КРУ-РН-6-ВГ- 01 -400 -УХЛ5 |  | КРУ-РН-6-СГ - 01 -400 -УХЛ5 |  |  |  |  | КРУ-РН-6-ОГ- 03-100 -УХЛ5 |  |  |  | КРУ-РН-6-ОГ-03 -200-УХЛ5 |  |  |  |  | КРУ-РН-6-ОГ-03 -315 -УХЛ5 |  |  |  |  |
| Количество шкафов |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Трансформатор ы тока |  | 400/5 |  | 400/5 |  |  |  |  | 100/5 |  |  |  | 200/5 |  |  |  |  | 300/5 |  |  |  |  |
| Релейная защита (микропроцессо рные блоки: «SIEMENS» или « MICOM») |  | «SIEMENS» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План расположе шя шкафов в РУ:(для групповых KРУ) |  | 11 x 800=8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 | ВГ-01-400 1 | 0Г-01-300 2 |  | 0Г-01-100 3-5 |  | СГ-01-400 6 |  |  | 0Г-01-100 7-8 |  |  |  | ОГ-01-200 9 |  | ОГ-01-315 10 |  |  | ВГ-01-400 11 |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта – ЦПП-1--- 5гор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик, его адрес, телефон, факс, эл. почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НОМЕНКЛАТУРА ШКАФОВ КРУ-РН Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток шкафа, А |  |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 160 | 200 |  |  | 315 |  | 400 |  |  | 630 |  |
| Исполнение по току трансформаторов тока, А |  |  |  |  |  | 50/5 |  | 100/5 |  |  | 150/5 | 200/5 |  |  | 300/5 |  | 400/5 |  |  | 600/5 |  |
| Типоисполнение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вводные для группового КРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-ВГ -01 -ХХХ -УХЛ5 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | + |  | 2 |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-ВГ -02 -ХХХ -УХЛ5 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 2. Вводные для одиночного КРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-ВО -01 -ХХХ -УХЛ5 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | 3 |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-ВО -02 -ХХХ-УХЛ5 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| 3. Секционные для группового КРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-СГ -01 -ХХХ -УХЛ5 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | + |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. Секционные для одиночного КРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-СО -01 -ХХХ -УХЛ5 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| 5. Отходящих присоединений для группового КРУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-ОГ -01 -ХХХ -УХЛ5 - с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| КРУ-РН-6-ОГ -02 -ХХХ -УХЛ5 - с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| КРУ-РН-6-ОГ -03 -ХХХ -УХЛ5 - с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени |  |  |  |  |  | + |  | 5 |  |  | + | 1 |  |  | 2 |  | + |  |  | + |  |
| КРУ-РН-6-ОГ -04 -ХХХ -УХЛ5 - с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 6. Отходящих присоединений для одиночного КРУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУ-РН-6-ОО -01 -ХХХ -УХЛ5 - с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| КРУ-РН-6-ОО -02 -ХХХ -УХЛ5 - с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| КРУ-РН-6-ОО -03 -ХХХ -УХЛ5 - с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | 8 | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| КРУ-РН-6-ОО -04 -ХХХ -УХЛ5 - с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| Примечание - - (+ ) - шкафы изготовляются; (-) - шкафы не изготовляются; - шкафы с защитой минимального напряжения с выдержкой времени поставляются по заказу только для управления электродвигателями. ___ шкафы для группового КРУ (ЦПП-1) на 5гор. ___ шкафы вводные и отходящих линий одиночных КРУ на 4гор: УПП-1 -1яч.-вводная; 3шт. отход. линий. УПП-2 -1яч.-вводная; 3шт. отход. линий. На 5гор: УПП-3 -1яч.-вводная; 2шт. отход. линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: |  |
| --- | --- |
| КРУ-РН-6-ХХ-ХХХ-УХЛ5 |  |
| К Р У РН 6 | - комплектное; - распределительное; - устройство; - исполнение рудничное нормальное; - класс напряжения по ГОСТ 1516.1-76, кВ; |
| ХХ | - типоисполнение шкафа: |
| ВГ СГ ОГ | - вводной для группового КРУ; - секционный для группового КРУ; - отходящих присоединений для группового КРУ; |
| ВО СО ОО | - вводной одиночный; - секционный одиночный; - отходящих присоединений одиночный; |
| 01,02,03и04 | - виды встроенных защит (см. таблицу 1); |
| ХХХ | - номинальный ток шкафа (см. таблицу 1). |
| УХЛ5 | - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. |
| Пример - КРУ-РН-6-ОГ -01 -400-УХЛ5 - Шкаф отходящих присоединений для группового КРУ с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени на номинальный ток 400 А |  |

Схемы главных цепей шкафов КРУ-РН - (индекс исполнения, назначение шкафа):

В – ШКАФ                   О – ШКАФ                    С -ШКАФ

ВВОДНОЙ                            ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ       СЕКЦИОННЫЙ

* - число вводных и отходящих присоединений определяется заказом

** - ограничители перенапряжений устанавливаются по заказу

| Габаритные размеры (AxBxH), мм | 800*х1400х1700 *- для шкафов с выключателями 1250А - ширина 1100мм. |
| --- | --- |
| Степень защиты оболочки | IP54 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования, что опыт поставок электротехнического оборудования не менее 3х лет и что оборудование и комплектующие должны быть новыми ,выпущенными не ранее 2011г.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно спецификации №1 являющейся приложением №1 к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2012г

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат качества РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

Директор проекта «Строительство Р-8»                                            А.В.Михайловский

| Главный механик | А.Т.Зинкевич |
| --- | --- |
| Куратор проекта Главный специалист по Электромеханическим работам Проекта «Строительство Р-8» | А.П. Морозов Н.Г.Паздников |