Приложение №4 к договору поставки
между ОАО «ППГХО» ____________
№100-10-05/ ___от «  »______2012г



Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 поставки шкафов ПР8703, ПР8503,КРУ-РН, выключателей ВРН-200 согласно спецификации или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Шкафы ПР8703,ПР8503, КРУ-РН, выключатели ВРН-200 согласно спецификации или эквивалент.
Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку :
       -Шкафа распределительного ПР8703-2055-4УХЛ3                                     2шт
       -Шкафа распределительного ПР8503-2001-21У3                                         3шт
       -Шкафа распределительного ПР8503-2002-21У3                                         5шт
      - Шкафа распределительного ПР8503-2009-21У3                                         2шт                                                                                      
       -Шкафа распределительного ПР8503-2060-21У3                                         4шт                                                                                                                                                               
       -Шкафа отходящих присединений  КРУ-РН-6-ОО-03-160-УХЛ5              8шт
       -Шкафа вводного одиночного КРУ-РН-6-ВО-01 -400-УХЛ5                      3шт
       -Комплектное распредустройство 6кВ, двух стороннего                                                               
         обслуживания с шинным мостом.                                                                1к-т
          - КРУЭ-РН-6-ВГ-01-400-УХЛ5—2шт.
          - КРУЭ-РН-6-ОГ-03-100-УХЛ5—5шт.
          - КРУЭ-РН-6-ОГ-03-200-УХЛ5—1шт.
          - КРУЭ-РН-6-ОГ-03-315-УХЛ5—2шт.
          - КРУЭ-РН-6-СГ-01-400-УХЛ5—1шт.
           -Выключатель ВРН-200 А10У5                                                                   10шт 
	с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.) или эквивалента.     
    
                                  Технические  характеристики
                         Электротехнического оборудовании.

		
	





Шкафы распределительные
серии ПР 8503, ПР 8703                 ТУ 16-95 ИГПН.656365.078 ТУ
ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92)
Назначение и область применения
Шкафы предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до 6 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей в сетях с номинальным напряжением
до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz — ПР 8503 и напряжением до 220 V постоянного тока — ПР 8703. Шкафы могут использоваться во всех типах электрических сетей в части заземления (по ГОСТ Р 50571.3) при различных вариантах расположения нулевого рабочего и нулевого защитного проводни-
ков. Имеются исполнения ПР (только схемы 001—024, 130—137) для эксплуатации в условиях АЭС.
Условия эксплуатации
Степень защиты — IP54, IP21 (по ГОСТ 14254).
Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150):
УХЛ2 и Т2.— для шкафов степени защиты IP54 (шкафы климатического исполнения УХЛ2 могут эксплуатироваться в условиях У3, УХЛ3, УХЛ4;
климатического исполнения Т2 — в условиях Т3, Т4);
УХЛ3и Т3— для шкафов степени защиты IP21.
Группа механического исполнения — М3 (по ГОСТ 17516.1) (соответствует сейсмостойкости до 8 баллов по шкале MSK-64 при установке изделий над
нулевой отметкой до 10 метров).
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет со дня поступления потребителю.
Структура условного обозначения и формулировка заказа
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН Условное обозначение конструктивного исполнения шкафов распределительных — ПР
Условное обозначение класса НКУ ввода и распределения электроэнергии — 8
Структура условного обозначения
Условное обозначение применяемых выключателей
Порядковый номер в данной серии — 03
применяемые выключатели условное обозначение
Распределение электроэнергии с применением автоматичес ких выключателей переменного тока 5
Распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей постоянного тока 7
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН Условное обозначение исполнения по способу установки
способ установки условное обозначение
Навесное 1
Напольное 2
Утопленное 3
Номер схемы в соответствии с таблицами 7 — 11
Условное обозначение степени защиты оболочки, ввода и изоляции кабеля
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН
степень защиты оболочки ввод изоляция кабеля условное обозначение
IP54 сверху резиновая, пластмассовая 2
IP54 снизу резиновая, пластмассовая 4
IP54 снизу бумажная 6
IP21 сверху резиновая, пластмассовая 1
IP21 снизу резиновая, пластмассовая 3
IP21 снизу бумажная 5
Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150:
УХЛ2; Т2; УХЛ3; Т3
Условное обозначение наличия вольтметра — В
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН
ПР 8 Х 03 - Х ХХХ - Х ХХХ В РН Условное обозначение наличия независимого расцепителя у вводного выключателя — РН.
Гарантийный срок эксплуатации- 2года с ввода в эксплуатацию (общепром)

Выключатели автоматические
типа ВРН          ТУ 16-98 ИМШБ 641452.066 ТУ   ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92)
Техническое описание
Назначение и область применения
Выключатели автоматические в рудничном нормальном исполнении предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной
нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной промышленности, не опасных по взрыву газа или рудной пыли, для защиты электроустановок от
токов короткого замыкания, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы трехфазных
сетей с напряжением 380 V и 660 V частоты 50 Hz на номинальный ток 200 А.
Условия эксплуатации
Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150) — У5.
Степень защиты оболочки пускателя — IP54 (по ГОСТ 14254 ).
Условия работы:
запыленность до 100 мг/м3;
окружающая среда невзрывоопасная;
допустимые колебания напряжения в сети от 0,85 до 1,1 его номинальной величины;
рабочее положение выключателей — салазками на горизонтальной площадке горных выработок, а также крепление на вертикальных стенках и конструкциях. Допускается наклон выключателей до 15° в любом направлении относительно рабочего положения;
номинальный режим работы выключателей — продолжительный.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию (общепром)
ВРН ХХХ - А Х Х ХХ Условное обозначение выключателя автоматического рудничного нормального исполнения — ВРН
Номинальный ток продолжительного режима в амперах — 200
Структура условного обозначения
Условное обозначение напряжения- 380
Условное обозначение конструктивного исполнения -0(без салазак)
Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150 — У5; Т5
ВРН ХХХ - А Х Х ХХ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа шкафов типа КРУ-РН-6-УХЛ5
ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92)
Шкафы типа КРУ-РН-6-УХЛ5 предназначены для распределения электрической энергии напряжением 6 кВ частотой 50 Гц, для защиты сетей с изолированной нейтралью и управления токоприемниками железорудных шахт, не опасных по газу и пыли.

Опросной лист:

	Запрашиваемые данные
	Ответы заказчика

	Типоисполнение шкафа
	КРУ-РН-6-ВГ- 01 -400 -УХЛ5
	КРУ-РН-6-СГ - 01 -400 -УХЛ5
	КРУ-РН-6-ОГ- 03-100 -УХЛ5
	КРУ-РН-6-ОГ-03 -200-УХЛ5
	КРУ-РН-6-ОГ-03 -315 -УХЛ5

	Количество шкафов
	2
	1
	5
	1
	2

	Трансформатор ы тока
	400/5
	400/5
	100/5
	200/5
	300/5

	Релейная защита (микропроцессо
рные блоки: «SIEMENS» или « MICOM»)
	«SIEMENS»

	План расположе шя шкафов в РУ:(для групповых KРУ)
	                                                              11 x 800=8 800
	

	
	800 
	
	

	
	1400
	ВГ-01-400
1
	0Г-01-300
2
	0Г-01-100
3-5
	СГ-01-400
6

	0Г-01-100
7-8

	ОГ-01-200
9
	ОГ-01-315
10
	ВГ-01-400
11
	

	  Фасад
	

	Наименование объекта – ЦПП-1--- 5гор.
         

	Заказчик, его адрес, телефон, факс, эл. почта

	
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НОМЕНКЛАТУРА ШКАФОВ КРУ-РН
Таблица 1

	Номинальный ток шкафа, А
	50
	100
	160
	200
	315
	400
	630

	Исполнение по току трансформаторов тока, А
	50/5
	100/5
	150/5
	200/5
	300/5
	400/5
	600/5

	Типоисполнение шкафа

	1. Вводные для группового КРУ
	
	
	
	
	
	
	

	КРУ-РН-6-ВГ -01 -ХХХ -УХЛ5
	-
	-
	-
	-
	+
	2
	

	КРУ-РН-6-ВГ -02 -ХХХ -УХЛ5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Вводные для одиночного КРУ
	
	
	
	
	
	
	

	КРУ-РН-6-ВО -01 -ХХХ -УХЛ5
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	

	КРУ-РН-6-ВО -02 -ХХХ-УХЛ5
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	3. Секционные для группового КРУ
	
	
	
	
	
	
	

	КРУ-РН-6-СГ -01 -ХХХ -УХЛ5
	-
	-
	-
	-
	+
	1
	

	4. Секционные для одиночного КРУ
	
	
	
	
	
	
	

	КРУ-РН-6-СО -01 -ХХХ -УХЛ5
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	5. Отходящих присоединений для группового КРУ:
	
	
	
	
	
	
	

	КРУ-РН-6-ОГ -01 -ХХХ -УХЛ5 -
с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени
	+
	
	+
	
	
	+
	+

	КРУ-РН-6-ОГ -02 -ХХХ -УХЛ5 -
с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	КРУ-РН-6-ОГ -03 -ХХХ -УХЛ5 -
с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени
	+
	5
	+
	1
	2
	+
	+

	КРУ-РН-6-ОГ -04 -ХХХ -УХЛ5 -
с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени
	+
	
	+
	
	
	+
	+

	6. Отходящих присоединений для одиночного КРУ:
	
	
	
	
	
	
	

	КРУ-РН-6-ОО -01 -ХХХ -УХЛ5 -
с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	КРУ-РН-6-ОО -02 -ХХХ -УХЛ5 -
с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	КРУ-РН-6-ОО -03 -ХХХ -УХЛ5 -
с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени
	+
	+
	8
	+
	+
	+
	+

	КРУ-РН-6-ОО -04 -ХХХ -УХЛ5 -
с токовой защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения с выдержкой времени
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+

	Примечание -
1. (+ ) - шкафы изготовляются; (-) - шкафы не изготовляются;
2. шкафы с защитой минимального напряжения с выдержкой времени поставляются по заказу только для управления электродвигателями.

___ шкафы для группового КРУ (ЦПП-1) на 5гор.

___ шкафы вводные и отходящих линий одиночных КРУ                                                                                    на 4гор:    УПП-1 -1яч.-вводная; 3шт. отход. линий.
                  УПП-2 -1яч.-вводная; 3шт. отход. линий.
На 5гор:   УПП-3 -1яч.-вводная; 2шт. отход. линий.                                                                                                                      
                                                              



	


СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	КРУ-РН-6-ХХ-ХХХ-УХЛ5

	К Р У РН 6
	· комплектное;
· распределительное;
· устройство;
· исполнение рудничное нормальное;
· класс напряжения по ГОСТ 1516.1-76, кВ;

	ХХ
	- типоисполнение шкафа:

	ВГ СГ ОГ
	· вводной для группового КРУ;
· секционный для группового КРУ;
· отходящих присоединений для группового КРУ;

	ВО СО ОО
	· вводной одиночный;
· секционный одиночный;
· отходящих присоединений одиночный;

	01,02,03и04
	- виды встроенных защит (см. таблицу 1);

	ХХХ
	- номинальный ток шкафа (см. таблицу 1).

	
	

	УХЛ5
	- климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69.

	Пример - КРУ-РН-6-ОГ -01 -400-УХЛ5 -
Шкаф отходящих присоединений для группового КРУ с защитой от однофазных замыканий на землю и защитой минимального напряжения без выдержки времени на номинальный ток 400 А



[bookmark: bookmark0]Схемы главных цепей шкафов КРУ-РН - (индекс исполнения, назначение шкафа):
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* - число вводных и отходящих присоединений определяется заказом 
** - ограничители перенапряжений устанавливаются по заказу

	Габаритные размеры (AxBxH), мм
	800*х1400х1700
*- для шкафов с выключателями 1250А - ширина 1100мм.

	Степень защиты оболочки
	IP54



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования, что опыт поставок электротехнического оборудования не менее 3х лет и что оборудование и комплектующие должны быть новыми ,выпущенными не ранее 2011г.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно спецификации №1 являющейся приложением №1 к договору поставки.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2012г
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат качества РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику. 
 
Директор проекта «Строительство Р-8»                                            А.В.Михайловский

	Главный механик 
	                       А.Т.Зинкевич 


	Куратор  проекта 
                                                                          

Главный специалист по 
Электромеханическим работам
Проекта «Строительство Р-8» 
















                                                                                                                                                             
	                        А.П. Морозов

                     

                                              
          Н.Г.Паздников
 





















                         



_________от Поставщика                                            _________от Покупателя
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