|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ФГУП «НО РАО» ___________ /Ю.Д. Поляков/ «___» __________ 2014 года |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»

том 1 «общая и коммерческая части»

Москва

2014

# СОДЕРЖАНИЕ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	1

СОДЕРЖАНИЕ	2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА	3

ЧАСТЬ 1	6

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

СОКРАЩЕНИЯ	7

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

2.1.	Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса	9

2.2.	Участие в процедуре конкурса	9

2.3.	Правовой статус документов	10

2.4.	Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП	10

2.5.	Затраты на участие в конкурсе	11

2.6.	Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса]	11

2.7.	Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса	11

2.8.	Прочие положения	12

3.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	13

3.1.	Требования к участникам конкурса	13

3.2.	Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе	13

4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	16

4.1.	Получение конкурсной документации	16

4.2.	Разъяснение положений конкурсной документации	16

4.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию	16

4.4.	Общие требования к заявке на участие в конкурсе	17

4.5.	Срок действия заявки на участие в конкурсе	18

4.6.	Официальный язык конкурса	18

4.7.	Валюта конкурса	19

4.8.	Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]	19

4.9.	Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)	19

4.10.	Подача и прием заявок на участие в конкурсе	21

4.11.	Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв	21

4.12.	Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе	22

4.13.	Опоздавшие заявки на участие в конкурсе	23

4.14.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса	24

4.15.	Заключение договора по результатам конкурса	34

4.16.	Обеспечение исполнения обязательств по договору	38

5.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	41

6.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	52

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)	52

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)	57

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)	65

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)	67

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 5)	68

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»	70

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»	71

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

- Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.

- Предмет конкурса: на право заключения договора на оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО».

- Заказчик, являющийся Организатором конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»)

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2

Тел: 8(495) 967-94-46, адрес электронной почты: info@norao.ru

Контактное лицо:

по предмету конкурса: Понизов А.В., тел. 8-913-564-30-31, адрес электронной почты: Fe@norao.ru

по общим вопросам: Дудник О.А., тел. 8-916-991-41-97, адрес электронной почты:  OADudnik@norao.ru

- Предмет договора: оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО».

Состав и объем услуг: все необходимые сведения приведены в документации по открытому конкурсу в томе 2 «Техническая часть».

Срок оказания услуг:

- дата начала оказания услуг: 01.01.2015 года

- дата окончания оказания услуг: 31.12.2015 года

- Место оказания услуг: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:

Конкурс проводится на электронной торговой площадке                            ООО «Аукционный Конкурсный Дом» (ООО «АКД») в сети «Интернет» по адресу http://www.a-k-d.ru  в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участнику необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем конкурса признается, по решению конкурсной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.

- Начальная (максимальная) цена договора: 88 278 850,10 рублей (восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 10 копеек), в том числе НДС (18 %) - 13 466 265,27 рублей  (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять рублей 27 копеек).

Цена договора включает в себя: с учетом НДС (18%) стоимость всех отдельных видов услуг, входящих в объем (состав) услуг по Договору,  все налоги, сборы, платежи и другие  расходы.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru) документация по открытому конкурсу находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по открытому конкурсу. Порядок получения документации по открытому конкурсу на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе: денежные средства или банковская гарантия, выданная банком, в размере 2% от начальной максимальной цены договора  – 1 765 577,00 рублей (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек) предоставляются в порядке и сроки, указанные в подразделе 4.9 конкурсной документации.

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены: да

- Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и конкурсной документации, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12-00 (время московское)  «24» ноября 2014 года.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru, 12-00 (время московское) «24» ноября 2014 года.

- Место и дата проведения отборочной стадии: г. Москва, ул. Пятницкая,       д. 49А, стр. 2, «27» ноября 2014 года.

- Место и дата подведения итогов конкурса: г. Москва, ул. Пятницкая,            д. 49А, стр. 2, «28» ноября 2014 года.

- Срок заключения договора после определения победителя конкурса: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов конкурса.

- Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору: 5% от цены договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику.

- Отказ организатора конкурса от проведения конкурса по решению заказчика в указанных ниже случаях, не позднее 5 (пяти) дней не приводит к каким-либо последствиям для организатора конкурса:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

- Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

- ЧАСТЬ 1

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предельно допустимая цена договора.

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт –

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – после ввода в эксплуатацию единой информационной системы;

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru – до ввода эксплуатацию единой информационной системы;

и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота]. Участник конкурса утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием сети «Интернет».

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Остальные термины и определения, сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

    - Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Наименование, количество, объем и характеристики  оказываемых по договору услуг  указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1.

    - Предметом настоящего конкурса  является право на заключение договора на оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Предложение частичного оказания услуг [в составе лота] не допускается.

  - Участие в процедуре конкурса

    - Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен:

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

- подать заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Для прохождения отборочной стадии данного конкурса участник конкурса должен удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Для всех участников конкурса [в отношении одного лота] устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса, в том числе допущенного к участию в конкурсе, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:

- при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

- при выявлении факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика, подкрепленного документами.

    - Решение об отстранении участника конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который размещается организатором конкурса на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.6, конкурс признается несостоявшимся.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП

    - Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

  - Затраты на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе [в отношении лота], иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Организатор конкурса по решению заказчика отказывается от проведения конкурса  в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в следующих случаях:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

    - Извещение об отказе от проведения конкурса подписывается руководителем заказчика и размещается организатором конкурса в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения конкурса получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на официальном сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данные о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

  - Прочие положения

    - Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Членам конкурсной комиссии, работникам заказчика, организатора конкурса, привлекаемым экспертам во время проведения конкурса запрещается предоставлять сведения о предложениях участников конкурса, ходе проведения конкурса и принимаемых конкурсной комиссией решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

    - Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, привлекаемых экспертов по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ, извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, а также регламентом ЭТП.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Требования к участникам конкурса

    - Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

      - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

      - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

      - обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, указанной в пункте 14.1.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания подачи заявок, и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

      - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

      - соответствовать требованиям, указанным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

      - не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

    - Участник конкурса должен соответствовать иным требованиям, установленным в пунктах 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

    - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

      - копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

      - копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности). Если заявка на участие в конкурсе согласно пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

      - копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

      - копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.3, и если такие документы указаны в пункте 17.1.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

      - копия уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

      - подтверждение по форме, указанной в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника конкурса, об отсутствии задолженности у участника конкурса по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса;

      - копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

      - копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника конкурса:

- для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Участник конкурса вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, после выбора его победителем конкурса, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на участие в конкурсе участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

      - копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить документы, указанные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - Получение конкурсной документации

    - Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - Любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации в срок, обеспечивающий получение организатором конкурса такого запроса не позднее 7 (семи) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее сути.

    - Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

  - Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

    - Руководитель заказчика или лицо, утвердившее конкурсную документацию, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.

    - Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе [в отношении данного лота] продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту] такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — такой срок должен быть равен или больше срока, на который было размещено извещение о проведении конкурса.

  - Общие требования к заявке на участие в конкурсе

    - Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

    - Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам конкурса заключается договор, нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей конкурсной документации.

  - Срок действия заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

  - Официальный язык конкурса

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

    - Документы, составленные на других языках, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в конкурсе.

  - Валюта конкурса

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

  - Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]

Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)

    - Участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет, указанный в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса», не позднее окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», с предоставлением в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника конкурса.

    - В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:

      - Банковская гарантия  должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной.

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

- банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 4.9.7.

      - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

      - Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий.

    - Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе заявки на участие в конкурсе.).

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса и всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пункту 4.15.4, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.5, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе удерживается в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией;

- при уклонении победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.4, от заключения договора (пункт 4.15.12).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.7, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании обеспечения заявки на участие в конкурсе.

  - Подача и прием заявок на участие в конкурсе

    - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

    - Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе

    - В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе  и содержащимся в них документам и сведениям.

    - При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание конкурсной комиссии не проводится.

    - Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

    - Организатор конкурса обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. При этом в обязательном порядке проводится заседание конкурсной комиссии с оформлением протокола согласно пункту 4.12.6.

    - Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса.

    - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием как минимум следующих сведений:

- наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

- наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дату и время окончания подачи заявок;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе;

- наименование, ИНН и (или) адреса участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе [в отношении лота], а также предмет и цены заявок.

Данный протокол подписывается секретарем конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа и размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола на официальном сайте и на ЭТП.

При проведении заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4.12.4 данный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП [по лоту] в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе [по лоту], в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся [в отношении такого лота].

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе [по лоту] подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается в порядке, установленном пунктами 4.14.1, 4.14.2.

  - Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

    - У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту].

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

    - Общие положения

      - Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

      - После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия также рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником конкурса сведений действительности.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случаях, указанных ниже, конкурсная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в конкурсе, на основании которого организатор конкурса направляет уточняющие запросы:

        - При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в конкурсе следующих документов:

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса,

- учредительные документы,

- разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),

- документы о крупной сделке,

- документы о сделке с заинтересованностью,

- документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,

- документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,

- документы, подтверждающие опыт участника конкурса, указанный им в своей заявке,

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

        - При выявлении в заявке на участие в конкурсе арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником конкурса исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

        - В случаях, влияющих на допуск участника к конкурсу или оценку его заявки на участие в конкурсе:

- в представленных документах в составе заявки на участие в конкурсе отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- участника конкурса требованиям конкурсной документации, указанным в пункте 3.1.1, включая требования о наличии разрешительных документов, указанных в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»,

- привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям конкурсной документации, указанным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.5 и установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»,

- заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, указанным в пунктах 3, 10, 16, 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- в заявке на участие в конкурсе имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в конкурсе или участника конкурса требованиям конкурсной документации или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников конкурса;

- привлекаемый участником конкурса субподрядчик (соисполнитель) не соответствует требованию о не нахождении в реестре недобросовестных поставщиков, установленному в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса». В данном случае участнику конкурса направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя), при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в конкурсе.

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого конкурса, объема и номенклатуры предлагаемой участником конкурса продукции, существа заявки на участие в конкурсе, включая изменение условий заявки.

      - При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные подпунктом 4.14.1.8.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

      - Не направляются участнику конкурса запросы согласно пункту 4.14.1.8, если в соответствии с пунктом 4.14.2.5 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

      - Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Направление таких запросов организатора конкурса и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, но не может быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня, со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе [по данному лоту].

      - При рассмотрении заявок на участие в конкурсе [в отношении рассматриваемого лота] конкурсной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

      - Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса продлеваются только по решению конкурсной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса»  осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией.

      - При наличии основного и альтернативных предложений участника конкурса на оценочную стадию [в отношении рассматриваемого лота] такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то конкурсная комиссия рассматривает предложение участника конкурса с меньшей ценой, второе предложение этого участника конкурса отклоняет.

      - Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

      - В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

- соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10, 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника конкурса [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения;

- несоответствие участника конкурса требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям подпункта в) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям подпункта г) пункта 4.14.2.4, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы,

- наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (подпункт д) пункта 4.14.2.4). Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса», проверяет поступившее на условиях и в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки на участие в конкурсе. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в соответствии с порядком, предусмотренным подразделом 4.9, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

      - По итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

      - Решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом/ами заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса или ни один из участников конкурса и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям конкурса.

      - Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Переторжка

      - Переторжка проводится  по решению конкурсной комиссии, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам конкурса предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции и/или снижение авансовых платежей] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

      - Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и ЭТП протокола согласно пункту 4.14.2.9.

      - Форма, параметры, по которым проводится переторжка из указанных в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» (для переторжки в заочной форме), и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным к участию в конкурсе, в день размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее второго рабочего дня после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки, а начало проведения переторжки устанавливается в рабочее время по местному времени организатора конкурса.

      - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение [в отношении данного лота], по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой [либо объявленными условиями по срокам поставки продукции и/или по условиям оплаты (в случаях, предусмотренных пунктом 4.14.3.1)], указанной/ыми в заявке на участие в конкурсе.

      - Предложения участника конкурса по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в конкурсе [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка проводится в режиме реального времени или в заочной форме.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещаются на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня после дня проведения переторжки на ЭТП), протокол переторжки размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, указанную в заявке на участие в конкурсе, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе. В случае непредставления откорректированных документов или представления откорректированных в части цены документов,  с указанной ценой, не соответствующей цене, предложенной на переторжке, заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя конкурса, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.

      - При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

Открытие доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

      - Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек [в отношении лота];

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

      - Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса

      - После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Конкурсная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник конкурса, который раньше подал заявку на участие в конкурсе (или предложение с измененными условиями заявки на участие в конкурсе, если проводилась переторжка).

      - По решению конкурсной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

      - Победителем конкурса [в отношении данного лота] признается участник конкурса [по данному лоту], который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе [по данному лоту] которого присвоено первое место.

      - Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

      - По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек [в отношении лота];

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки;

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

- о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

      - Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по лоту] оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам конкурса

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по данному лоту], в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает лицу, с которым заключается договор (победитель конкурса или участник конкурса в соответствии с пунктом 4.15.4), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор [по данному лоту], в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.6).

Лицо, с которым заключается договор [по данному лоту], обязано предоставить заказчику:

- подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.1.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Договор с победителем конкурса или участником конкурса в соответствии с пунктом 4.15.4, заключается в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - В случае, если конкурс признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса [по данному лоту], заказчик:

- заключает договор с таким единственным участником конкурса в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе, при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров), либо

- принимает решение о проведении повторной закупки, либо

- отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.15.10.

    - По поручению заказчика организатор конкурса обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.15.6. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи.

    - Преддоговорные переговоры проводятся:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке лица, с которым заключается договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

- обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

    - По результатам преддоговорных переговоров организатором конкурса оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

    - Если подписание договора [в отношении лота] затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

    - Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

    - Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

    - Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных конкурсной документацией в составе заявки на участие в конкурсе лица, с которым заключается договор.

    - В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик выполняет одно из следующих действий:

- проводит повторную процедуру закупки;

- отказывается от заключения договора;

- выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение разрешающего органа.

    - В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

- удерживает обеспечение заявки такого участника конкурса;

- направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике конкурса будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник конкурса:

- будучи признанным победителем конкурса [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

- будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем конкурса или участником конкурса [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

- если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом обеспечение возврата аванса и (или) обеспечения договора предоставляется лицом, с которым заключается договор до заключения договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты его заключения. Обеспечение возврата аванса, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предоставляется отдельно от обеспечения договора.

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства в соответствии с пунктом 4.16.1 может быть предоставлено в следующем виде:

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

      - Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

      - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

    - В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.16.5.1 и/или 4.16.5.2.

    - При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пунктам 4.16.5.3 и/или 4.16.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.7 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса – срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора – срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств – срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

| № п/п |  | Наименование п/п |  | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предмет конкурса Предмет договора Состав и объем услуг |  | право заключения договора на оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО». Предмет договора: оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО». Состав и объем: все необходимые сведения приведены в документации по открытому конкурсу в томе 2 «Техническая часть». |
|  |  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс |  | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 26.06.2014 № 63) |
|  |  | Условия договора: Сроки оказания услуг Место оказания услуг Условия оплаты |  | Сроки оказания услуг: - дата начала оказания услуг: 01.01.2015 года - дата окончания оказания услуг: 31.12.2015 года Место: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ПГЗ ЖРО полигон «Северный» Условия оплаты: оплата производится ежемесячно в форме безналичного расчета в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Исполнителем документов, предусмотренных договором |
|  |  | Встречные предложения по условиям договора |  | не допускаются |
|  |  | Количество лотов |  | 1 |
|  |  | Заказчик |  | Заказчик открытого конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») Место нахождения: 119017, г. Москва, Пятницкая, д.49А стр.2 Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пятницкая, д.49А стр.2 Тел. 8(495) 967-94-46, адрес электронной почты: info@norao.ru |
|  |  | Организатор конкурса |  | Организатор открытого конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») Место нахождения: 119017, г. Москва, Пятницкая, д.49А стр.2 Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пятницкая, д.49А стр.2 Тел. 8(495) 967-94-46, адрес электронной почты: info@norao.ru Контактное лицо: по предмету конкурса: Понизов А.В., тел. 8-913-564-30-31, адрес электронной почты: Fe@norao.ru по общим вопросам: Дудник О.А., тел. 8-916-991-41-97, адрес электронной почты: OADudnik@norao.ru |
|  |  | Информационное обеспечение проведения |  | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса является: 1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» (ООО «АКД») в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru |
|  |  | Дата опубликования извещения о проведении конкурса |  | «08» октября 2014 года |
|  |  | Отказ от проведения конкурса |  | Решение принимается не позднее 5 (пяти) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |
|  |  | Начальная (максимальная) цена договора |  | Начальная (максимальная) цена договора: 88 278 850,10 рублей (восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 10 копеек), в том числе НДС (18 %) - 13 466 265,27 рублей (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять рублей 27 копеек). Цена договора включает в себя: с учетом НДС (18%) стоимость всех отдельных видов услуг, входящих в объем (состав) услуг по Договору, все налоги, сборы, платежи и другие расходы. |
|  |  | Официальный язык конкурса |  | русский |
|  |  | Валюта конкурса |  | российский рубль |
|  |  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе: Форма обеспечения Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме денежных средств |  | - денежные средства либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком - 2.00 %, от начальной максимальной цены договора (лота) – 1 765 577,00 рублей (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек) - российский рубль Получатель: (ФГУП «НО РАО») Банковские реквизиты: р/с 40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ИНН 5838009089 КПП 770501001 ОКВЭД 90.00.2 ОКПО 12004368 ОГРН 1027739034344 ОКТМО 45376000 Назначение платежа: оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» (указывается наименование участника открытого конкурса, наименование открытого конкурса, [номер и предмет лота], номер процедуры закупки на ЭТП), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в форме денежных средств должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. |
|  |  | Требования, предъявляемые к участникам конкурса |  | - Требования к участникам конкурса: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей конкурсной документации. - должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. - должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации срока окончания подачи заявок), в объеме оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов оказания услуг, в том числе: - лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - на право осуществления деятельности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии; - лицензия Федеральной службы безопасности – разрешение, предоставляющее допуск к сведениям, составляющим государственную тайну; - лицензия МЧС на право предоставления услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - лицензия Роспотребнадзора - на деятельность по обращению с источниками ионизирующего излучения. 14.1.4. наличие системы управления охраной труда (СУОТ); - 14.1.5. отсутствие сведений об участнике конкурса в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». 14.1.6. правильность оформления заявки и порядка ее предоставления. 14.1.7. не превышение начальной (максимальной) цены договора в предложении участника закупки. 14.1.8. предоставление обеспечения заявки. 14.1.9. участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса. 14.1.10. участник конкурса не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 14.1.11. наличие опыта выполнения договоров, сопоставимых по характеру и объему предмету закупки (должен иметь договора с завершенными в 2012-2014 гг. работами/услугами сопоставимого характера и объема на сумму не менее 50% от НМЦ – 46 094 200,00 рублей (сорок шесть миллионов девяносто четыре тысячи двести рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%). 14.1.12. соответствие технического предложения техническому заданию документации о закупке. |
|  |  | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами |  | не требуется |
|  |  | Требования к оказываемым услугам |  | Требования к оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть» |
|  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе |  | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса: - документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей конкурсной документации; - документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); - копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа), в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг: - лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии; - лицензия Федеральной службы безопасности – разрешение, предоставляющее допуск к сведениям, составляющим государственную тайну; - лицензия МЧС на право предоставления услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - лицензия Роспотребнадзора - на деятельность по обращению с источниками ионизирующего излучения. - любой документ, подтверждающий наличие СУОТ, из следующего списка: - утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14); - сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности); - сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»; - сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»; - сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента; - сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья». 17.1.5 справка об опыте выполнения договоров (раздел 6, форма 4 с обязательным приложением копий договоров с приложениями. 17.1.6 заявка, включая все документы в ее составе. Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе. |
|  |  | Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе |  | - заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1); - анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 1.1 «Принадлежность участника конкурса/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». Таблица 1.1 по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации, предоставляется, если участник конкурса и/или привлекаемый субподрядчик (соисполнитель) и/или изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства с приложением документов, подтверждающих отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства. Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблицы 1.1, 2 предоставляются в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls; - документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника конкурса (подраздел 4.9): - платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или - безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки на участие в конкурсе по форме с учетом требований статей 368-378 Гражданского кодекса РФ с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если банковская гарантия подписывается по доверенности); - документы, указанные в пунктах 17.1 – 17.6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям; - техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма 3), в том числе содержащее: - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг); - указание объема работ или услуг или порядка его определения. |
|  |  | Альтернативные предложения: Возможность подачи |  | не допускается |
|  |  | Привлечение субподрядчиков соисполнителей |  | не допускается |
|  |  | Возможность проведения процедуры переторжки Условия договора, по которым возможно проведение переторжки |  | возможна по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены |
|  |  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе) |  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе): ЭТП «Аукционный конкурсный дом» 12-00 (время московское) «24» ноября 2014 года |
|  |  | Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок |  | адрес: г. Москва, ул. Пятницкая 49А, стр. 2 Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «27» ноября 2014 г. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «28» ноября 2014 г. |
|  |  | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса |  | 23.1.Цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 75%) 23.1.1. Оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» БЦ i =; Ц min; * 100. Ц i. где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника закупки, баллы, - Ц i – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб., - Ц min – минимальное предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. - Оценка по критерию «квалификация участника» (значимость критерия – 25%) 23.2.1. Оценка по подкритерию «опыт» Опыт; Баллы. У участника закупки завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставки, работы (услуги) в рамках договоров сопоставимого характера и объема отсутствуют; 0. БО i; =; О i; * 100. О max. О max; 100. где: Оi – стоимость завершенных в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставок, работ (услуг) в рамках договоров сопоставимого характера и объема, i-го участника закупки, руб. Оmax – максимальный опыт (стоимость завершенных в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставок, работ (услуг) в рамках договоров сопоставимого характера и объема) из представленного опыта всех допущенных участников, но не более предельного значения (в случае если Omax более чем предельное значение, то Omax принимается равным такому предельному значению), руб. Предельное значение опыта участника: 176 557 700,20 руб. |
|  |  | Оценка заявок на участие в конкурсе: |  | Согласно методике оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в п. 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса» |
|  |  | Срок заключения договора |  | Договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон). |
|  |  | Обеспечение исполнения обязательств по договору |  | Вид обеспечения: обеспечение исполнения обязательств по договору Форма обеспечения: банковская гарантия, выданная банком, или передача заказчику денежных средств Размер обеспечения: на сумму не менее 5 % от суммы договора В случае предоставления обеспечения обязательств по договору в форме банковской гарантии лицу, с которым заключается договор, рекомендуется представить банковскую гарантию в соответствии с формой банковской гарантии (раздел 6, соответствующая форма 5); Срок действия обеспечения: срок исполнения обязательств по договору плюс не менее 60 дней Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в сроки, указанные в пункте 4.16.3 настоящей документации. Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии предоставляется лицом, с которым заключается договор, в виде согласно пункту 4.16.5 с приложением документов согласно пункту 4.16.7 настоящей конкурсной документации. |
|  |  | [В случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику денежных средств] Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения |  | Получатель: (ФГУП «НО РАО») Банковские реквизиты: р/с 40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ИНН 5838009089 КПП 770501001 ОКВЭД 90.00.2 ОКПО 12004368 ОГРН 1027739034344 ОКАТО 45286560000 |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии |  | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru. (или в адрес арбитражного комитета (АК) дивизиона. Если таковой АК дивизиона создан, то указываются название такого АК дивизиона, и его контактные реквизиты) Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса. Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решения ЦАК (или АК дивизиона) могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы. |  |
|  |  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса |  | О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом». |

  - ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

[приводятся формы, перечисленные в пунктах 17, 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

(формы 2 (таблица 1), 3 – ___ рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником конкурса в состав заявки на участие в конкурсе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурс № ______ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия конкурса, _______________________________________________________________________,

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в конкурсе (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора] |
|  | Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг | [указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] |

Условия оплаты: _______________ указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]

Заявка на участие в конкурсе сопровождается __(указать количество) альтернативными предложениями по следующим аспектам (элементам) заявки на участие в конкурсе:

альтернативное предложение № 1:__(указать альтернативное условие заявки на участие в конкурсе и цену заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 1, например срок поставки: _____, цена заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 1 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 1 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в конкурсе;

альтернативное предложение № 2:__(указать альтернативное условие заявки на участие в конкурсе и цену заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 2, например изготовитель: _____________, цена заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 2 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 2 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в конкурсе;

… и т.д. (В случае отсутствия альтернативных предложений этот пункт исключается).

Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года. [срок действия заявки указывается с учетом положений подраздела 4.5 конкурсной документации]

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- [участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе;

- представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид и срок предоставления обеспечения указывается в соответствии с предложением участника конкурса, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]

Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму __ [вид и срок предоставления обеспечения указывается в соответствии с предложением участника конкурса, сумма обеспечения возврата аванса указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение гарантийных обязательств/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств] на сумму __% от цены договора [вид обеспечения указывается в соответствии с предложением участника конкурса, срок и сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]

Мы, _____________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.13 конкурсной документации, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.16 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |  |
|  | Копия документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе / безотзывная банковская гарантия |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса.

- Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

- Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

- АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

| № | Наименование | Сведения об участнике конкурса |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица 1.1. Принадлежность участника конкурса/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника конкурса/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений) | не более 25% |  | Указывается в процентах | Копия устава (стр. __ заявки) |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | не более 25% |  | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | до 100 человек | От 101 до 250 человек | Указывается количество человек | Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки) |
|  |  | до 15 человек – микро- предприятие |  |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год | 400 млн. руб. | 1 000 млн. руб. | Указывается в миллионах рублей | Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год (стр. __ заявки) |
|  |  | 60 млн. руб. – микро- предприятие |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

  - Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

  - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В случае указания в графе 3 Таблицы 1 о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику конкурса необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в конкурсе Таблицу 1.1 и документы (столбец 6 Таблицы 1.1), подтверждающие принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - В графе 21 Таблицы 1 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

  - Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице 1. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

  - Таблицу 1.1 заполняют и предоставляют участники конкурса, принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

  - Также участники конкурса в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют заполненную таблицу 1.1 на привлекаемого участником конкурса субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик (соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства. На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства таблица 1.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в конкурсе только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя непосредственно участником конкурса, без привлечения официальных дилеров и т.д.

  - Таблица 1.1 в составе заявки на участие в конкурсе предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и редактируемом формате *.xls с приложением документов (столбец 6), подтверждающих принадлежность участника конкурса и/или субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах) предоставляется за последний завершенный год, с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник конкурса: ________________________________________________________

наименование организации участника конкурса

| № п/п | Информация об участнике конкурса |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

- В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

| № п/п | Информация об участнике конкурса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |

окончание

| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
| 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
| 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
| 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

[далее указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]

        - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

        - указание объема работ или услуг или порядка его определения;

        - [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

        - [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

        - [при условии установления соответствующего требования в подпункте 5) пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.

В случае представления в составе заявки участника конкурса ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ в следующей форме:

| Требования ИТТ | Указано в ТЗ (ТУ) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вес не более 100 кг (пример оформления) | 120 кг | Будет приведено в соответствие с требованиями ИТТ |
| Габариты: 1000/800/200 мм (пример оформления) | 890/800/210 мм | Будет приведено в соответствие с требованиями ИТТ |
| … | … | … |

- Участник конкурса в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, и указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

в случае проведения конкурса на  оказание услуг					Форма 4.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

Лот __

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)

Участник конкурса: ________________________________

| № п/п | Реквизиты договора (номер и дата) | Сроки выполнения договора (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав услуг, описание основных условий договора) | Стоимость услуг |  | Срок завершения оказания услуг, (число, месяц и год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сумма договора, руб. с НДС | В т.ч. стоимость оказанных в 20__-20__ гг. услуг по документам, подтверждающим исполнение, руб. с НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Участник ___________ [указываются организационно-правовая форма и наименование участника] |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор №1 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 1 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 2 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 3 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |
|  | Договор №2 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 1 от дд.мм.гггг к Договору №2 |  |  |  | Х |  |  |
|  | … |  |  |  | … |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование соисполнителя 1] |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

Форма 5.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

- БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ (Форма 5)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. Москва									    «___»         20   года

, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», в лице           , действующего на основании        , выдал настоящую Банковскую гарантию (далее именуемую «ГАРАНТИЯ» с целью обеспечения надлежащего исполнения           ,именуемым в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице           , действующего на основании       ,           обязательств по           , (далее именуемому «ДОГОВОР»), заключенному с Федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») ОГРН 1027739034344/ИНН 5838009089/ КПП 770501001, расположенному по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2, именуемое в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», на основании протокола                    (указываются наименование, дата и номер).

1.	Условия Гарантии.

1.1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не

превышающую             рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА, составленного в соответствии с требованиями Гарантии.

1.2. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств перед БЕНЕФИЦИАРОМ, включая дополнительные и гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

1.3. Гарантия также обеспечивает исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА:

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных с момента возникновения у БЕНЕФИЦИАРА права на их начисления, до дня списания денежных средств с расчетного счета ГАРАНТА;

- по возмещению ПРИНЦИПАЛОМ убытков БЕНЕФИЦИАРА в размере, предусмотренном Договором.

1.4. Гарантия является обеспечением исполнения Договора, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, или расторжения Договора и отказа ПРИНЦИПАЛА вернуть полученную сумму аванса.

1.5. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

1.6. БЕНЕФИЦИАР не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам без письменного согласия Гаранта.

1.7. Гарантия вступает в силу с «    »     20     г. и действует по «    »         20   г. включительно.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии.

2.1. Предъявляемое БЕНЕФИЦИАРОМ письменное требование по Гарантии должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору, расчет требуемой суммы и платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА.

2.2. Требование БЕНЕФИЦИАРА должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов:

•	подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, если требование подписано не руководителем Бенефициара;

•	подтверждающих выплату Принципалу аванса в размере, предусмотренным Договором.

2.3. Заявление с требованием платежа по настоящей Гарантии должно быть направлено ГАРАНТУ до истечения срока действия настоящей Гарантии.

2.4. Предусмотренное Гарантией обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Указанный в пункте 1.1 Гарантии объем ответственности Гаранта является исчерпывающим и не может быть изменен в сторону увеличения.

2.5. Обязательство ГАРАНТА по выплате суммы по Требованию БЕНЕФИЦИАРА считается надлежаще исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

3.	Прочие условия.

3.1.	 Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

3.2. Гарант отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить БЕНЕФИЦИАРА об отказе удовлетворить его требование.

3.3. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается:

1) уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;

2) истечением срока, на который выдана Гарантия;

3) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии и возвращения ее ГАРАНТУ;

4) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении ГАРАНТА от его обязательств.

3.4. Гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования  правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Реквизиты и адрес Гаранта:

Руководитель организации – Гаранта

Главный бухгалтер организации – Гаранта

- ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 Тома 1  в виде отдельного файла в формате Word.

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг

при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»

# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва

2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

по эксплуатации ФГУП «НО РАО»

_________________ /А.С. Баринов/

«____» ____________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»

Москва

2014 г.

# Техническое задание

на оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» (далее ПГЗ ЖРО полигон «Северный»).

# 1 Общие положения

1.1 Наименование темы: оказание комплекса услуг при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

1.2 Основание для выполнения работ:

-	обеспечение безопасности ПГЗ ЖРО полигон «Северный», принадлежащего на праве хозяйственного ведения ФГУП «НО РАО», расположенного по адресу: г. Железногорск, Красноярский край.

1.3 Заказчик: ФГУП «НО РАО» (г. Москва).

1.4 Исполнитель: выбирается по конкурсу.

1.5 Срок выполнения: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

2 Перечень нормативных обязательных документов

2.1 Предприятие-Исполнитель  обязано иметь следующие лицензии:

- от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - на право осуществления деятельности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, в части выполнения работ и предоставления услуг в области использования атомной энергии;

- от Федеральной службы безопасности – разрешение, предоставляющее допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

- от МЧС на право предоставления услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- от Роспотребнадзора – на деятельность по обращению с источниками ионизирующего излучения.

Предприятие исполнитель должно иметь аттестованных специалистов по промышленной безопасности, согласно требованиям Приказа № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в следующих областях:

- изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду;

- изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети.

Предприятие-исполнитель должно иметь аттестованную лабораторию неразрушающего контроля, в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00 и ПБ 03-440-02, или иметь договор на оказание услуг с такой лабораторией.

Предприятие-исполнитель должно иметь допуск к работам от СРО НП «Союзатомстрой» и НП «Союзатомгео».

2.2 Работы и оказание услуг должны соответствовать требованиям действующих законодательных и иных нормативных правовых актов:

-	Федеральному закону «Об использовании атомной энергии» с изменениями и дополнениями, от 21.11.1995 № 170–ФЗ.

-	Федеральному закону «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, от 21.07.1993 № 5485-1.

-	Федеральному закону «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 № 3–ФЗ.

-	Федеральному закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ.

-	Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с изменениями и дополнениями,  от 30.03.1999 № 52–ФЗ.

-	Федеральному закону «О недрах», с изменениями и дополнениями,  от 21.02.1992 № 2395–1.

-	Федеральному закону «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011 
№ 190–ФЗ.

-	Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008
№ 102-ФЗ.

-	Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями и дополнениями, от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.

-	Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с изменениями и дополнениями, от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.

-	Водному кодексу Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, от 03.06.2006 № 74–ФЗ.

-	Постановлению правительства РФ от 06.02.2010 №63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

-	«Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

-	«Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений" N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.

-	СанПиН 2.6.1.2523-09. НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности.

-	СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

-	СП 2.6.6.1168-02. СПОРО-2002. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

-	ПНАЭ Г-05-03-95. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационноопасные объекты.

-	МУ 2.6.1.014-2001. Контроль радиационной обстановки. Общие требования.

-	МУ 2.6.1.44-2002. Объемная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению величины среднегодовой активности.

-	МУК 2.6.1.016-99. Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов.

-	МУ 2.6.1.25-2000. Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требованиям.

-	МУ 2.6.1.026-2000. Дозиметрический контроль профессионального внутреннего облучения. Общие требования.

-	МУ 2.6.1.44-2002. Объемная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению величины среднегодовой активности.

-	МУ 2.6.1. 16-2000. Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях с источниками излучения. Общие требования.

-	СП и ТУ ЭКХ-93. Санитарными правилами и техническими условиями эксплуатации и консервации глубоких хранилищ жидких радиоактивных и химических отходов предприятий ядерного топливного цикла.

-	МУ ЭКГХ 2003. Методическими указаниями по эксплуатации и консервации глубоких хранилищ радиоактивных и химических отходов предприятий атомной промышленности.

-	Инструкция о порядке ликвидации и консервации скважин и оборудования их устьев и стволов» (Госгортехнадзор России, Постановление № 22 от 22.05.2002 г.).

-	Правила ведения ремонтных работ в скважинах» (РД 153-39-023-97)

-	ОИТ-0013-2000. Номенклатура оборудования изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения с дополнением от 15.06.2002.

-	НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБОЯТЦ).

-	НП-019-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности.

-	НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности.

-	НП-021-2000. Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности.

-	НП-024-2000. Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии.

-	НП-034-01. Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ.

-	НП-038-11. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.

-	НП-043-11. Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии.

-	НП-044-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии.

-	НП-047-11. Положение о порядке расследования и учёта нарушений в работе объектов ядерного топливного цикла.

-	НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.

-	НП-055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.

-	НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

-	НП-064-05. Учёт внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

-	НП-067-11. Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации.

-	НП-070-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного и топливного цикла.

-	НП-073-11. Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании.

-	НП-074-06. Требования к планированию и обеспечению готовности к ликвидации последствий аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ.

-	НП-078-06. Положение о порядке объявления аварийной готовности, аварийной обстановки и оперативной передачи информации в случае радиационно опасных ситуаций на предприятиях ядерного топливного цикла.

-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

-	Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03.

-	Правила охраны недр (Госгортехнадзор России, Постановление № 71 от 06.06.2003г)

-	СанПиН 2.6.1.1281-03. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ).

-	РБ-003-98. Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами.

-	РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.

-	РБ-023-02. Руководство по безопасности. Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных отходов для их хранения и захоронения. Москва. 2002.

-	ГОСТ 12.1.048-85. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров.

-	ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

-	ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы

-	ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам

-	ГОСТ 2.503-2013. ЕСКД. Правила внесения изменений

-	ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы

-	ГОСТ 2.602-2013. ЕСКД. Ремонтные документы

-	ГОСТ 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

-	ГОСТ Р 8.000-2000 ГСИ. Основные положения.

-	ГОСТ Р 8.589-2001. ГСИ. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

-	ГОСТ Р 8.326-89. Метрологическая аттестация средств измерения

-	ГОСТ 8.513-84. Поверка средств измерений

-	ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы) измерений

-	ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда

-	ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

-	ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

-	ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

-	ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

-	ГОСТ 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда.  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

-	ГОСТ 14.206-73. Технологический контроль конструкторской документации

-	ГОСТ 15.001-88. СРПП. Продукция производственно-технического назначения

-	ГОСТ 15.601-98. Техническое обслуживание и ремонт техники

-	ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования

-	ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

-	ГОСТ 20831-75. Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий

-	ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

-	ГОСТ 28388-89. Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях. Порядок выполнения и обращения

-	ГОСТ 29074-91. Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования.

-	ОСТ 95.10175-86. Организация проведения нормоконтроля конструкторской документации.

-	Требования к годовому отчёту о ядерной и радиационной безопасности предприятий топливного цикла. РД-05-11-95 с изменением № 1, внесённым приказом Госатомнадзора России от 31.10.97 № 77

-	ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533.

-	ПБ 03-445-02. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб.

-	ПБ 03-581-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003 г.

-	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003 г.

-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2013г.

-	Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, 1992 г

-	Отраслевая система управления охраной труда в Министерстве РФ по атомной энергии. - Минатом России, 1997г.

-	ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.

-	МИ 2273-93. ГСИ. Области использования средств измерений подлежащих поверке

-	МИ 2284-94. ГСИ. Документация поверочных лабораторий

-	МИ 2438-97. ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения

-	ПР 50.2.006-94. ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок выполнения

-	ПР 50.2.007-94. Поверительные клейма

-	ПР 50.2.012-94. ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений

-	ПР 50.2.013-94. ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц.

3 Состав работ и услуг

В состав комплекса услуг входят следующие работы:

-	мониторинг окружающей среды в районе размещения ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	анализ проб (подземных вод из наблюдательных скважин; ЖРО направляемых на захоронение; дренажных, сточных и трапных вод; донных отложений взятых из оборудования);

-	индивидуальный дозиметрический контроль;

-	ремонт и поверка средств измерений и автоматизации (СИА) ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое обслуживание и ремонт механического оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое и оперативное обслуживание и ремонт электрооборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое и оперативное обслуживание и ремонт энергооборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	техническое обслуживание и ремонт спецавтотехники ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	ликвидация последствий аварийных ситуаций на ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	обслуживание автодорог и территорий объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	содержание зданий и сооружений ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	ремонт, техническое обслуживание, освидетельствование и испытания подконтрольного Ростехнадзору оборудования;

-	оказание транспортных услуг филиалу «Железногорский»;

-	дезактивация и ремонт спецодежды и спецобуви филиала «Железногорский»;

-	хранение/утилизация твердых отходов и специальных жидкостей ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	электро- и водоснабжение объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

-	радиосвязь и сигнализация (пожарная и охранная);

-	обеспечение работоспособности оборудования проводной связи и сетевого оборудования.

# 3.1 Мониторинг окружающей среды и анализ проб

Осуществлять контроль и анализ воздействия сбросов и выбросов объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» находящихся на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП ФЯО «ГХК», на объекты окружающей среды.

Контролировать:

-	выбросы радионуклидов и ВХВ в атмосферу;

-	содержание радионуклидов и ВХВ в сбросных водах;

-	содержание радионуклидов в приземном слое атмосферы;

-	содержание радионуклидов в атмосферных выпадениях;

-	содержание радионуклидов в снежном покрове;

-	содержание радионуклидов и ВХВ  в воде водных объектов;

-	содержание радионуклидов в источниках водоснабжения;

-	содержание радионуклидов в почве;

-	содержание радионуклидов в растительности;

- содержание радионуклидов в пищевых продуктах;

-	значения МАД гамма-излучения при отборе проб и на местности.

- 	содержание радионуклидов и ВХВ в подземных водах по графикам контроля объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

Выполнять анализ проб ЖРО, направляемых на захоронение, на соответствие регламентным кондициям, а также:

-	проб подземных вод из наблюдательных скважин;

-	проб дренажных, сточных, трапных вод и проб воды из поверхностных объектов;

-	проб донных отложений, взятых из оборудования.

Графики контроля содержания радионуклидов и ВХВ в подземных водах ПГЗ ЖРО полигон «Северный», пробах ЖРО, направляемых на захоронение, и др. объектов ФГУП «НО РАО» предоставляются на согласование Предприятию-исполнителю в течение 10 дней с даты заключения договора.

Графики отборов проб и проведения измерений в рамках мониторинга окружающей среды предоставляются ФГУП «НО РАО» Предприятию-исполнителю в течение 10 дней с даты заключения договора.

На основании графика контроля Предприятие-исполнитель должно ежемесячно составлять оперативный рабочий график отбора проб (данный график должен быть согласован с ФГУП «НО РАО») с указанием объектов окружающей среды, мест, где производят отбор проб, конкретной даты отбора проб и необходимого количества отбираемой пробы (объём, вес, площадь отбора).

Графики контроля, включающие в себя количество проб и перечень анализируемых компонентов в отобранных пробах, должны быть разработаны и утверждены филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Контролируемыми объектами окружающей среды являются атмосферный воздух и осадки, почва, воды поверхностных водных объектов, подземные воды, снежный покров.

В объектах окружающей среды контролируется содержание следующих дозообразующих нуклидов: стронций-90, цезий-137, тритий, а также ряд других альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов.

Перечень контролируемых объектов, радионуклидов и периодичность отбора проб определяются графиками контроля.

Предприятию-исполнителю необходимо представлять во ФГУП «НО РАО» результаты измерений МАД гамма-излучения и анализов, выполненных в лаборатории, аккредитованной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и зарегистрированной в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля и Едином регистре.

Результаты работ по мониторингу окружающей среды оформлять в виде ежегодного отчета «О радиоэкологической обстановке в районе размещения объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» (отчет должен содержать сведения достаточные для выполнения требований статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ), который предоставляется ФГУП «НО РАО» не позднее 31 марта 2015 года.

Отбор проб по графикам контроля объектов окружающей среды в СЗЗ ПГЗ ЖРО полигон «Северный» выполняет Предприятие-исполнитель. Отбор проб подземных вод ПГЗ ЖРО полигон «Северный», проб ЖРО, направляемых на захоронение, и др. объектов ФГУП «НО РАО» осуществляет филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (с оформлением актов отбора проб), а доставку – Предприятие-исполнитель. Сроки доставки на анализ проб подземных вод объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» согласовываются с Предприятием-исполнителем в оперативном порядке, но не менее, чем за 2-е суток до начала отбора проб.

Методика выполнения отбора проб объектов окружающей природной и техногенной среды изложена в инструкции ИН № 07.096 «Объекты окружающей среды. Руководство по отбору проб для определения содержания радионуклидов».

3.2 Индивидуальный дозиметрический контроль

Индивидуальный дозиметрический контроль (далее ИДК) облучения работника является неотъемлемой частью системы обеспечения радиационной безопасности. Данный контроль состоит из двух видов: дозиметрический контроль внешнего облучения и внутреннего облучения.

Индивидуальный дозиметрический контроль (текущий) внешнего облучения персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», занятого в эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный», должен быть организован Предприятием-исполнителем в соответствии с МУ 2.6.1.25-2000. Осуществляется текущий, оперативный и аварийный (специальный) индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

Для текущего ИДК используется автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201 с дозиметрами ДТЛ-01. Показания дозиметров должны измеряться раз в квартал. Величина индивидуальных эквивалентных доз персонала ФГУП «НО РАО» заносится в базу данных автоматизированной системы АКИДК-201 Предприятия-исполнителя и годовых эффективных доз в карточку учета индивидуальных доз облучения.

Оперативный ИДК осуществляется персоналом службы РБ филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

В случае, если по данным оперативного контроля дозовые нагрузки превысят контрольную или разрешённую величину, проводится внеочередная обработка дозиметров ДТЛ-01.

При превышении контрольных уровней (КУ) индивидуальных доз облучения или разрешенных доз (а также при утере, порче средств ИДК) служба РБ филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», предоставляет акт выяснения причин Предприятию-исполнителю.

Решение о введении индивидуального дозиметрического контроля внутреннего облучения для каждого конкретного лица из персонала филиала «Железногорский», работающего на ПГЗ ЖРО, принимает первый заместитель директора-главный инженер филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Ответственность за ведение работ по обработке индивидуальных дозиметров ДТЛ-01 персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», работающего на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» несёт Предприятие-исполнитель.

Результаты контроля внешнего облучения персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» представляются Предприятием-исполнителем в филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО» для учёта индивидуальных доз облучения персонала в виде ежеквартальных отчётов (представляются в виде «акта по результатам ИДК» и «Протокола измерений»).

В соответствии с п. 2.4.7 ОСПОРБ-99/2010 контроль и учёт доз облучения персонала и населения проводится с учётом требований Единой государственной системы контроля и учёта индивидуальных доз облучения населения.

# 3.3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

# Техническое обслуживание при эксплуатации оборудования комплекса объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный», плановое техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования, а также предварительная дезактивация оборудования (при осуществлении работ по ремонту оборудования в мастерских Предприятия-исполнителя) осуществляется персоналом Предприятия-исполнителя в соответствии с рабочими инструкциями, инструкциями (руководствами) по эксплуатации на отдельные виды оборудования, согласованными с ФГУП «НО РАО», положениями системы ППР.

# Техническое обслуживание и ремонт оборудования, поверки (калибровки) средств измерений ПГЗ ЖРО полигон «Северный» проводятся в сроки указанные в соответствующих план-графиках. План-графики должны быть согласованы с главными специалистами Предприятия-исполнителя по направлению работ и утверждены первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

# Порядок взаимодействия филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и Предприятия-исполнителя при техническом обслуживании и ремонте оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный» должен быть изложен в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный», который должен быть разработан и согласован обеими сторонами (ФГУП «НО РАО» и Предприятием-исполнителем) в течение 15 дней с даты заключения договора.

# Организация технического обслуживания, освидетельствования и ремонта оборудования и трубопроводов, на которые распространяется действие правил Ростехнадзора, осуществляется в соответствии с требованиями этих правил аттестованным для этих целей персоналом Предприятия-исполнителя.

# При проведении технического обслуживания, ремонта оборудования и систем ремонтный персонал руководствуется требованиями, изложенными в инструкциях Предприятия-исполнителя, согласованных с ФГУП «НО РАО» в части объемов работ.

# Техническое обслуживание и ремонты оборудования проводятся по технологическим процессам, технологическим картам.

# Обеспечение оказываемых услуг техническими средствами, материалами, запасными частями осуществляется Предприятием-исполнителем

# Вышедшее из строя оборудование ремонтируется силами Предприятия-исполнителя. Приобретение оборудования для замены осуществляется ФГУП «НО РАО». Работы по монтажу заменяемого оборудования производятся силами Предприятия-исполнителя.

# Результаты работ по ремонту и монтажу оборудования оформляются Предприятием-исполнителем в виде акта. Акт подписывают все члены комиссии, и утверждает первый заместитель директора - главный инженер филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

# Информация о выполненных ремонтных и монтажных работах на оборудовании приводится в ежемесячном отчете, представляемый в филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

# 3.3.1 Ремонт и поверка средств измерений и автоматизации (СИА).

В соответствии с требованиям нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений (№102-ФЗ; ГОСТ Р 8.000-2000; ГОСТ Р 589-2001; ГОСТ Р 8.563-2009; ПР 50.2.006-94) средства измерений, находящиеся в эксплуатации, резерве и хранении, подлежат учёту, ремонту, техобслуживанию, поверке и калибровке.

На объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» должен быть организован резерв СИА для замены в случае отказа действующего изделия в схеме контроля и управления технологическим процессом и на случай несвоевременного возврата оборудования из планового ремонта.

Состав и объем резерва СИА на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» определяется руководством службы КИПиА филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и Предприятия-исполнителя на основании требуемой надёжности функционирования действующих СИА, а также опыта эксплуатации. Перечень резерва СИА на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» утверждается главным прибористом Предприятия-исполнителя и цеха по эксплуатации ПГЗ ЖРО филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

СИА резерва подлежат включению в графики плановых ремонтов и должны содержаться в работоспособном состоянии. Перед установкой резервных СИА на рабочее место, вместо выведенных в ремонт, резервным СИА должно быть выполнено техническое обслуживание.

# 3.3.1.1 Метрологический контроль и надзор:

Метрологический контроль и надзор должен осуществляться в целях обеспечения единства измерений - как необходимого условия повышения технического уровня производства и качества услуг, охраны окружающей среды, охраны труда работающих, обеспечения достоверного учета ресурсов на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

Метрологический контроль и надзор на объектах ПГЗ ЖРО полигон «Северный» должна осуществлять служба КИПиА Предприятия-исполнителя, в состав которой должна входить метрологическая лаборатория (МЛ), в соответствии с положениями МИ 2304-94.

Метрологический контроль должен проводиться в форме поверки и калибровки средств измерений. Метрологический надзор должен осуществляться в виде проверок состояния и применения средств измерений, аттестованных методик выполнения измерений (МВИ), рабочих эталонов единиц величин, соблюдения метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Поверку и калибровку должна проводить МЛ службы КИПиА, аккредитованная на право поверки СИ.

Работники МЛ должны пройти профессиональную подготовку специалистов по поверке средств измерений в учебных заведениях Ростехрегулирования.

Перечень средств измерений, подлежащих поверке утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Инспекционную поверку (калибровку) производят для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении метрологического надзора. Результаты инспекционной поверки (калибровки) отражают в акте поверки. Инспекционную поверку (калибровку) проводят специалисты МЛ службы КИПиА Предприятия-исполнителя в присутствии представителя филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и в паспорт наносится поверительное клеймо или выдается «Свидетельство о поверке».

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, специалистами МЛ оформляется извещение о непригодности к применению. Поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется и делается соответствующая запись в паспорте средства измерений. Комиссия, состоящая из представителей службы КИПиА Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» определяет дальнейшие действия в отношении средства измерений, признанного непригодным к применению, с оформлением соответствующего акта. В случае списания признанного непригодным средства измерений акт утверждается главным инженером Предприятия-исполнителя или филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (в зависимости от того, на чьем балансе находится списываемое средство измерений).

Поверке подлежать средства измерений в соответствии с план-графиком поверки (калибровке) средств измерений, разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и согласованным с Предприятием-исполнителем.

Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утвержденными по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.

Калибровка производится в соответствии с нормативными документами на калибровку.

Поверку (калибровку) СИ МЛ Предприятия-исполнителя может производить в своих лабораториях.

Доставка СИ на поверку (калибровку) в МЛ, их складированием, учетом и отправкой обратно СИ организуется и выполняется службой КИПиА Предприятия-исполнителя.

СИ перед отправкой в поверку (калибровку) должны быть подвергнуты внешнему осмотру и опробованию. Заведомо неисправные средства измерений в поверку (калибровку) не направляются.

СИ, которым согласно инструкции завода-изготовителя перед отправкой в поверку (калибровку) подошло время проведения технического обслуживания, должны пройти такое обслуживание.

Периодическая поверка (калибровка) по срокам может совпадать с плановым текущим или средним ремонтом. В этом случае она должна проводиться после таких ремонтов.

Первичную поверку (калибровку) при выпуске средств измерений из ремонта и периодическую поверку (калибровку) производят в календарные сроки, устанавливаемые графиками поверки (калибровки).

3.3.1.2 Система технического обслуживания и ремонта СИА.

Система технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) СИА должна представлять собой совокупность взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и исполнение работ по ТО и Р СИА с целью сохранения в течение установленного времени и условий эксплуатации точности, надёжности и работоспособности их в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. ТО и ремонты должны проводиться в плановом порядке службой КИПиА Предприятия-исполнителя.

Состав системы ТО и Р:

Комплекс работ, предусмотренных системой ТО и Р СИА

должен включать в себя:

-	техническое обслуживание по поддержанию работоспособности СИА;

-	ремонт по восстановлению работоспособности и исправности СИА.

Система ТО и Р должна предусматривать выполнение следующих работ:

-	техническое обслуживание (ТО);

-	текущий ремонт (ТР);

-	средний ремонт (СР);

-	капитальный ремонт (КР);

-	снятие и установку СИА (СУ);

-	планирование и организацию выполнения ТО и Р СИА;

-	материально-техническое обеспечение;

-	учет и анализ отказов в работе СИА;

-	установление продолжительности и структуры ремонтного цикла для СИА.

Объёмы, программы, методики, технологические карты выполнения работ по всем видам ТО и Р определяются эксплуатационной и ремонтной документацией по СИА или, при их отсутствии, разрабатываются службой КИПиА Предприятия-исполнителя, осуществляющей эти работы, и согласовываются с филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Периодичность технического обслуживания, ремонтов СИА определяется соответствующим план-графиком, разрабатываемым службой главного прибориста филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Техническое обслуживание (ТО)

Техническое обслуживание - комплекс операций или операцию по поддержанию работоспособности изделия при использовании по назначению.

Объем ТО СИА должен включать:

-	чистку и смазку, замену масла;

-	проверку состояния монтажных элементов;

-	замену диаграммных лент, печатающих дисков, доливку чернил;

-	контроль правильности работы СИА и исправности всех систем;

-	замену неисправных легкосъемных быстроизнашивающихся элементов;

-	контроль исправности органов управления и элементов сигнаглизации, средств автоматизации;

-	восстановление маркировки монтажа и т.д.

Текущий ремонт (ТР)

Текущий ремонт - вид ремонта, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

ТР должен включать следующие основные операции:

-	частичная разборка, чистка и смазка подвижных частей СИА;

-	выявление и устранение дефектов, замена отдельных деталей и узлов;

-	проверка показаний прибора;

-	проверка и подгонка сопротивления линии;

-	набивка и подтяжка сальников;

-	чистка и регулировка отдельных реле;

-	восстановление заделки соединительных кабелей в корпусы разъемов и т.д.

Средний ремонт (СР)

Средний ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса СИ, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номен¬клатуры и контролем технического состояния составных частей.

СР состоит из следующих основных работ:

-	частичная разборка узлов и элементов с целью выявления и устранения дефектов;

-	замена дефектных деталей и узлов;

-	проверка и подгонка измерительной схемы;

-	капитальный ремонт отдельных основных частей;

-	обкатка отремонтированных СИ;

-	проверка и испытания.

После СР средства измерений проходят поверку или калибровку.

Капитальный ремонт (КР)

Капитальный ремонт - ремонт, осуществляемый с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их регулировка.

КР СИ состоит из следующих основных работ:

-	разборка с целью выявления дефекта;

-	замена изношенных узлов, деталей и элементов или их восстановительный ремонт;

-	замена дефектного электромонтажа;

-	восстановление покраски;

-	сборка, регулировка, настройка и необходимые испытания;

-	обкатка отремонтированных СИ (при необходимости).

После КР СИ подлежат поверке или калибровке.

Средства автоматизации (СА) после КР подлежат проверке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию с составлением акта.

Проведение КР в части СИА может осуществляться как собственными силами службы КИПиА Предприятия-исполнителя, так и силами специализированных организаций, имеющих необходимые разрешительные документы, по договору с Предприятием-исполнителем.

Внеплановый ремонт

Внеплановый ремонт - ремонт, вызванный преждевременным выходом СИА из строя в период эксплуатации или проведением работ, связанных с переградуировкой СИ, внедрением технических решений, ремонтом СИ, периодичность ремонта которых не установлена.

На каждый преждевременный выход из строя СИА оформляется акт с указанием причин выхода из строя СИА, который подписывается представителями службы КИПиА Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Снятие СИА в ремонт, объем работ:

-	отключение напряжения питания;

-	отключение и сброс давления (для манометров и дифманометров);

-	снятие крепежа. разъемов, отключение концов проводников;

-	снятие заземления;

-	снятие оборудования.

Установка СИА после ремонта, объем работ:

-	установка СИА на стенд или панель;

-	крепеж СИА к стенду или панели;

-	подсоединение заземляющего проводника;

-	подсоединение импульсных линий, заполнение импульсных линий и СИА измеряемой средой (для манометров и дифманометров);

-	подсоединение разъемов или проводов к клеммнику прибора (при снятом напряжении питания);

-	проверка «нуля» и работоспособности СИА, подстройка.

Количество ТО и ремонтов СИ полигона «Северный»:

| № п/п | Наименование и тип приборов, датчиков оборудования | Количество единиц оборудования | Количество ремонтов в год на единицу оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР | СР | ТР | ТО |
| 1 | Амперметр оптоэлектронный Ф1760К | 6 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 2 | Блок извлечения корня БИК-1 | 11 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Блок питания 22БП-36 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4 | Датчик БДБ2 | 79 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 |
|  | Датчик БДМГ-08Р-03 | 26 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 5 | Датчик БДМГ-41 | 113 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 |
| 6 | Датчик ДМ23573 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| 7 | Дифманометр ДСИ-25 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 |
| 8 | Измеритель скорости счета УИМ2-2 | 73 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 9 | Измеритель УКТ-38 | 3 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 10 | Измеритель скорости счета УИМ2-3 | 37 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 11 | Интегратор И-1 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |
| 12 | Канал измерительный "Крот" | 24 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13 | Магазин сопротивлений Р4831 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Манометр МС-Э2 | 3 | 0,00 | 0,50 | 3,50 | 0,00 |
| 15 | Манометр кл 0,4 | 8 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Манометр МТП-160 | 34 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 17 | Манометр МТП-160 | 48 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 |
| 18 | Манометр ЭКМ-1-У | 42 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Миллиамперметр щитовой | 15 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Нормирующий преобразователь НП-П3Л | 4 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 |
| 21 | Нормирующий преобразователь НП-П3Л | 82 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
| 22 | Нормирующий преобразователь НП-П3Н | 10 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
| 23 | Преобразователь П-215 | 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 |
| 24 | Преобразователь Сапфир-22 | 6 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 25 | Преобразователь Сапфир-22 | 71 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Прибор М1730К | 95 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 27 | Прибор регистр. РП-160-01 | 6 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 10,00 |
| 28 | Радиометр СРП-88Н | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Радиометр РУП-1 | 3 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 30 | Расходомер ИР-51 | 15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |
| 31 | Ротаметр РМ-25 ГУЗ | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 32 | Ротаметр РЭ | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 33 | Счетчик-расход. ВЗЛЕТ МР | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Счетчик-расход. ВЗЛЕТ РС | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Термопреобразователь сопротивления ТСП | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 36 | Термометрический манометр ТКП-160 | 11 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,60 |
| 37 | Уровнемер РСУ-И-В3 | 28 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |
| 38 | Уровнемер УБ-Э | 2 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| 39 | Уровнемер РСУ-И-В2 с НП-П3 | 3 | 0,30 | 0,70 | 0,00 | 11,00 |
| 40 | Уровнемер РСУ-И-В2 | 1 | 0,30 | 0,70 | 0,00 | 11,00 |
| 41 | Устройство поверочное РСУ-62-ПУ | 4 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| 42 | Устройство детектирования УДЖГ-14 | 3 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 |
| 43 | Логометр Ш69006 | 10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

Количество ремонтов СА ПГЗ ЖРО полигон «Северный»:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество единиц оборудования | Количество ремонтов в год на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР | СР | ТР |
| Система контроля, сигнализации и управления технологическими аппаратами зд.760 |  |  |  |  |  |
| 1 | Панель управления П-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 2 | Панель управления П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 3 | Панель управления П-3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 4 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 5 | Панель управления П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 6 | Статив РС -2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 7 | Статив РС-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 8 | Шкаф электроприводов 1ШУ3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 9 | Шкаф электроприводов 2ШУ3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 10 | Местный шкаф АГ-01,16 рН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 11 | Шкаф управления ШУДН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 12 | Блок проверки сигнализаторов | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 13 | Электропривод «А» | 16 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации насосов БЭН АГ-76002/1-4 зд.760 |  |  |  |  |  |
| 14 | Панель упраления П-4, П-5 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 15 | Статив РС -1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 16 | Шкаф ШБН | 4 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 17 | Электропривод «А» | 9 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации вентсистем зд.760 |  |  |  |  |  |
| 18 | Панель управления П-12 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 19 | Статив РС -3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 20 | Местный шкаф В-1/1,2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 21 | Местный шкаф В-1/1,В-1/2 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 22 | Реле протока | 6 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Система управления и сигнализации насосов ППВ, АГ-20/1,2 и трапных зд.760 |  |  |  |  |  |
| 23 | Панель управления П-9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 24 | Панель управления П-11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 25 | Шкаф ШТН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 26 | Шкаф ШУН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 27 | Шкаф ШПН | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления и сигнализации компрессора зд.760 |  |  |  |  |  |
| 28 | Панель управления П-10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,75 |
| 29 | Местный шкаф ШУК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система контроля температуры в помещениях зд.760 |  |  |  |  |  |
| 30 | Панель контроля температуры зд.760 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система контроля и сигнализации мерного хозяйства зд.760 |  |  |  |  |  |
| 31 | ЩУ П-8 мерного хозяйства зд.760 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 32 | ЩУ П-14 системы питания зд.760 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| Система управления, контроля параметров сигнализации скважин "Н" I горизонта |  |  |  |  |  |
| 33 | Панель ЩКС П-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 34 | Панель ЩКС П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 35 | Панель ЩКС П-3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 36 | Панель ЩКС П-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 37 | Панель ЩКС П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 38 | Релейный статив РСС-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 39 | Щит управления скважин Н-1,4,5,6,11 | 5 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 40 | Щит управления скважин Н-2,3 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 41 | Щит управления скважин а/Н-12,16 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 42 | Шкаф упр. лебедкой термометра | 4 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 43 | Блок упр. электроприводами | 12 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 44 | Электропривод «Б» | 29 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 45 | Электропривод «А» | 36 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления, контроля параметров сигнализации скважин "Н" II горизонта |  |  |  |  |  |
| 46 | Панель ЩКС П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 47 | Панель ЩКС П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 48 | Релейный статив РСС-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 49 | Щит МШУ Н-7,10 | 2 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 50 | Блок управления электроприводами | 2 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 51 | Электропривод «Б» | 12 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 52 | Электропривод «А» | 6 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации зд.760а |  |  |  |  |  |
| 53 | Панель ЩКС П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 54 | Щит технологического контроля ЩТК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 55 | Шкаф управления вентиляцией МШУВ | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 56 | Шкаф управления вентиляцией ШДУВ | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 57 | Пусковой статив на 9 комплектов | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 58 | Электропривод «А» | 10 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации скважин "Р" |  |  |  |  |  |
| 59 | Щит управления панель П-13 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 60 | Шкаф управления насосами ШУ-1 | 10 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 61 | Релейный шкаф ШУ -2 | 25 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 62 | Шкаф управления задвижкой ШУ-3 | 10 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 63 | Электропривод «А» | 10 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления, контроля параметров сигнализации скважин А/Н-31,33 |  |  |  |  |  |
| 64 | Шкаф управления скважин А/Н-31, 33 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 65 | Электропривод «А» | 4 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления и сигнализации зд.768а |  |  |  |  |  |
| 66 | Местный шкаф контроля 2МШК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 67 | Шкаф магнитных пускателей | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 68 | Электропривод «А» | 7 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система сигнализации дизельной станции |  |  |  |  |  |
| 69 | Шкаф измерения температуры | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 70 | Блок питания | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 71 | Блок сигнализации | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Прочее оборудование автоматизации |  |  |  |  |  |
| 72 | Сигнализатор предельных сопротивлений СПР-04 | 59 | 0,00 | 1,00 | 7,00 |
| 73 | Сигнализатор типа ЭРСУ-3 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 74 | Сигнал уровня С-57-2 | 128 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 75 | Разделитель РМ | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 76 | Терморегулятор ДТКБ | 63 | 0,00 | 0,50 | 3,50 |
| 77 | Регулятор САУ-М-7Е | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Вентиль стальной нержавеющий Ду=6 Ру=16 | 92 | 0,17 | 0,00 | 1,83 |
| Система регулирования давления воздуха (компрессор) зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 79 | Панель управления П-12 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 80 | Сборка № 28 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 81 | Местный пульт управления | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система вентиляции В1/1 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 82 | Панель управления П-11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 83 | Сборка № 25 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 84 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 85 | Электропривод типа «Б» | 2 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система вентиляции В1/2 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 86 | Панель управления П-11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 87 | Сборка № 27 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 88 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 89 | Электропривод типа «Б» | 1 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система автоматики трапных и дренажных насосов зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 90 | Панель управления П-10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 91 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления вакуумными насосами зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 92 | Панель управления П-9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 93 | Сборка № 23,24 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 94 | Местный шкаф упр. | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система автоматики насосов БЭН-164 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 95 | Панель управления П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 96 | Сборка № 13,14 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 97 | Пост управления | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 98 | Электропривод типа «А» | 12 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 99 | Электропривод типа «Б», «В» | 21 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система охлаждения воды насосов БЭН-164 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 100 | Шкаф | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система эжекторного насоса АГ-100 зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 101 | Шкаф | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система технологического контроля и сигнализации зд. 353а |  |  |  |  |  |
| 102 | Панель управления П-1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 103 | Панель управления П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 104 | Панель управления П-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 105 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 106 | Панель управления П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 107 | Панель управления П-8 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 108 | Панель управления П-10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 109 | Шкаф сигнального устройства | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 110 | Сборка № 1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 111 | Шкаф многоточечного сигн. уровня в ВТК | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления регулирования электроприводами зд.353а |  |  |  |  |  |
| 112 | Панель управления ПТУ-32 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 113 | Сборка № 21,22,23,24 | 4 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 114 | Электропривод типа «А» | 16 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления электроприводами на аппаратах 01,03,05,АГ-16 зд.353а |  |  |  |  |  |
| 115 | Шкаф | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система сигнализации зд.353г |  |  |  |  |  |
| 116 | Панель управления П-2 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 117 | Панель управления П-8 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 118 | Шкаф сигнализации (ШС) | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления электроприводами зд.353е |  |  |  |  |  |
| 119 | Панель управления П-3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 120 | Сборка № 3 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 121 | Сборка № 4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 122 | Сборка № 5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 123 | Электропривод типа «А» | 13 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| 124 | Электропривод типа «Б» | 8 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления электровентилятором зд.353е |  |  |  |  |  |
| 125 | Шкаф | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 126 | Электропривод типа «Б» | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Система управления вентилями зд.353г |  |  |  |  |  |
| 127 | Панель управления П-4 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 128 | Панель управления П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 129 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 130 | Сборка № 6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 131 | Сборка № 9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 132 | Сборка № 11 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 133 | Электропривод типа «А» | 24 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления вентилями зд.353ж |  |  |  |  |  |
| 134 | Панель управления П-7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 135 | Сборка № 1,2 | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 136 | Электропривод типа «А» | 16 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления насосом АГ-3304 зд.353г |  |  |  |  |  |
| 137 | Панель управления П-5 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 138 | Сборка № 10 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 139 | Шкаф управления насосом | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 140 | Электромагнитный клапан | 1 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления насосами АГ-3302/1,2 зд.353г |  |  |  |  |  |
| 141 | Панель управления П-6 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 142 | Сборка № 12 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 143 | Сборка № 13 | 1 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
| 144 | Шкаф управления насосами | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 145 | Электромагнитный клапан | 1 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система управления вентиляцией В1/1, В1/2, ПК-1, В-Е, В-Ж зд.353г |  |  |  |  |  |
| 146 | Панель управления П-9 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 147 | Сборка № 7 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 148 | Местный шкаф управления | 2 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| 149 | Электропривод типа «Б» | 8 | 0,25 | 0,00 | 7,75 |
| Система регулирования давления воздуха (компрессор) зд.353г |  |  |  |  |  |
| 150 | Шкаф | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| Схема технологического контроля зд.353г |  |  |  |  |  |
| 151 | Сборка № 8 | 1 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |

По итогам проведения КР только оформляется акт и вносится соответствующая запись в паспорт СИ. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО». По итогам проведения ТО, ТР и СР делается отметка в план-графике и вносится соответствующая запись в паспорт СИ.

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

# 3.3.2 Техническое обслуживание и ремонт механического оборудования

# 3.3.2.1 Система технического обслуживания и ремонта механического оборудования.

Системами предусмотрено проведение технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и капитального ремонта (КР).

3.3.2.1.1 ТО предусматривает комплекс операций по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. Плановое ТО выполняется через установленные нормативными документами интервалы времени (плановыми ремонтами).

3.3.2.1.2 ТР – ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене или восстановлении его отдельных частей. Во время текущего ремонта выполняются работы в объёме технического обслуживания, а также восстановление или замена отдельных деталей и узлов.

3.3.2.1.3 КР – ремонт, выполняемый до полного восстановления ресурса оборудования. Во время капитального ремонта выполняются работы в объёме текущего ремонта, а также восстановление или замена всех изношенных деталей.

# 3.3.2.2 Виды работ по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов, кронов, талей, лебедок.

3.3.2.2.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	внешний осмотр всех механизмов, подшипников, ограждений и креплений;

-	проверка состояния тормозов, в случае необходимости, замена прокладок. Регулировка тормозов;

-	проверка состояния канатов, ходовых колес, крюков, соединительных муфт, блоков;

-	внешний осмотр металлоконструкций;

-	проверка состояния болтовых соединений, крепежных и фиксирующих деталей;

-	проверка исправности смазочных систем и наличия смазки;

-	устранение мелких неисправностей;

-	составление предварительной дефектной ведомости;

-	проверка работы всех механизмов на отсутствие неравномерных шумов и стуков, люфтов при реверсах;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.2.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	осмотр, при необходимости, замена изношенных канатов, ремонт ходовых колес, замена подшипников, соединительных муфт, пальцев, втулок, шпоночных и болтовых соединений, трансмиссионных валов;

-	ремонт и регулировка тормозных систем;

-	замена отдельных узлов и их выверка;

-	устранение дефектов сварных и клепаных элементов металлоконструкций;

-	вскрытие и осмотр узлов, недоступных для непосредственного наблюдения;

-	ревизия (при необходимости) ремонт блочной подвески;

-	ремонт системы смазки, замена смазки;

-	выполнение предписаний органов надзора;

-	частичная покраска;

-	проверка правильности работы всех механизмов;

-	наладка, регулировка и обкатка грузоподъемного механизма;

-	сдача в эксплуатацию с оформлением акта.

3.3.2.2.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка, промывка и осмотр всех деталей и узлов;

-	ремонт металлоконструкций, буферов, упоров;

-	ремонт или замена изношенных деталей и узлов;

-	ремонт смазочных систем и замена смазки;

-	замена (при необходимости) подтележечного рельса;

-	унификация деталей и механизмов;

-	выполнение работ по предписаниям органов надзора;

-	выверка положения ходовых колес;

-	модернизация кран-балок (при необходимости);

-	сборка и монтаж механизмов, проверка соосности, отсутствия перекосов, наладка и регулировка механизмов;

-	полная окраска;

-	замена трафаретов, восстановление надписей и указателей;

-	обкатка и испытание отремонтированного грузоподъемного механизма;

-	сдача грузоподъемного механизма в эксплуатацию с оформлением документации.

# 3.3.2.3 Виды работ по обслуживанию и ремонту компрессоров.

3.3.2.3.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	наружный осмотр без разборки, выявление дефектов;

-	проверка работы компрессора и его узлов, предохранительных устройств, масляных и охлаждающих систем, тормозов, приспособлений для аварийной остановки и др.;

-	проверка и подтяжка крепления станины компрессора, блока, цилиндров, крышек, шатунов, крейпкопа, подшипников, клапанов, маховика, промежуточных холодильников, воздухосборника, маслопровода и смазочной арматуры, регулятора давления, фильтра и др.;

-	устранение мелких неисправностей;

-	выявление изношенных деталей, требующих замены в ближайший плановый ремонт, составление дефектной ведомости;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.3.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	осмотр клапанов, цилиндров, пружин, воздушных коробок, очистка от нагара и грязи;

-	осмотр ротора и зубчатой передачи, очистка и смазка;

-	проверка состояния клапанных гнезд и клапанов, проверка на плотность, притирка или замена клапанов или пластин;

-	проверка износа штока, поршневых колец, валов;

-	проверка крепления крейпкопа, крейпкопного пальца, втулки, ремонт или замена;

-	промывка, чистка и ремонт подшипников, перетяжка болтов и регулировка зазоров;

-	переборка и замена сальников;

-	очистка, промывка воздушных и масляных фильтров;

-	ремонт всей арматуры компрессора;

-	ремонт масляных насосов;

-	промывка и прочистка масляной системы, замена масла;

-	промывка и прочистка холодильников всех ступеней;

-	подтяжка болтов и гаек ползуна, кривошипа, проверка крепления кривошипных противовесов, регулировка зазоров с записью в формуляр или другой документ;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию;

-	примечание: Из перечисленных работ выполняются те, которые вызываются состоянием компрессора.

3.3.2.3.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	разборка коренных и шатунных подшипников, перезаливка и их подгонка;

-	разборка и снятие маховика, выемка коленчатого вала, ремонт;

-	очистка или замена сработавшихся поршневых колец или расточка цилиндра, замена поршня, колец;

-	проверка поршневых и крейпкопных пальцев на эластичность, конусность, их ремонт или замена;

-	проверка диаметра и длины штока, ремонт при необходимости или замена;

-	проверка правильности положения шатуна по отношению к валу и поршню, устранение перекосов;

-	проверка и промывка керосином маслопроводов, масленок, масляных насосов с ремонтом или заменой изношенных деталей;

-	осмотр коленчатого вала, проверка и шлифовка коренных и шатунных шеек;

-	очистка от грязи и накипи всех охлаждаемых поверхностей;

-	осмотр, проверка и чистка промежуточных и концевых холодильников, гидравлических испытаний, замена изношенных труб и змеевиков;

-	осмотр и чистка воздушного ресивера масловлагоотделителей и конденсационных горшков и их ремонт;

-	очистка от грязи, нагара и масла трубопроводов нагнетания от компрессора до ресивера;

-	ремонт ограждения, замена ремней;

-	проверка, ремонт и испытания на плотность всей запорной арматуры;

-	проверка крепления станины компрессора, состояния фундамента и фундаментных болтов, ремонт;

-	проверка и ремонт всех клапанов и регуляторов давления;

-	восстановление маркировки, окраска;

-	обкатка на холостом ходу и под нагрузкой;

-	снятие индикаторных диаграмм и испытания под нагрузкой;

-	сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.4 Виды работ по обслуживанию и ремонту емкостного оборудования.

3.3.2.4.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	проверка технического состояния опор, подвесок, крепежа крышек и люков;

-	устранение выявленных дефектов;

-	сдача аппарата в эксплуатацию с оформлением документации.

3.3.2.4.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	разборка аппарата (демонтаж крышек, люков для обеспечения внутреннего осмотра);

-	дефектация аппарата;

-	устранение выявленных дефектов, замена вышедших из строя деталей;

-	наложение на отдельные сварные швы коррозионно-защитной наплавки;

-	восстановление поврежденных участков теплоизоляции;

-	монтаж крышек и люков с заменой вышедших из строя прокладок и крепежа;

-	проверка герметичности аппарата;

-	при необходимости окраска или нанесение антикоррозионного покрытия;

-	сдача аппарата в эксплуатацию с оформлением документации.

# 3.3.2.5 Виды работ по обслуживанию и ремонту резервуаров.

3.3.2.5.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	проверить прочность и плотность вертикальных и горизонтальных сварных швов, выявить неплотности и дефектные участки, устранить обнаруженные дефекты;

-	отремонтировать металлоконструкции настила;

-	отремонтировать запорную арматуру;

-	заменить дефектные прокладки во фланцевых соединениях, болтовые соединения;

-	проверить на герметичность, сдать в эксплуатацию.

3.3.2.5.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	осмотреть резервуар, проверить прочность вертикальных и горизонтальных сварных швов, зачистить швы к проведению операций дефектоскопии;

-	вырубить дефектные места сварных швов и заварить вновь;

-	отремонтировать поврежденные места облицовки установкой вставок и накладок;

-	промыть трубопровод, осмотреть внутренний трубопровод;

-	заменить дефектные участки трубопровода;

-	заменить или отремонтировать опоры трубопровода;

-	демонтировать запорную арматуру, отремонтировать или заменить;

-	испытать трубопровод и арматуру;

-	промыть, продефектовать металлоконструкции лестницы;

-	отремонтировать или заменить дефектные участки металлоконструкций, лестницы;

-	отремонтировать металлоконструкции настила;

-	отремонтировать лючки заводных щелей;

-	промыть, прочистить трубопроводы, системы заполнения и опорожнения
продефектовать;

-	заменить дефектные участки трубопроводов;

-	проверить состояние крепления трубопроводов, устранить дефекты;

-	заменить прокладки во фланцевых соединениях, заменить дефектные болтовые соединения;

-	отремонтировать или заменить запорную арматуру;

-	снять заглушки подключить резервуар к действующей магистрали;

-	проверить резервуар на герметичность, сдать в эксплуатацию с оформлением акта.

# 3.3.2.6 Виды работ по обслуживанию и ремонту насосов.

3.3.2.6.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	проверка положения ротора в корпусе в радиальном направлении.

-	проверка центрирования насоса и привода;

-	определение величины осевого разбега ротора в корпусе насоса;

-	очистка и промывка картеров подшипников, масляных трубопроводов, замена масла по графику;

-	проверка состояния подшипников;

-	проверка состояния защитных гильз, подтяжка или замена сальниковой набивки;

-	проверка состояния полумуфт;

-	промывка системы трубопроводов подводящих уплотняющую жидкость к сальникам насоса, а также трубопроводов водяного охлаждения;

-	устранение мелких неисправностей;

-	проверка установки насоса на фундаменте;

-	выявление деталей, требующих замены, составление предварительной дефектной ведомости;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.6.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	разборка насоса в объеме, позволяющем провести ремонт отдельных узлов;

-	осмотр внутренних поверхностен насоса, в случае необходимости, замена ротора;

-	проверка подшипников качения, в случае необходимости, замена их, выверка и регулировка зазоров подшипников скольжении согласно ТУ на ремонт;

-	зачистка возможных забоин, царапин;

-	замена или ремонт прокладок, сальников, шпилек, гаек, соединительных пальцев, полумуфт, отдельных рабочих колес, уплотнительных колец;

-	сборка насоса с выставкой зазоров согласно ТУ на ремонт и заливкой (набивкой) смазки;

-	ремонт ограждений и установка их;

-	центровка оси вала насоса с осью вала электродвигателя;

-	составление дефектной ведомости;

-	восстановление окраски насоса;

-	пуск и обкатка насоса согласно ТУ, сдача насоса в эксплуатацию.

3.3.2.6.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка насоса;

-	уточнение предварительно составленной дефектной ведомости;

-	ремонт корпуса и крышки насоса;

-	разборка ротора насоса, осмотр деталей, замер посадочных мест, замена или восстановление изношенных деталей сборка и балансировка ротора;

-	ремонт рабочих колес с последующей балансировкой, при необходимости замена;

-	смена уплотнительных колес, подшипников качения, перезаливка, расточка и шабрение подшипников скольжения, замена прокладок, сальников, шпилек, гаек, соединительных пальцев на полумуфтах;

-	ремонт и опрессовка обратного клапана;

-	реставрация соединительных полумуфт, в случае необходимости, замена;

-	установка ротора;

-	проверка осевого разбега;

-	сборка, регулировка, заливка (набивка) смазки;

-	ремонт ограждений;

-	ремонт фундамента;

-	гидравлические испытания насоса;

-	окраска насоса;

-	обкатка насоса согласно ТУ;

-	сдача в эксплуатацию с составлением акта.

# 3.3.2.7 Виды работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов.

3.3.2.7.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	заварка свищей, подварка и сварка отдельных стыков труб;

-	устранение дефектов во фланцах соединениях с частичной заменой крепежа и прокладок;

-	проверка технического состояния и ремонт опор, подвесок, компрессоров;

-	замена отдельных участков трубопроводов;

-	гидравлическое испытание трубопровода;

-	восстановление разрушенной изоляции, окраска трубопровода;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.7.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнение работ в объеме текущего ремонта;

-	замена пришедших в негодность участков трубопровода;

-	модернизация (в необходимых случаях) трубопровода путем увеличения диаметра труб, применения компенсаторов, задвижек и др. устройств более совершенной конструкции;

-	гидравлическое испытание трубопровода;

-	восстановление и нанесение вновь гидроизоляции;

-	полная или частичная замена теплоизоляции;

-	окраска трубопровода;

-	сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.8 Виды работ по обслуживанию и ремонту арматуры.

3.3.2.8.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	зачистка резьб, шпинделя, гаек;

-	подтяжка или замена болтов, шпилек, сальников и фланцевых соединений;

-	осмотр узлов дистанционных приводов, замена смазки в шарнирах и шестеренных парах;

-	осмотр, зачистка от накипи и грязи, устранение мелких неисправностей уплотнительных поверхностей запорных органов арматуры, замена изношенных деталей;

-	смена сальниковой набивки в арматуре;

-	гидравлическое испытание;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.8.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка арматуры;

-	очистка и промывка деталей;

-	наплавка уплотнительных поверхностей и заварка свищей в корпусе;

-	проточка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей;

-	ремонт узла сальникового уплотнения;

-	окраска и нанесение маркировки;

-	гидравлическое испытание;

-	сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.9 Виды работ по обслуживанию и ремонту вентиляторов.

3.3.2.9.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	выявление больших вмятин, пробоин и проржавевших мест, проверка состояния заклепок соединений и сварных швов;

-	проверка балансировки ротора без снятия вала (по вибрации кожуха, равномерному вращению) и зазоров между ротором и кожухом вентилятора;

-	проверка состояния подшипников;

-	проверка состояния лопаток ротора;

-	осмотр и подтяжка крепежа;

-	проверка правильности взаимного расположения вентилятора и электродвигателя;

-	очистка вентилятора (наружная);

-	проверка состояния соединительных муфт, посадки ротора на валу и правильности его вращения;

-	устранение мелких дефектов;

-	проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости, дозаправить;

-	опробование в работе и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.9.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	частичная разборка вентилятора;

-	исправление вмятин, заделка пробоин, замена проржавевших мест, подварка сварных швов;

-	смена подшипников качения, пришедших в негодность;

-	смена или правка отдельных лопаток, заварка лопнувших мест ротора, балансировка ротора (без снятия с вала), восстановление необходимых зазоров между ротором и кожухом;

-	подварка шеек вала, проточка и шлифовка его под необходимый размер (при необходимости);

-	очистка вентилятора от пыли и грязи;

-	сборка вентилятора;

-	центровка вентилятора;

-	восстановление окраски вентилятора;

-	обкатка и сдача в эксплуатацию.

3.3.2.9.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка вентилятора;

-	выполнение работ, указанных в перечне текущего ремонта;

-	смена подшипников качения;

-	ремонт или замена полумуфт;

-	замена или ремонт вала;

-	балансировка ротора;

-	ремонт виброизолирующнх оснований;

-	окраска вентилятора;

-	обкатка и сдача в эксплуатацию по акту.

# 3.3.2.10 Виды работ по обслуживанию и ремонту воздушных задвижек, шиберов и клапанов.

3.3.2.10.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	проверка действия задвижек, шиберов, клапанов;

-	устранение неплотностей фланцевых соединений;

-	зачистка и смазка шиберов;

-	проверка работы запорного органа, устранение неисправностей;

-	проверка состояния подшипников у герметичных шиберов;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.10.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	полная разборка;

-	промывка и дефектовка деталей;

-	ремонт уплотнительных поверхностей;

-	сборка, испытание и сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.11 Виды работ по обслуживанию и ремонту фильтров вентиляционных.

3.3.2.11.1 ТО состоит из следующих основных работ:

-	очистка от загрязнений всех звеньев секций и слоев фильтров;

-	проверка герметичности камер и дверей;

-	проверка наполнения кассет фильтрующим заполнителем, количества и густоты масляной смазки, наличия смазки в редукторах механизмов привода полотнищ;

-	смена масла в ваннах самоочищающихся фильтров при необходимости;

-	проверка состояния всех креплений;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.11.2 ТР состоит из следующих основных работ:

-	ремонт фильтрующих полотнищ с заменой пришедших в негодность;

-	подтягивание фланцевых соединений и креплений;

-	ремонт рамок кассет, каркасов, сеток с заменой негодных деталей;

-	смена или дополнение фильтрующего элемента;

-	окраска каркасов и кассет фильтров;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.11.3 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнение работ по перечню текущего ремонта;

-	разборка фильтра и его механизмов, промывка деталей;

-	замена негодных рукавов и полотнищ фильтров;

-	ремонт или замена шестерен редуктора привода самоочищающих сеток;

-	окраска, проверка в работе и сдача в эксплуатацию.

# 3.3.2.12 Виды работ по обслуживанию и ремонту воздуховодов.

3.3.2.12.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	устранение неплотностей в соединениях воздуховодов с заменой негодных болтов и прокладок;

-	замена пришедших в негодность фланцев, сеток, подвесок, крючков, хомутов и кронштейнов;

-	очистка отдельных участков воздуховодов;

-	исправление вмятин, заделка пробоин, смена отдельных, пришедших в негодность, участков воздуховодов;

-	проверка состояния и ремонт, при необходимости, переходов от вентиляторов к камерам отводных, вытяжных зонтов, камер;

-	проверка состояния антикоррозионного покрытия, восстановление антикоррозионного покрытия отдельных участков воздуховодов;

-	проверка эффективности работы вентиляционной системы;

-	сдача в эксплуатацию.

3.3.2.12.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	замена не менее 50% воздуховодов всех конструктивных элементов укрытий местных отсосов и насадок;

-	переборка и очистка всех звеньев воздуховодов с заменой прокладок, негодных болтов, подвесок, хомутов, фланцев и кронштейнов;

-	восстановление антикоррозионного покрытия;

-	проверка эффективности работы вентиляционной системы;

-	сдача в эксплуатацию по акту.

# 3.3.2.13 Виды работ по обслуживанию и ремонту шкафа пробоотбора «ШИД-33».

3.3.2.13.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	составление дефектной ведомости (при наличии выявленных дефектов);

-	ремонт запорной арматуры;

-	устранение выявленных дефектов или замена вышедших из строя деталей;

-	замена вышедших из строя прокладок и крепежа;

-	окраска шкафа (при необходимости);

-	сдача шкафа пробоотбора в эксплуатацию с оформлением документации при текущем ремонте.

3.3.2.13.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнить работы в объёме текущего ремонта;

-	выполнить разборку узлов шкафа;

-	произвести очистку деталей от осадков и отложений;

-	выполнить дефектовку деталей и узлов шкафа;

-	выполнить ремонт узлов шкафа, в том числе ремонт запорной арматуры;

-	сборка шкафа;

-	сдача шкафа пробоотбора в эксплуатацию с оформлением документации при капитальном ремонте.

# 3.3.2.14 Виды работ по обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением

3.3.2.14.1 ТР состоит из следующих основных работ:

-	отключить сосуд от подводящих коммуникаций;

-	провести внешний осмотр поверхности сосуда;

-	выполнить разборку сосуда (демонтаж люков, крышек);

-	произвести внутренний осмотр поверхности сосуда;

-	составить дефектную ведомость (при наличии выявленных дефектов);

-	устранить выявленные дефекты;

-	провести толщинометрию (по необходимости);

-	выполнить ремонт предохранительных устройств, произвести их регулировку;

-	заменить прокладки;

-	выполнить ремонт запорной арматуры;

-	сборка сосуда (монтаж крышек, люков, запорной арматуры);

-	сдача сосуда в эксплуатацию с оформлением ремонтной документации.

3.3.2.14.2 КР состоит из следующих основных работ:

-	выполнение работ в объёме текущего ремонта;

-	полная замена запорной арматуры, предохранительных устройств и дефектных трубопроводов;

-	контроль сварных швов;

-	толщинометрия сосуда;

-	гидравлические испытания сосуда;

-	сдача сосуда в эксплуатацию с составлением соответствующей документации.

# 3.3.2.15 Техническое обслуживание и ремонт механического оборудования, приведенного в данном разделе, должны осуществляться по разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» графикам (план-графикам), согласованными Предприятием-исполнителем и утвержденными первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.3.2.16 По итогам проведения КР оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

# По итогам проведения текущего ремонта делается запись в ремонтном паспорте соответствующего оборудования По итогам проведения технического обслуживания делается отметка в номенклатурном плане на соответствующий месяц.

# Количество ТО и ремонтов механического оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный»:

| № п/п | Наименование оборудования | Место установки (здание) | Технологический номер | Вид и периодичность ремонта (мес.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КР | ТР | ТО |
| Ёмкостное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баки (6шт.) | 760, 353А, 353Г | АГ 76016 ,3105, 3101, 3103, 3303, 3305 | 120 | 12 | 0 |
| 2 | Баки (4шт.) | 353А, 760 | АГ 3120, 3113, 76010, 76014 | 72 | 6 | 0 |
| 3 | Трапные ёмкости (2шт.) | 353А, 760 | - | 72 | 6 | 0 |
| 4 | Воздухосборники (7шт.) | 353Г, 760, 353А | 11-452, 11-453, 11-448, Ц-133/1,2, Ц-134/1,2 | 72 | 12 | 0 |
| 5 | Монжюсы (6шт.) | 760, 353Г, 760А, 353А | АГ-76008, 11-818, АГ-76001, 11-822, АГ-3108, АГ-3107 | 120 | 12 | 0 |
| 6 | Резервуары (7шт.) | 768В, 768Б, 768А, 761, 761А, 760, 353Ж | - | 288 | 0 | 12 |
| 7 | Резервуары (8шт.) | 353Г | АГ 3201/1÷8 | 180 | 0 | 12 |
| 8 | Фильтры (14шт.) | 353А, 353Е, 353Г, 760, 353Ж | - | 72 | 6 | 0 |
| 9 | Цистерна V=30м3 | 760 | - | 72 | 12 | 0 |
| 10 | Чан контактный V=22,6м3 | 768 | АГ-16 | 72 | 6 | 0 |
| 11 | Шкаф ШИД-33 | 353Г | - | 72 | 6 | 0 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Насосы ВВН-3Н (4шт.) | 760, 353А | АГ-76007; АГ-10/1,2; АГ-76017 | 72 | 9 | 3 |
| 13 | Насосы Х45/240К (2шт.) | 760 | АГ-20/1,2 | 54 | 6 | 3 |
| 14 | Насосы БЭН-164 (8шт.) | 760, 353А, 353Г | АГ-02/1÷4; АГ-02/1,2; АГ-06/1,2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Насосы ВВН-12Н (2шт.) | 353Г, 760А | АГ-3307; АГ-76025 | 72 | 9 | 3 |
| 16 | Насосы ВКС-4/24 (2шт.) | 353А | АГ-3124/1,2 | 54 | 6 | 3 |
| 17 | Насос ГНОМ-25 х 25 | 353А | АГ-3122/1 | 72 | 12 | 3 |
| 18 | Насос ГНОМ-10 х 10 | 353А | АГ-3122/2 | 72 | 12 | 3 |
| 19 | Насос АНС-60 (4шт.) | 760 | АГ-28/1,2; Трап.№ 1,2 | 48 | 6 | 3 |
| 20 | Насосы ЭЦВ-25-100 (8шт) | Скважины «Р» | Р1÷Р8 | 54 | 6 | 3 |
| 21 | Насос 2КМ-6 (2шт.) | 760 | АГ-11/1;2 | 36 | 4 | 2 |
| 22 | Насос 2,5 НФ | 768А | - | 72 | 12 | 3 |
| Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Вентиляторы Ц9-55 №8, №10; Ц9-57 №№3;4;5;6;8 (50шт.) | 353А,Г,Ж, 760, 760А, 768, Скважины «Н» | - | 48 | 12 | 2 |
| 24 | Воздуховоды | 353А,Е, 768, 760 | - | 96 | 24 | 0 |
| Компрессоры |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Компрессор ЗИФ ШВКС | 353Г | Зав. № 07302 | 72 | 9 | 3 |
| 26 | Компрессор КСЭ-5М | 760 | Зав. № 07304 | 72 | 9 | 3 |
| 27 | Компрессор 4ВУ1-5/9М | 353А | № 1 | 72 | 9 | 3 |
|  | Металлорежущее оборудование |  |  |  |  |  |
| 28 | Настольно-токарный станок Т-28 | 768 | 16ТД2А | 144 | 24 | 12 |
| 29 | Обдирочно-шлифовальный станок ЭЗС-2 | 768 | - | 108 | 18 | 9 |
|  | Подъёмно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |
| 30 | Кран мостовой Г.п.=10т | 353А | 11- 016 | 180 | 18 | 3 |
| 31 | Кран-балки эл. Г.п.=5т. (2шт.) | 760А, 760 | Ц-069, Ц-020 | 180 | 18 | 4 |
| 32 | Кран-балка эл. Г.п.=0,5т. | 760 | Ц-072 | 180 | 18 | 4 |
| 33 | Таль эл. Г.п.=1т. | 760 | Ц-089 | 180 | 18 | 4 |
| 34 | Таль эл. Г.п.=2т. | 769 | Ц-018 | 180 | 18 | 4 |
| 35 | Кран-балка ручная Г.п.=0,5т | Скважины «Н» | Ц-074 | 240 | 24 | 4 |
| 36 | Таль ручная Г.п.=1т. (2шт) | 760 | Ц-070, Ц-075 | 240 | 24 | 4 |
| Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сдувка 1 горизонта от скв.Н1,6,11,А/Н12 до об.760А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 39 | Сдувка 2 горизонта от скв.Н7÷Н10,А/Н31;33 до об.760А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 40 | Спецканализация об.353А,Г,Е,Ж |  | - | 60 | 12 | 0 |
| 41 | Спецканализация об.760, 760А, 768 |  | - | 60 | 12 | 0 |
| 42 | Спецсети 2 горизонта от об.760 до скв.Н7 и Н10 |  | - | 60 | 12 | 0 |
| 43 | Спецсеть зд.353А-зд.353Г |  | Т35002/1 | 192 | 12 | 0 |
| 44 | Спецсеть зд.244-зд.353Г |  | Т35002/2 | 192 | 12 | 0 |
| 45 | Спецсеть зд.244-зд.353А |  | Т85002/1 | 192 | 12 | 0 |
| 46 | Спецсеть зд.244-зд.353А |  | Т85002/2 | 192 | 12 | 0 |
| 47 | Спецсеть зд.353Г-зд.760 |  | Т33200/2 | 192 | 12 | 0 |
| 48 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Е |  | Т33001/1 | 192 | 12 | 0 |
| 49 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Е |  | Т33002/1 | 192 | 12 | 0 |
| 50 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Ж |  | Т33001/2 | 192 | 12 | 0 |
| 51 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Ж |  | Т33002/2 | 192 | 12 | 0 |
| 52 | Трубопровод зд.353Г-зд.353Ж |  | Т33006/2 | 192 | 12 | 0 |
| 53 | Трубопровод зд.353Е-зд.353Г |  | Т33006/1 | 192 | 12 | 0 |
| 54 | Трубопровод зд.760А-зд.760 |  | Т76002 | 192 | 12 | 0 |
| 55 | Трубопровод зд.760-рез.761А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 56 | Трубопровод зд.760-761 |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 57 | Трубопровод нагнетания 2 горизонта зд.760-скв.Н7÷10 |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 58 | Трубопровод нагнетания 1 горизонта зд.760-скв.Н1,2,3,А/Н12 |  | Т76001/1 | 192 | 12 | 0 |
| 59 | Трубопровод нагнетания 1 горизонта зд.760-скв.Н4,5,6,11,А/Н16 |  | Т76001/2 | 192 | 12 | 0 |
| 60 | Трубопровод ТК из зд.353А в Т600 |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 61 | Трубопровод технологический об.353Е |  | Т32027 | 192 | 12 | 0 |
| 62 | Трубопровод технологический об.353Ж |  | Т32028 | 192 | 12 | 0 |
| 63 | Трубопровод технологический об.353А |  | - | 192 | 12 | 0 |
| 64 | Трубопровод технологический об.353Г |  | - | 192 | 12 | 0 |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Вентили БКС-25÷150 ≈ 300шт. | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 24 | 0 | 0 |
| 66 | Вентили ВН-20÷100 ≈ 200шт | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 24 | 0 | 0 |
| 67 | Вентили ВС-25÷100 ≈ 150шт | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 24 | 0 | 0 |
| 68 | Вентили чугунные ВЧ-25÷80 ≈ 80шт. | 353А,Г,Е,Ж; 760; 760А; 768; скважины «Н» | - | 96 | 12 | 0 |
| 69 | Задвижки чугунные Ду80÷150 ≈ 20шт. | 353А, 768, ППВ | - | 96 | 12 | 0 |

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

3.3.3 Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования

# Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, приведенного в данном разделе, должны осуществляться по разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» графикам (план-графикам), согласованным Предприятием-исполнителем и утвержденным первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

По итогам проведения ремонта оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

| № п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Периодичность | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промтерритория полигона «Северный» |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторные подстанции П-77÷П-80 |  |  |  |
| 1.1 | Трансформаторы 35/0,4кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы. Вскрыть, заменить силикагель и закрыть фильтры. Отремонтировать переключающие и охлаждающие устройства. Проверить мембрану. Взять пробы масла и долить масло (при необходимости). Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать трансформатор, отсоединить кабели и шинопроводы. Осмотреть и проверить состояние трансформатора, выявить дефекты. Слить частично масло насосом. Отсоединить и снять термометры, маслоуказатель, термосифонный фильтр, термосигнализаторы, выхлопную трубу, отсоединить и снять воздухоосушитель и расширитель, Открепить крышку от корпуса бака. Извлечь активную часть с крышкой. Слить масло из бака насосом. Замаркировать и отсоединить шины от вводов, переключателя ответвлений и цепи заземления. Отсоединить и снять фарфоровые вводы низкого напряжения, переключатели ответвлений и крышку бака. Разобрать активную часть (открепить и снять прижимные планки, распаять выводы катушек, снять отводы и изолирующие детали, вывернуть стяжные шпильки верхнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки. Расшихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Открепить и снять обжимные кольца, выбить клинья, снять обмотки и изолирующие детали со стержней магнитопровода). Произвести разборку переключающего устройства. Произвести разборку термосифонного и воздухоосушительного фильтров (открепить и снять крышки, извлечь силикагель). Произвести ремонт узлов и деталей трансформатора (очистить, пропарить и промыть корпус и крышку бака. Очистить, промыть и осмотреть магнитопровод и обмотки, очистить, пропарить и промыть расширитель. Очистить, протереть и осмотреть фарфоровые вводы, зачистить контакты. Очистить, протереть и отремонтировать детали переключающего устройства, зачистить контакты. Прочистить и отремонтировать запорное устройство спускного крана, запорное устройство крана для отбора масла, запорное устройство кранов термосифонного фильтра, расширителя и радиаторов. Прочистить и отремонтировать маслоуказатель, воздухоосушитель термосифонный фильтр, выхлопную трубу и мембрану, радиаторы. Собрать термосифонный и воздухоосушительный фильтры (наполнить силикагелем, установить и закрепить крышки). Собрать переключающее устройство, установить приводные штанги, контакты, уплотнения и цилиндры, отрегулировать и закрепить. Собрать активную часть трансформатора (установить изолирующие детали и обмотки на стержни магнитопровода, запрессовать их клиньями, установить обжимные кольца. Зашихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Установить прокладки и консоли верхнего ярма, опрессовать верхнее ярмо и сердечник в сборе. Установить изолирующие детали и отводы, спаять выводы катушек, установить и закрепить прижимные планки). Собрать трансформатор, установить крышку бака. Установить и закрепить переключатели и фарфоровые вводы низшего напряжения. Подсоединить шины к вводам, переключателям и цепи заземления согласно маркировке. Уложить прокладку, установить активную часть с крышкой. Закрепить крышку с корпусом бака. Залить масло в бак насосом. Установить и закрепить выхлопную трубу, термосигнализаторы, термосифонный фильтр, воздухоосушитель и расширитель, маслоуказатель, термометры. Долить окончательно масло насосом. Проверить маслогерметичность трансформатора в сборе, устранить течи. Произвести отбор пробы масла из бака. Закрыть изоляторы и окрасить трансформатор распылителем. Подсоединить шинопроводы и кабели. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: снять трансформатор с рельсов и установить на транспортное средство; снять трансформатор с транспортного средства и установить его на рельсы; вывернуть стяжные шпильки нижнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки; расшихтовать нижнее ярмо магнитопровода и произвести замеры; очистить листы магнитопровода от старой изоляции и протереть; покрыть листы магнитопровода лаком и транспортировать их в процессе ремонта; зашихтовать нижнее ярмо магнитопровода и произвести замеры; установить прокладки и консоли нижнего ярма, опрессовать нижнее ярмо магнитопровода; произвести ремонт или переармировку фарфорового ввода 35кВ; произвести ремонт катка трансформатора; произвести ремонт фундамента; произвести очистку гравийной засыпки; |
| 1.2 | Разъединители и заземлители 35кВ с ручным приводом | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать аппарат, осмотреть и проверить состояние аппарата, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов, отсоединить и снять гибкие связи. Отсоединить и снять тяги, подвижные и неподвижные контакты. Произвести ремонт аппарата (зачистить, подогнать и смазать подвижные и неподвижные контакты). Очистить, протереть и осмотреть тяги, рычаги и пружины. Очистить, протереть и осмотреть раму, изоляторы. Для ЗОН – очистить, протереть и осмотреть шину заземления. Заменить смазку в шарнирах. Для разъединителей 35кВ – заменить смазку в подшипниках. Произвести сборку аппарата (установить подвижные и неподвижные контакты; отрегулировать и закрепить). Установить тяги, соединить с приводом, отрегулировать и закрепить, установить и закрепить гибкие связи. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам. Проверить аппарат в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять аппарат с конструкции; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить аппарат распылителем; установить аппарат на конструкцию, выверить и закрепить; произвести ремонт заземляющих ножей. |
| 1.3 | Предохранители силовые напряжением 35кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Снять патрон и контактные держатели. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Установить контактные держатели и патрон. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: произвести ремонт (перезарядку) патрона предохранителя; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить цоколь предохранителя с арматурой; произвести снятие и установку цоколя предохранителя. |
| 1.4 | Разрядники 35кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние разрядника. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Проверить и отремонтировать регистратор срабатывания. Восстановить защитное покрытие фарфоровых покрышек. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние разрядника и основания. Разобрать разрядники. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Изготовить прокладки. Собрать разрядники и проверить на герметичность. Произвести замеры. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: окрасить арматуру и основание разрядников; произвести установку и снятие разрядника, произвести снятие и установку регистратора срабатывания. |
| 1.5 | Ошиновка и токопроводы ОРУ 35кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние шин, токопроводов, изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние ошиновки. Разобрать соединения. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты силовых цепей. Собрать соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: закрыть изоляторы и окрасить швы и арматуру ошиновки, нанести расцветку фаз и необходимые надписи, произвести снятие и установку изоляторов в гирлянде. |
| 1.6 | Распределитель-ные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителя-ми | ТР | 1 раз в3 года | Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Разобрать рубильники, проверить и заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, пружины и другие детали. Зачистить контактные поверхности рубильников. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать рубильники. Проверить и отрегулировать механизмы рубильников и их приводов. Проверить предохранители. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 1.7 | Распределитель-ные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с автоматическими выключателями. | ТР | 1 раз 3 года | Осмотреть, очистить и протереть панели, шины, изоляторы, рубильники, автоматы. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить и подтянуть контактные соединения. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить работу главных контактов, зазор в контактной системе автоматов, отрегулировать их. Заменить вышедшие из строя главные контакты. Зачистить дугогасительные камеры автоматов. Проверить исправность механизмов свободного расцепления и привода, отрегулировать. Проверить и отрегулировать работу дополнительных расцепителей. Смазать шарниры и механизмы расцепления. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Разобрать разъединители и автоматы. Заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, износившиеся части автомата или неисправные автоматы, приводы и другие детали и узлы. Зачистить контактные поверхности. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать разъединители и автоматы. Проверить и отрегулировать работу приводов, главных контактов, зазоры в контактных системах автоматов. Заменить вышедшие из строя главные контакты, зачистить дугогасительные камеры автоматов. Проверить и отрегулировать механизм свободного расцепления и привода, работу дополнительных расцепителей. Смазать шарниры и механизмы расцепления. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 2 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.760,768,760а, 769,764, 763б скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Разобрать рубильник, демонтировать автомат. Проверить и заменить изношенные детали. Заменить изношенные перегородки между автоматами. Заменить неисправные автоматы и предохранители. Зачистить контактные соединения. Собрать рубильник и установить автомат. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить и отрегулировать положение рукоятки рубильника или автомата в крайних положениях. Отремонтировать запоры сборки (щитка). Окрасить корпус. Произвести установленные испытания и измерения согласно ПТЭ ЭП. Проверить работу сборки и сдать в эксплуатацию. |
| 3 | Осветительная арматура зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б, 769, скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
|  |  | КР | 1 раз в 12лет | Выполнить работы текущего ремонта. Разобрать и перезарядить светильник. Очистить, промыть и высушить детали. Произвести дефектацию и ремонт вышедших из строя деталей и узлов. Реконструировать узлы крепления и контактные соединения при замене ПРА, дросселей, стартеров, конденсаторов, ламподержателей. Отремонтировать крепление рассеивателя (отражателя), заземление (зануление), штепсельное соединение. Заменить крепежные и контактные детали. Изготовить и установить приспособление, предохраняющее лампы от выпадания. Выправить опору наружного освещения. Измерить сопротивление изоляции. Опробовать светильник "на зажигание". Замерить освещенность в помещении. |
| 4 | Осветительные электрические сети зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б, 769, скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Осмотреть проводку, устранить дефекты. Проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Заменить поврежденные участки сети. Произвести дополнительное крепление проводов и кабелей. Заменить неисправные штепсельные розетки, выключатели, крышки распределительных коробок. Заменить неисправные трансформаторы местного освещения. Исправить защиту проводов и кабелей от механических повреждений. Протереть провода и кабели. Заменить вышедшие из строя тросы и растяжки. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 5 | Силовые электрические сети.зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б,769, скважин Н-1÷Н-16, Р-1÷Р-10 | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Проверить механическую защиту, вводы в аппараты, клеммные щитки и контактные соединения. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить или отремонтировать неисправные муфты, воронки и т.п. Заменить вышедшие из строя кабели или провода. Дополнительно закрепить участки сети, не подлежащие замене. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 6 | Пусковая аппаратура зд.760. 768,760а, 769, 768а,764,763б,769, скважин Н-1÷16, Р-1÷12 |  |  |  |
| 6.1 | Автоматические выключатели | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
|  |  | КР | 1 раз 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять автомат. Снять дугогасительные камеры. Снять и разобрать механизм свободного расцепления. Открепить и снять главные контакты и редуктор с электродвигателем. Отсоединить электродвигатель от редуктора. Разобрать электродвигатель и редуктор. Осмотреть и протереть детали электродвигателя и автомата. Зачистить главные контакты и шины. Проверить и восстановить поврежденную резьбу. Произвести ревизию привода. Собрать электродвигатель, редуктор, механизм свободного расцепления. Смазать шарнирные соединения. Соединить электродвигатель с редуктором. Поставить и закрепить электродвигатель с редуктором, главные контакты, механизм свободного расцепления. Поставить дугогасительные камеры. Проверить в обесточенном состоянии включение и отключение вручную. Замерить сопротивление изоляции. Испытать электрическую прочность изоляции повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить работу элементов тепловых и электромагнитных расцепителей. Проверить работу расцепителя минимального напряжения. Установить и закрепить автомат. Подсоединить подводящие провода. |
| 6.2 | Магнитные пускатели | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить заземление и подводящие провода. Открепить и снять пускатель. Снять дугогасительную камеру. Отсоединить гибкие связи. Открепить и снять подвижные и неподвижные контакты, катушку, неподвижную и подвижную части. Осмотреть, промыть и протереть детали, заменить неисправные. Зачистить подвижные и неподвижные контакты. Очистить дугогасительную камеру. Восстановить неисправную резьбу. Проверить изоляцию катушки. Зачистить контактные поверхности магнитопровода. Установить и закрепить подвижную и неподвижную части пускателя, катушку, подвижные и неподвижные контакты. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительную камеру. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Испытать изоляцию на электрическую прочность повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить и отрегулировать напряжение срабатывания пускателя. Проверить и отрегулировать величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов. Проверить и отрегулировать усилие нажатия пружин контактов и включение контактов. Установить и закрепить пускатель. Подсоединить подводящие провода и заземление. |
| 6.3 | Контакторы. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять контактор. Снять дугогасительные камеры. Открепить и снять гибкие связи. Открепить и снять пружины, подвижные контакты, скобу, ограничивающую ход якоря. Снять якорь. Открепить и снять контакты. Открепить и снять подвижную часть, втягивающие катушки и катушкодержатели. Осмотреть, промыть и протереть детали контактора, заменить неисправные. Проверить изоляцию катушек. Зачистить, отшлифовать и протереть подвижные и неподвижные контакты, электромагнит, дугогасительные камеры. Проверить и восстановить нарушенную резьбу отверстий. Поставить и закрепить катушкодержатели, втягивающие катушки, подвижную часть. Поставить, отрегулировать и закрепить неподвижные контакты. Поставить и закрепить якорь и скобу, ограничивающую ход якоря. Поставить и закрепить подвижные контакты и пружины. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительные камеры. Установить контактор на испытательном стенде, подсоединить провода. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Проверить и отрегулировать усилие натяжения пружин, величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов контактора. Отрегулировать ход якоря. Установить и закрепить контактор. Подсоединить подводящие провода. Проверить и отрегулировать величину напряжения срабатывания контактора. Проверить электрическую прочность изоляции контактора (мегаомметром 2500В). |
| 6.4 | Кнопки управления | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 6.5 | Пакетные выключатели и переключатели | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 7 | Сети заземления | ТР | 1 раз в 2 года | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Произвести выборочное вскрытие грунта, осмотр и при необходимости полную или частичную замену элементов заземляющего устройства, находящегося в земле, магистралей и проводников заземляющей сети и их окраску. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 8 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 20 лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 9 | Воздушные ЛЭП-0,4кВ Питания скважин Р-1÷Р-10, Н-1÷Н-9 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и проверить состояние установки столбов и опор (отклонения, перекосы элементов и т.д.), прочность соединительных мест опор и столбов. Отремонтировать опоры, столбы и поддерживающие конструкции. Заменить поврежденные конструкции. Заменить поврежденные изоляторы и сгнившие элементы отдельных опор. Удалить ржавчину на бандажах и хомутах и покрасить их. Проверить сохранность предупредительных плакатов, опознавательных знаков, нумерации и т.п. Расчистить просеки и выборочно вырубить разросшиеся деревья. Определить стрелу провеса проводов. Провести осмотр проводов и их крепления. Перетянуть при необходимости отдельные участки ЛЭП. Определить загнивание древесины. Замерить сопротивление изоляции ЛЭП на землю и между фазами. |
|  |  | КР | 1 раз 5 лет | Заменить столбы, опоры и поддерживающие конструкции. Перетянуть ЛЭП. Подтянуть болты и отрегулировать оттяжки. Заменить негодную арматуру. Заменить крюки, траверсы. Испытать ЛЭП в соответствии с ПТЭ ЭП. |
| 10 | Водонагреватели ЭНАТС ЦТП зд.760 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть водонагреватель. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию питающего кабеля. Проверить изоляцию обмоток катушек водонагревателя. Испытать и проверить водонагреватель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз 6 лет | Полностью разобрать водонагреватель. Заменить неисправные наконечники, проверить их крепление на жилах кабеля. Проверить изоляцию и заменить неисправные катушки обмоток водонагревателя. Заменить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Заменить вышедшие из строя крепежные детали. Собрать водонагреватель. Покрасить и восстановить все надписи и указатели. Испытать и опробовать водонагреватель в работе. |
| 11 | Сварочные трансформаторы | ТР | 4 раза в год | Осмотреть, протереть и продуть трансформатор. Проверить сопротивление изоляции трансформатора. Проверить и зачистить шины высокого и низкого напряжения. Отрегулировать указатели. Проверить работу винтового механизма. Снять, очистить, смазать и установить на место катки и оси. Отремонтировать ограждение и кожух. Окрасить кожух. Заменить электродержатель. Осмотреть пускорегулирующую аппаратуру и электропроводку. Зачистить контакты аппаратуры. Замерить сопротивление изоляции электрических цепей. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Установить трансформатор краном на место разборки. Осмотреть трансформатор и выявить механические повреждения. Измерить сопротивление изоляции. Очистить и протереть наружную поверхность трансформатора. Открепить и снять клеммные щитки, конденсаторы, оси с колесами, кожух. Разобрать регулятор напряжения с отсоединением шин от сердечника. Разобрать трансформатор с отсоединением и снятием катушек первичной и вторичной обмоток и сердечника. Промыть и протереть детали трансформатора и регулятора. Перебрать сердечник трансформатора с заменой стальных листов и покрытием их лаком. Выправить кожух. Заменить изношенные детали и вышедшие из строя электроаппаратуру и электропроводку. Собрать трансформатор с установкой и креплением сердечника, катушек первичной и вторичной обмоток. Собрать регулятор с установкой и креплением сердечника и шин. Установить и закрепить кожух, оси с колесами, конденсаторы, клеммные щитки с подключением проводов, рукоятку с ходовым винтом пакета. Испытать трансформатор в работе. |
| 12 | Электрокалори-феры скважин Н-1÷Н-16 | ТР | 2 раза в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
|  |  | КР | 1 раз 3 года | Осмотреть и очистить оборудование. Снять кожух. Отсоединить ТЭНы (спирали), проверить их целостность. Проверить целостность изоляторов. Зачистить, переопрессовать наконечники кабелей, заземляющих проводников. Зачистить перемычки, неисправные заменить. Собрать оборудование, окрасить его кожух. Восстановить необходимые надписи и обозначения. Проверить изоляцию нагревательных элементов и кабелей. Проверить оборудование в работе. |
| 13 | Электротельферы зд.760, | ТР | 1 раз в год | Проверить и отрегулировать работу ограничителей, тормозов, кнопок и максимальных реле. Проверить исправность катушек электромагнита, при необходимости заменить. Зачистить железо магнитопровода. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов и конечных выключателей. Зачистить контакты пускателей. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) в соответствии с типовым объемом ремонта. Произвести ремонт электропроводки. Проверить наличие и исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства и отрегулировать их работу. Провести операции осмотра, не вошедшие в данное содержание работы. Проверить работу электротельфера и сдать его в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. Отсоединить токоподводящие концы. Заменить вышедшую из строя электропроводку и электроаппаратуру. Демонтировать электродвигатели. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) и электроаппаратуру в соответствии с типовыми объемами ремонта. Проверить работу приборов безопасности. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов тормозов. Перебрать или заменить пускатели. Заменить неисправные катушки. Собрать электросхему и произвести монтаж электродвигателей. Проверить действие электросхемы и электроаппаратуры. Проверить исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства, отрегулировать их работу. Проверить сопротивление изоляции электропроводки и электроаппаратуры. Восстановить все надписи и указатели. Окрасить кожухи электроаппаратуры. Полностью проверить работу электрической части и взаимодействие механизмов оборудования, сдать его в эксплуатацию в соответствии с требованиями Ростехнадзора и ПТЭ ЭП. |
| 14 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.). | ТР | 1 раз в 4 года | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Открепить и снять кожух трансформатора. Отсоединить выводы обмоток высшего и низшего напряжения от клемм. Разобрать магнитопровод. Снять катушки с сердечника магнитопровода. Размотать катушки высшего и низшего напряжения. Изготовить каркас из электрокартона, намотать катушки высшего и низшего напряжения. Пропитать катушки лаком и установить их на сердечник магнитопровода. Собрать магнитопровод и присоединить выводы обмоток к клеммам. Установить и закрепить кожух. Испытать трансформатор под напряжением. |
| 15 | Электродвигатели асинхронные трехфазные общего и специального назначения (погружные) напряжением 220-380В. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку и щетки. Отремонтировать щеточный аппарат, контактные кольца (для крановых электродвигателей с фазным ротором), крыльчатку, уплотнения. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз 6 лет | Проверить электродвигатель до разборки (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток). Разобрать электродвигатель (снять крышки подшипников) Снять торцевые щиты, произвести замеры. Вывести ротор из статора. Спрессовать подшипники и капсулы с вала, снять фланцы и кольца. Очистить, промыть и протереть детали и узлы электродвигателя. Осмотреть и произвести дефектовку деталей и узлов электродвигателя. Произвести ремонт статора продуть, уплотнить посадку секций обмотки, отремонтировать контактные соединения и изоляцию, изготовить прокладки и уплотнения. Нанести эмаль распылителем на лобовые части обмотки. Произвести ремонт ротора (продуть, уплотнить посадку стержней обмотки, зачистить шейки вала.). Собрать электродвигатель. Установить кольца и фланцы, напрессовать подшипники с капсулами на вал. Завести ротор в статор. Установить торцевые щиты, отрегулировать плавность вращения ротора и закрепить. Наполнить смазкой, установить и закрепить крышки подшипников. Проверить и опробовать электродвигатель (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток.) Опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. * Отдельные и возможные работы: произвести снятие и установку кожуха и крыльчатки наружного вентилятора (только для серий АО, АОЛ, А02, 4А, 4АМ и т.п.); зачистить и подогнать крыльчатку наружного вентилятора, (новую и после наплавки); произвести переклиновку пазов статора с установкой дополнительных прокладок; произвести спрессовку и напрессовку сердечника ротора; произвести балансировку ротора; окрасить электродвигатель распылителем или кистью; изготовить клеммную панель с установкой контактных шпилек. |
| Объект 353г |  |  |  |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция П-64 |  |  |  |
| 16.1 | Трансформаторы 6/0,4кВ 1Т, 2Т | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы. Вскрыть, заменить силикагель и закрыть фильтры. Отремонтировать переключающие и охлаждающие устройства. Проверить мембрану. Взять пробы масла и долить масло (при необходимости). Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать трансформатор, отсоединить кабели и шинопроводы. Осмотреть и проверить состояние трансформатора, выявить дефекты. Слить частично масло насосом. Отсоединить и снять термометры, маслоуказатель, термосифонный фильтр, термосигнализаторы, выхлопную трубу, отсоединить и снять воздухоосушитель и расширитель, Открепить крышку от корпуса бака. Извлечь активную часть с крышкой. Слить масло из бака насосом. Замаркировать и отсоединить шины от вводов, переключателя ответвлений и цепи заземления. Отсоединить и снять фарфоровые вводы низкого напряжения, переключатели ответвлений и крышку бака. Разобрать активную часть (открепить и снять прижимные планки, распаять выводы катушек, снять отводы и изолирующие детали, вывернуть стяжные шпильки верхнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки. Расшихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Открепить и снять обжимные кольца, выбить клинья, снять обмотки и изолирующие детали со стержней магнитопровода). Произвести разборку переключающего устройства Произвести разборку термосифонного и воздухоосушительного фильтров (открепить и снять крышки, извлечь силикагель). Произвести ремонт узлов и деталей трансформатора. |
| 16.2 | Распределительные устройства напряжением выше 1000В |  |  |  |
| 16.2.1 | Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом. | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать аппарат, осмотреть и проверить состояние аппарата, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов, отсоединить и снять гибкие связи. Отсоединить и снять тяги, подвижные и неподвижные контакты. Произвести ремонт аппарата (зачистить, подогнать и смазать подвижные и неподвижные контакты). Очистить, протереть и осмотреть тяги, рычаги и пружины. Очистить, протереть и осмотреть раму, изоляторы. Для ЗОН – очистить, протереть и осмотреть шину заземления. Заменить смазку в шарнирах. Произвести сборку аппарата (установить подвижные и неподвижные контакты; отрегулировать и закрепить). Установить тяги, соединить с приводом, отрегулировать и закрепить. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам. Проверить аппарат в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять аппарат с конструкции; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить аппарат распылителем; установить аппарат на конструкцию, выверить и закрепить. |
| 16.2.2 | Предохранители силовые напряжением 6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Снять патрон и контактные держатели. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Установить контактные держатели и патрон. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: произвести ремонт (перезарядку) патрона предохранителя; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить цоколь предохранителя с арматурой; произвести снятие и установку цоколя предохранителя. |
| 16.2.3 | Ошиновка и токопроводы РУ -6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние шин, токопроводов, изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние ошиновки. Разобрать соединения. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты силовых цепей. Собрать соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: закрыть изоляторы и окрасить швы и арматуру ошиновки, нанести расцветку фаз и необходимые надписи, произвести снятие и установку изоляторов в гирлянде. |
| 16.2.4 | Кабельные линии 6кВ Ш0549, Ш6401 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 5лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 16.3 | Распределительные устройства напряжением до 1000В. Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителями. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильники, проверить и заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, пружины и другие детали. Зачистить контактные поверхности рубильников. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать рубильники. Проверить и отрегулировать механизмы рубильников и их приводов. Проверить предохранители. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 17 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильник, демонтировать автомат. Проверить и заменить изношенные детали. Заменить изношенные перегородки между автоматами. Заменить неисправные автоматы и предохранители. Зачистить контактные соединения. Собрать рубильник и установить автомат. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить и отрегулировать положение рукоятки рубильника или автомата в крайних положениях. Отремонтировать запоры сборки (щитка). Окрасить корпус. Произвести установленные испытания и измерения согласно ПТЭ ЭП. Проверить работу сборки и сдать в эксплуатацию. |
| 18 | Осветительная арматура зд.353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Выполнить работы текущего ремонта. Разобрать и перезарядить светильник. Очистить, промыть и высушить детали. Произвести дефектацию и ремонт вышедших из строя деталей и узлов. Реконструировать узлы крепления и контактные соединения при замене ПРА, дросселей, стартеров, конденсаторов, ламподержателей. Отремонтировать крепление рассеивателя (отражателя), заземление (зануление), штепсельное соединение. Заменить крепежные и контактные детали. Изготовить и установить приспособление, предохраняющее лампы от выпадания. Выправить опору наружного освещения. Измерить сопротивление изоляции. Опробовать светильник "на зажигание". Замерить освещенность в помещении. |
| 19 | Осветительные электрические сети зд. 353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Осмотреть проводку, устранить дефекты. Проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Заменить поврежденные участки сети. Произвести дополнительное крепление проводов и кабелей. Заменить неисправные штепсельные розетки, выключатели, крышки распаечных коробок. Заменить неисправные трансформаторы местного освещения. Исправить защиту проводов и кабелей от механических повреждений. Протереть провода и кабели. Заменить вышедшие из строя тросы и растяжки. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 20 | Силовые электрические сети зд. 353г, 353е, 353ж | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Проверить механическую защиту, вводы в аппараты, клеммные щитки и контактные соединения. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить или отремонтировать неисправные муфты, воронки и т.п. Заменить вышедшие из строя кабели или провода. Дополнительно закрепить участки сети, не подлежащие замене. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 21 | Пусковая аппаратура зд. 353г, 353е, 353ж |  |  |  |
| 21.1 | Автоматические выключатели | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять автомат. Снять дугогасительные камеры. Снять и разобрать механизм свободного расцепления. Открепить и снять главные контакты и редуктор с электродвигателем. Отсоединить электродвигатель от редуктора. Разобрать электродвигатель и редуктор. Осмотреть и протереть детали электродвигателя и автомата. Зачистить главные контакты и шины. Проверить и восстановить поврежденную резьбу. Произвести ревизию привода. Собрать электродвигатель, редуктор, механизм свободного расцепления. Смазать шарнирные соединения. Соединить электродвигатель с редуктором. Поставить и закрепить электродвигатель с редуктором, главные контакты, механизм свободного расцепления. Поставить дугогасительные камеры. Проверить в обесточенном состоянии включение и отключение вручную. Замерить сопротивление изоляции. Испытать электрическую прочность изоляции повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить работу элементов тепловых и электромагнитных расцепителей. Проверить работу расцепителя минимального напряжения. Установить и закрепить автомат. Подсоединить подводящие провода. |
| 21.2 | Магнитные пускатели | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить заземление и подводящие провода. Открепить и снять пускатель. Снять дугогасительную камеру. Отсоединить гибкие связи. Открепить и снять подвижные и неподвижные контакты, катушку, неподвижную и подвижную части. Осмотреть, промыть и протереть детали, заменить неисправные. Зачистить подвижные и неподвижные контакты. Очистить дугогасительную камеру. Восстановить неисправную резьбу. Проверить изоляцию катушки. Зачистить контактные поверхности магнитопровода. Установить и закрепить подвижную и неподвижную части пускателя, катушку, подвижные и неподвижные контакты. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительную камеру. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Испытать изоляцию на электрическую прочность повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить и отрегулировать напряжение срабатывания пускателя. Проверить и отрегулировать величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов. Проверить и отрегулировать усилие нажатия пружин контактов и включение контактов. Установить и закрепить пускатель. Подсоединить подводящие провода и заземление. |
| 21.3 | Контакторы. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять контактор. Снять дугогасительные камеры. Открепить и снять гибкие связи. Открепить и снять пружины, подвижные контакты, скобу, ограничивающую ход якоря. Снять якорь. Открепить и снять контакты. Открепить и снять подвижную часть, втягивающие катушки и катушкодержатели. Осмотреть, промыть и протереть детали контактора, заменить неисправные. Проверить изоляцию катушек. Зачистить, отшлифовать и протереть подвижные и неподвижные контакты, электромагнит, дугогасительные камеры. Проверить и восстановить нарушенную резьбу отверстий. Поставить и закрепить катушкодержатели, втягивающие катушки, подвижную часть. Поставить, отрегулировать и закрепить неподвижные контакты. Поставить и закрепить якорь и скобу, ограничивающую ход якоря. Поставить и закрепить подвижные контакты и пружины. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительные камеры. Установить контактор на испытательном стенде, подсоединить провода. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Проверить и отрегулировать усилие натяжения пружин, величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов контактора. Отрегулировать ход якоря. Установить и закрепить контактор. Подсоединить подводящие провода. Проверить и отрегулировать величину напряжения срабатывания контактора. Проверить электрическую прочность изоляции контактора (мегаомметром 2500В). |
| 21.4 | Кнопки управления. | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
|  |  | КР | 1 раз в 12лет |  |
| 21.5 | Пакетные выключатели и переключатели | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 22 | Сети заземления | ТР | 1 раз в 2 года | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Произвести выборочное вскрытие грунта, осмотр и при необходимости полную или частичную замену элементов заземляющего устройства, находящегося в земле, магистралей и проводников заземляющей сети и их окраску. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 23 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 20 лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 24 | Сварочные трансформаторы | ТР | 4 раз в год | Осмотреть, протереть и продуть трансформатор. Проверить сопротивление изоляции трансформатора. Проверить и зачистить шины высокого и низкого напряжения. Отрегулировать указатели. Проверить работу винтового механизма. Снять, очистить, смазать и установить на место катки и оси. Отремонтировать ограждение и кожух. Окрасить кожух. Заменить электродержатель. Осмотреть пускорегулирующую аппаратуру и электропроводку. Зачистить контакты аппаратуры. Замерить сопротивление изоляции электрических цепей. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Установить трансформатор краном на место разборки. Осмотреть трансформатор и выявить механические повреждения. Измерить сопротивление изоляции. Очистить и протереть наружную поверхность трансформатора. Открепить и снять клеммные щитки, конденсаторы, оси с колесами, кожух. Разобрать регулятор напряжения с отсоединением шин от сердечника. Разобрать трансформатор с отсоединением и снятием катушек первичной и вторичной обмоток и сердечника. Промыть и протереть детали трансформатора и регулятора. Перебрать сердечник трансформатора с заменой стальных листов и покрытием их лаком. Выправить кожух. Заменить изношенные детали и вышедшие из строя электроаппаратуру и электропроводку. Собрать трансформатор с установкой и креплением сердечника, катушек первичной и вторичной обмоток. Собрать регулятор с установкой и креплением сердечника и шин. Установить и закрепить кожух, оси с колесами, конденсаторы, клеммные щитки с подключением проводов, рукоятку с ходовым винтом пакета. Испытать трансформатор в работе. |
| 25 | Электрокалорифе-ры Зд.353г, 353е. 353ж | ТР | 2 раза в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить оборудование. Снять кожух. Отсоединить ТЭНы (спирали), проверить их целостность. Проверить целостность изоляторов. Зачистить, переопрессовать наконечники кабелей, заземляющих проводников. Зачистить перемычки, неисправные заменить. Собрать оборудование, окрасить его кожух. Восстановить необходимые надписи и обозначения. Проверить изоляцию нагревательных элементов и кабелей. Проверить оборудование в работе. |
| 26 | Электротельферы зд.353г, | ТР | 1 раз в год | роверить и отрегулировать работу ограничителей, тормозов, кнопок и максимальных реле. Проверить исправность катушек электромагнита, при необходимости заменить. Зачистить железо магнитопровода. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов и конечных выключателей. Зачистить контакты пускателей. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) в соответствии с типовым объемом ремонта. Произвести ремонт электропроводки. Проверить наличие и исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства и отрегулировать их работу. Провести операции осмотра, не вошедшие в данное содержание работы. Проверить работу электротельфера и сдать его в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. Отсоединить токоподводящие концы. Заменить вышедшую из строя электропроводку и электроаппаратуру. Демонтировать электродвигатели. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) и электроаппаратуру в соответствии с типовыми объемами ремонта. Проверить работу приборов безопасности. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов тормозов. Перебрать или заменить пускатели. Заменить неисправные катушки. Собрать электросхему и произвести монтаж электродвигателей. Проверить действие электросхемы и электроаппаратуры. Проверить исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства, отрегулировать их работу. Проверить сопротивление изоляции электропроводки и электроаппаратуры. Восстановить все надписи и указатели. Окрасить кожухи электроаппаратуры. Полностью проверить работу электрической части и взаимодействие механизмов оборудования, сдать его в эксплуатацию в соответствии с требованиями Ростехнадзора и ПТЭ ЭП. |
| 27 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинстру-мента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.). | ТР | 1 раз в 4 года | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Открепить и снять кожух трансформатора. Отсоединить выводы обмоток высшего и низшего напряжения от клемм. Разобрать магнитопровод. Снять катушки с сердечника магнитопровода. Размотать катушки высшего и низшего напряжения. Изготовить каркас из электрокартона, намотать катушки высшего и низшего напряжения. Пропитать катушки лаком и установить их на сердечник магнитопровода. Собрать магнитопровод и присоединить выводы обмоток к клеммам. Установить и закрепить кожух. Испытать трансформатор под напряжением. |
| 28 | Электродвигатели асинхронные трехфазные общего и специального назначения напряжением 220-380В. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку и щетки. Отремонтировать щеточный аппарат, контактные кольца (для крановых электродвигателей с фазным ротором), крыльчатку, уплотнения. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз 6 лет | Проверить электродвигатель до разборки (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток). Разобрать электродвигатель (снять крышки подшипников) Снять торцевые щиты, произвести замеры. Вывести ротор из статора. Спрессовать подшипники и капсулы с вала, снять фланцы и кольца. Очистить, промыть и протереть детали и узлы электродвигателя. Осмотреть и произвести дефектовку деталей и узлов электродвигателя. Произвести ремонт статора продуть, уплотнить посадку секций обмотки, отремонтировать контактные соединения и изоляцию, изготовить прокладки и уплотнения. Нанести эмаль распылителем на лобовые части обмотки. Произвести ремонт ротора (продуть, уплотнить посадку стержней обмотки, зачистить шейки вала.) Собрать электродвигатель. Установить кольца и фланцы, напрессовать подшипники с капсулами на вал. Завести ротор в статор. Установить торцевые щиты, отрегулировать плавность вращения ротора и закрепить. Наполнить смазкой, установить и закрепить крышки подшипников. Проверить и опробовать электродвигатель (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток.) Опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Отдельные и возможные работы: произвести снятие и установку кожуха и крыльчатки наружного вентилятора (только для серий АО, АОЛ, А02, 4А, 4АМ и т.п.); зачистить и подогнать крыльчатку наружного вентилятора, (новую и после наплавки); произвести переклиновку пазов статора с установкой дополнительных прокладок; произвести спрессовку и напрессовку сердечника ротора; произвести балансировку ротора; окрасить электродвигатель распылителем или кистью; изготовить клеммную панель с установкой контактных шпилек. |
| Объект 353а |  |  |  |  |
| 29 | Трансформаторная подстанция П-63 |  |  |  |
| 29.1 | Трансформаторы 6/0,4кВ 1Т, 2Т | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы. Вскрыть, заменить силикагель и закрыть фильтры. Отремонтировать переключающие и охлаждающие устройства. Проверить мембрану. Взять пробы масла и долить масло (при необходимости). Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать трансформатор, отсоединить кабели и шинопроводы. Осмотреть и проверить состояние трансформатора, выявить дефекты. Слить частично масло насосом. Отсоединить и снять термометры, маслоуказатель, термосифонный фильтр, термосигнализаторы, выхлопную трубу, отсоединить и снять воздухоосушитель и расширитель, Открепить крышку от корпуса бака. Извлечь активную часть с крышкой. Слить масло из бака насосом. Замаркировать и отсоединить шины от вводов, переключателя ответвлений и цепи заземления. Отсоединить и снять фарфоровые вводы низкого напряжения, переключатели ответвлений и крышку бака. Разобрать активную часть (открепить и снять прижимные планки, распаять выводы катушек, снять отводы и изолирующие детали, вывернуть стяжные шпильки верхнего ярма магнитопровода, снять консоли и прокладки. Расшихтовать верхнее ярмо магнитопровода, произвести замеры. Открепить и снять обжимные кольца, выбить клинья, снять обмотки и изолирующие детали со стержней магнитопровода). Произвести разборку переключающего устройства Произвести разборку термосифонного и воздухоосушительного фильтров (открепить и снять крышки, извлечь силикагель). Произвести ремонт узлов и деталей трансформатора (очистить). |
| 29.2 | Распределительные устройства напряжением выше 1000В |  |  |  |
| 29.2.1 | Разъединители 6кВ с ручным приводом. | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать аппарат, осмотреть и проверить состояние аппарата, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов, отсоединить и снять гибкие связи. Отсоединить и снять тяги, подвижные и неподвижные контакты. Произвести ремонт аппарата (зачистить, подогнать и смазать подвижные и неподвижные контакты). Очистить, протереть и осмотреть тяги, рычаги и пружины. Очистить, протереть и осмотреть раму, изоляторы. Для ЗОН – очистить, протереть и осмотреть шину заземления. Заменить смазку в шарнирах. Произвести сборку аппарата (установить подвижные и неподвижные контакты; отрегулировать и закрепить). Установить тяги, соединить с приводом, отрегулировать и закрепить. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам. Проверить аппарат в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять аппарат с конструкции; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить аппарат распылителем; установить аппарат на конструкцию, выверить и закрепить. |
| 29.2.2 | Выключатели нагрузки трехполюсные напряжением 6кВ с ручными приводами. | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6лет | Подготовить ремонтную площадку. Разобрать выключатель нагрузки (осмотреть и проверить состояние, выявить дефекты. Отсоединить токопроводы от выводов. Открепить и снять силовые предохранители. Отсоединить, снять и разобрать дугогасительные устройства. Отсоединить и снять дугогасительные контакты. Отсоединить изолирующие тяги от подвижных контактов и привода. Отсоединить и снять подвижные контакты). Разобрать привод (осмотреть и проверить состояние, выявить дефекты. Отсоединить и снять крышку и указатель положения. Разобрать механизм привода и блокировку). Произвести ремонт выключателя нагрузки (очистить, продуть и отремонтировать дугогасительные устройства. Зачистить, подогнать и смазать дугогасительные контакты и главные контакты. Зачистить и смазать контакты силовых предохранителей. Очистить, протереть и осмотреть изолирующие тяги, вал, пружину, раму и опорные изоляторы. Подтянуть крепежные соединения. Изготовить прокладки и подогнать их по месту). Произвести ремонт привода (очистить, протереть и осмотреть детали. Зачистить и подогнать детали – новые и после наплавки). Собрать привод (собрать и отрегулировать механизм привода и блокировку. Смазать трущиеся поверхности и шарниры. Установить и закрепить указатель положения и крышку. Проверить работу привода в сборе, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки). Собрать выключатель нагрузки (установить подвижные контакты, отрегулировать и закрепить. Соединить изолирующие тяги с подвижными контактами и приводом, отрегулировать и закрепить. Установить и закрепить дугогасительные контакты. Собрать, установить и закрепить дугогасительные устройства. Установить и закрепить силовые предохранители. Смазать и подсоединить токопроводы к выводам). Проверить выключатель в сборе с приводом, отрегулировать, произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: отсоединить и снять выключатель с конструкции; произвести ремонт заземляющих ножей; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить выключатель и привод распылителем; установить выключатель на конструкцию, выверить и закрепить. |
| 29.2.3 | Предохранители силовые напряжением 6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Снять патрон и контактные держатели. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты. Установить контактные держатели и патрон. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: произвести ремонт (перезарядку) патрона предохранителя; произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора; закрыть изоляторы и окрасить цоколь предохранителя с арматурой; произвести снятие и установку цоколя предохранителя. |
| 29.2.4 | Ошиновка и токопроводы РУ -6кВ | ТР | 1 раз в 3 года | Проверить состояние шин, токопроводов, изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить рабочее место. Проверить состояние ошиновки. Разобрать соединения. Очистить, протереть и осмотреть детали, заменить дефектные. Зачистить и смазать контакты силовых цепей. Собрать соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Убрать рабочее место. Отдельные и возможные работы: закрыть изоляторы и окрасить швы и арматуру ошиновки, нанести расцветку фаз и необходимые надпис, произвести снятие и установку изоляторов в гирлянде. |
| 29.2.5 | Измерительные трансформаторы напряжения трехфазные напряжением 6кВ и измерительные трансформаторы тока напряжением 6кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор и вводы (изоляторы). Для трансформаторов напряжения – взять пробы масла и при необходимости долить масло. Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Подготовить ремонтную площадку. Отсоединить токопроводы. Снять, осмотреть и разобрать трансформатор. Для трансформаторов напряжения – слить масло. Очистить, промыть и отремонтировать обмотки, магнитопроводы, изоляторы (вводы), бак (кожух) и крышку. Изготовить прокладки и уплотнения. Для трансформаторов напряжения – залить масло. Собрать трансформатор. Для трансформаторов напряжения – проверить маслогерметичность. Установить и закрепить трансформатор. Для трансформаторов напряжения – окрасить трансформатор. Убрать ремонтную площадку. Отдельные и возможные работы: для трансформаторов напряжения и трансформаторов тока ТПФ-10 – произвести ремонт (переармировку) фарфорового изолятора. |
| 29.2.6 | Кабельные линии 6кВ Ш7417, Ш7402, Ш6301, Ш6308. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 5лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 30 | Распределитель-ные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителя-ми. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильники, проверить и заменить неисправные изоляторы, поврежденные шины, пружины и другие детали. Зачистить контактные поверхности рубильников. Отремонтировать концевые заделки кабелей. Отремонтировать и окрасить панели и шины. Собрать рубильники. Проверить и отрегулировать механизмы рубильников и их приводов. Проверить предохранители. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Отрегулировать работу щита, испытать и сдать в эксплуатацию. |
| 31 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.353а. | ТР | 1 раз в 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Разобрать рубильник, демонтировать автомат. Проверить и заменить изношенные детали. Заменить изношенные перегородки между автоматами. Заменить неисправные автоматы и предохранители. Зачистить контактные соединения. Собрать рубильник и установить автомат. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить и отрегулировать положение рукоятки рубильника или автомата в крайних положениях. Отремонтировать запоры сборки (щитка). Окрасить корпус. Произвести установленные испытания и измерения согласно ПТЭ ЭП. Проверить работу сборки и сдать в эксплуатацию. |
| 32 | Осветительная арматура зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Выполнить работы текущего ремонта. Разобрать и перезарядить светильник. Очистить, промыть и высушить детали. Произвести дефектацию и ремонт вышедших из строя деталей и узлов. Реконструировать узлы крепления и контактные соединения при замене ПРА, дросселей, стартеров, конденсаторов, ламподержателей. Отремонтировать крепление рассеивателя (отражателя), заземление (зануление), штепсельное соединение. Заменить крепежные и контактные детали. Изготовить и установить приспособление, предохраняющее лампы от выпадания. Выправить опору наружного освещения. Измерить сопротивление изоляции. Опробовать светильник "на зажигание". Замерить освещенность в помещении. |
| 33 | Осветительные электрические сети зд. 353а. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Осмотреть проводку, устранить дефекты. Проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Заменить поврежденные участки сети. Произвести дополнительное крепление проводов и кабелей. Заменить неисправные штепсельные розетки, выключатели, крышки распаечных коробок. Заменить неисправные трансформаторы местного освещения. Исправить защиту проводов и кабелей от механических повреждений. Протереть провода и кабели. Заменить вышедшие из строя тросы и растяжки. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 34 | Силовые электрические сети зд. 353а. | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Проверить механическую защиту, вводы в аппараты, клеммные щитки и контактные соединения. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить или отремонтировать неисправные муфты, воронки и т.п. Заменить вышедшие из строя кабели или провода. Дополнительно закрепить участки сети, не подлежащие замене. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 35 | Пусковая аппаратура зд.353а |  |  |  |
| 35.1 | Автоматические выключатели | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять автомат. Снять дугогасительные камеры. Снять и разобрать механизм свободного расцепления. Открепить и снять главные контакты и редуктор с электродвигателем. Отсоединить электродвигатель от редуктора. Разобрать электродвигатель и редуктор. Осмотреть и протереть детали электродвигателя и автомата. Зачистить главные контакты и шины. Проверить и восстановить поврежденную резьбу. Произвести ревизию привода. Собрать электродвигатель, редуктор, механизм свободного расцепления. Смазать шарнирные соединения. Соединить электродвигатель с редуктором. Поставить и закрепить электродвигатель с редуктором, главные контакты, механизм свободного расцепления. Поставить дугогасительные камеры. Проверить в обесточенном состоянии включение и отключение вручную. Замерить сопротивление изоляции. Испытать электрическую прочность изоляции повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить работу элементов тепловых и электромагнитных расцепителей. Проверить работу расцепителя минимального напряжения. Установить и закрепить автомат. Подсоединить подводящие провода. |
| 35.2 | Магнитные пускатели | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить заземление и подводящие провода. Открепить и снять пускатель. Снять дугогасительную камеру. Отсоединить гибкие связи. Открепить и снять подвижные и неподвижные контакты, катушку, неподвижную и подвижную части. Осмотреть, промыть и протереть детали, заменить неисправные. Зачистить подвижные и неподвижные контакты. Очистить дугогасительную камеру. Восстановить неисправную резьбу. Проверить изоляцию катушки. Зачистить контактные поверхности магнитопровода. Установить и закрепить подвижную и неподвижную части пускателя, катушку, подвижные и неподвижные контакты. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительную камеру. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Испытать изоляцию на электрическую прочность повышенным напряжением (мегаомметром 2500В). Проверить и отрегулировать напряжение срабатывания пускателя. Проверить и отрегулировать величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов. Проверить и отрегулировать усилие нажатия пружин контактов и включение контактов. Установить и закрепить пускатель. Подсоединить подводящие провода и заземление. |
| 35.3 | Контакторы. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Отсоединить подводящие провода. Открепить и снять контактор. Снять дугогасительные камеры. Открепить и снять гибкие связи. Открепить и снять пружины, подвижные контакты, скобу, ограничивающую ход якоря. Снять якорь. Открепить и снять контакты. Открепить и снять подвижную часть, втягивающие катушки и катушкодержатели. Осмотреть, промыть и протереть детали контактора, заменить неисправные. Проверить изоляцию катушек. Зачистить, отшлифовать и протереть подвижные и неподвижные контакты, электромагнит, дугогасительные камеры. Проверить и восстановить нарушенную резьбу отверстий. Поставить и закрепить катушкодержатели, втягивающие катушки, подвижную часть. Поставить, отрегулировать и закрепить неподвижные контакты. Поставить и закрепить якорь и скобу, ограничивающую ход якоря. Поставить и закрепить подвижные контакты и пружины. Подсоединить гибкие связи. Поставить дугогасительные камеры. Установить контактор на испытательном стенде, подсоединить провода. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Проверить и отрегулировать усилие натяжения пружин, величину зазора между контактами и поверхность соприкосновения контактов контактора. Отрегулировать ход якоря. Установить и закрепить контактор. Подсоединить подводящие провода. Проверить и отрегулировать величину напряжения срабатывания контактора. Проверить электрическую прочность изоляции контактора (мегаомметром 2500В). |
| 35.4 | Кнопки управления. | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 35.5 | Пакетные выключатели и переключатели | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет |  |
| 36 | Сети заземления | ТР | 1 раз в 2 года | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 12 лет | Произвести выборочное вскрытие грунта, осмотр и при необходимости полную или частичную замену элементов заземляющего устройства, находящегося в земле, магистралей и проводников заземляющей сети и их окраску. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 37 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в 3 года | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
|  |  | КР | 1 раз в 20 лет | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки, подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Очистить и осмотреть концевые воронки и соединительные муфты. Заделать отдельные концевые воронки и муфты. Отрихтовать кабель. Проверить и отремонтировать заземление. Восстановить маркировку. Окрасить кабель и кабельные конструкции. Установить дополнительную механическую защиту в местах возможных повреждений. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 38 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинстру-мента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.). | ТР | 1 раз в 4 года | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Открепить и снять кожух трансформатора. Отсоединить выводы обмоток высшего и низшего напряжения от клемм. Разобрать магнитопровод. Снять катушки с сердечника магнитопровода. Размотать катушки высшего и низшего напряжения. Изготовить каркас из электрокартона, намотать катушки высшего и низшего напряжения. Пропитать катушки лаком и установить их на сердечник магиитопровода. Собрать магнитопровод и присоединить выводы обмоток к клеммам. Установить и закрепить кожух. Испытать трансформатор под напряжением. |
| 39 | Электродвигатели асинхронные трехфазные общего и специального назначения напряжением 220-380В. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку и щетки. Отремонтировать щеточный аппарат, контактные кольца (для крановых электродвигателей с фазным ротором), крыльчатку, уплотнения. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Проверить электродвигатель до разборки (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток). Разобрать электродвигатель (снять крышки подшипников) Снять торцевые щиты, произвести замеры. Вывести ротор из статора. Спрессовать подшипники и капсулы с вала, снять фланцы и кольца. Очистить, промыть и протереть детали и узлы электродвигателя. Осмотреть и произвести дефектовку деталей и узлов электродвигателя. Произвести ремонт статора продуть, уплотнить посадку секций обмотки, отремонтировать контактные соединения и изоляцию, изготовить прокладки и уплотнения. Нанести эмаль распылителем на лобовые части обмотки. Произвести ремонт ротора (продуть, уплотнить посадку стержней обмотки, зачистить шейки вала.) Собрать электродвигатель. Установить кольца и фланцы, напрессовать подшипники с капсулами на вал. Завести ротор в статор. Установить торцевые щиты, отрегулировать плавность вращения ротора и закрепить. Наполнить смазкой, установить и закрепить крышки подшипников. Проверить и опробовать электродвигатель (осмотреть, проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток.) Опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. Отдельные и возможные работы: произвести снятие и установку кожуха и крыльчатки наружного вентилятора (только для серий АО, АОЛ, А02, 4А, 4АМ и т.п.); зачистить и подогнать крыльчатку наружного вентилятора, (новую и после наплавки); произвести переклиновку пазов статора с установкой дополнительных прокладок; произвести спрессовку и напрессовку сердечника ротора; произвести балансировку ротора; окрасить электродвигатель распылителем или кистью; изготовить клеммную панель с установкой контактных шпилек; |
| 40 | Электрокотлы КЭВ-400 ЭК-1, ЭК-2. | ТР | 1 раз в год | Промыть котел приготовленным раствором. Снять защитный кожух. Осмотреть котел. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию кабеля. Вскрыть крышку котла, вынуть электроды. проверить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Заменить прокладку крышки котла. Собрать котел. Испытать и проверить котел в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 2 года | Промыть котел и полностью разобрать. Заменить неисправные наконечники, проверить их крепление на жилах кабеля. Заменить электроды и антиэлектроды. Проверить состояние штока с антиэлектродом. Заменить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Отремонтировать механизм соединения штока с антиэлектродом. Заменить сальниковую набивку штокового соединения. Заменить вышедшие из строя крепежные детали. Собрать электрокотел. Покрасить и восстановить все надписи и указатели. Испытать и опробовать котел в работе. |

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

3.3.4 Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования

# Техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, приведенного в данном разделе, должны осуществляться по разработанным  филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» графикам (план-графикам), согласованным Предприятием-исполнителем и утвержденным первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

По итогам проведения ремонта оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя, ответственными за проведение ремонта, и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

| № п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Периодичность | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промтерритория полигона «Северный» |  |  |  |  |
| 1 | Внешние тепловые сети от ЦТП зд.760 до зд.768, 764, 763б. | ТР | 1 раз в год | Прочистить дренажные трубы отвода вод в канализацию. Подварить трещины, разрывы на трубопроводах. Заменить неисправные участки трубопроводов, но не более 20% протяженности. Провести ремонт арматуры. Восстановить окраску труб, арматуры и металлоконструкций опор, камер. Восстановить теплоизоляцию. Провести гидравлическое испытание. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Выполнить работы текущего ремонта в полном объеме. При подземной прокладке заменить разрушенные лотки, плиты перекрытия, опоры. Полная или частичная перекладка камер и колодцев. При надземной прокладке выполнить подварку или заменить полностью, в зависимости от технического состояния, опоры. Восстановить или сменить полностью тепловую изоляцию трубопроводов и арматуры. Отремонтировать или заменить арматуру в камерах. Провести гидравлическое испытание. Сдать в эксплуатацию. |
| 2 | Колодцы и камеры ТК-1, ТК-2, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-7, ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-14, ВК-15. | ТР | 1 раз в год | Частичная перекладка горловины с поднятием или опусканием по высоте в зависимости от уровня грунта или покрытия дорог. Смена люков и крышек. Замена или закрепление скоб лестниц. Ремонт кладки стен и заделка щелей и трещин в стенах. Очистка дна от мусора и иловых отложений. Ремонт бетонного основания или лотков. Заделка бетоном мест выходов труб в стенах в водопроводных и канализационных колодцах. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. При полной перекладке колодцев или устройстве нового: устройство щебеночной подготовки под основанием с зачисткой дна котлована, разравниванием и уплотнением щебня. Укладка плит основания с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Монтаж колодцев из отдельных колец с заделкой швов. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. Установка лестниц и скоб с закреплением. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Установка опорного кольца и люка с закреплением на месте. Покрытие наружной поверхности колодцев горячим битумом за 2 раза вручную. При частичной перекладке колодца проводятся аналогичные работы в необходимых объемах. |
| 3 | Баки в зд. 760 (подпиточный сис-темы отопления, ХПВ), в зд. 768. (приготовления горячей воды). | ТР | 1 раз в год | Вскрытие крышки (люка) и осмотр внутренней поверхности. Очистка от грязи и промывка. Ревизия и ремонт запорной арматуры. Проверка стенок на коррозионный износ. Заварка свищей, трещин. Устранение неплотностей во фланцевых соединениях. Восстановление антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции. Гидравлическое испытание на рабочее давление. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Выполнить работы текущего ремонта в полном объеме. Замена или капитальный ремонт запорной и регулировочной арматуры. Ремонт или замена опор. Замена отдельных участков поверхности при коррозионном износе стенок. Восстановление или полная замена тепловой изоляции. |
| 4 | Тепловые пункты ИТП зд. 760, 768. | ТР | 1 раз в год | Внешний осмотр оборудования. Проверить фланцевые соединения, при обнаружении подтекания подтянуть. При необходимости заменить прокладки. Проверить и при необходимости заварить свищи и трещины на трубопроводах. Проверить подтекание воды через сальники арматуры. Выполнить ремонт арматуры. Очистить оборудование от ржавчины, пыли и грязи. Проверить работу насосов. Выполнить ремонт насосов. Выполнить окраску и восстановить разрушенные участки теплоизоляции. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Полная разборка, ревизия, ремонт всех узлов. Замена или восстановление неисправной арматуры, насосов, трубопроводов, теплообменных аппаратов. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. |
| 5 | Тепловой пункт ЦТП зд. 760. | ТР | 1 раз в год | Внешний осмотр оборудования. Проверить фланцевые соединения, при обнаружении подтекания подтянуть. При необходимости заменить прокладки. Проверить и при необходимости заварить свищи и трещины на трубопроводах. Проверить подтекание воды через сальники арматуры. Выполнить ремонт арматуры. Очистить оборудование от ржавчины, пыли и грязи. Проверить работу насосов. Выполнить ремонт насосов. Выполнить окраску и восстановить разрушенные участки теплоизоляции. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Полная разборка, ревизия, ремонт всех узлов. Замена или восстановление неисправной арматуры, насосов, трубопроводов, теплообменных аппаратов. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. |
| 6 | Системы отопления зд. 760, 768, 763б, 764. | ТР | 1 раз в год | Проверить техническое состояние трубопроводов, подварить все свищи и трещины. Выполнить текущий ремонт арматуры. Сменить сальниковые уплотнения штоков арматуры. Провести промывку отдельных приборов отопления со снятием. Восстановление окраски трубопроводов, арматуры, восстановление теплоизоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнить работы текущего ремонта в полном объеме. Заменить отельные участки или сменить полностью все трубопроводы. Выполнить замену отопительных радиаторов (секций), регистров. Провести ремонт или замену арматуры. Выполнить окраску труб, арматуры, кронштейнов и опор. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов и арматуры. Провести гидравлическое испытание. Сдать в эксплуатацию. |
| 7 | Калориферы систем вентиляции с обвязкой зд.760 П-1, зд.768 П-1, П-2. | ТР | 1 раз в 3 года | Очистка пластин от загрязнений. Опрессовка. Заварка трещин, правка пластин. Заглушка трубок. Промывка. Текущий ремонт арматуры (вентиля, задвижки, регулирующего клапана). Опрессовка калорифера после ремонта. Окраска калорифера, труб, арматуры, рамы. Восстановление теплоизоляции. Проверка в рабочем режиме и сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | по мере необходимости | Разборка калорифера или его замена. Промывка трубок. Опрессовка калорифера. Ремонт или замена подставок и каркасов. Замена или капитальный ремонт трубопроводов обвязки и арматуры. Окраска и теплоизоляция трубопроводов, арматуры. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Проверка в рабочем режиме и сдача в эксплуатацию. |
| 8 | Пожарные гидранты ПГ-18, 19, 20, 21. | ТР | 1 раз в год |  |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года |  |
| 9 | Электроводонагреватели индукционного типа ЭН-1, ЭН-2, ЭН-3, ЭН-4, ЭН-5 зд.760. «Эдисон» - 100. | ТР | 1 раз в год | Очистка поверхностей от накипи и других отложений. Проверка плотности вальцовки нагревательных трубок, соединений отдельных частей между собой и с трубопроводами. Очистка нагревательных трубок от коррозионных отложений и продуктов накипеобразования. Сборка. Проверка на плотность. Восстановление окраски и теплоизоляции. Замена прокладок и неисправных болтов. Ремонт обвязки и арматуры. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена трубок. Ремонт или замена арматуры обвязки. Ремонт трубопроводов обвязки. Ремонт трещин, раковин и наплывов корпуса. Гидравлическое испытание. Окраска корпуса, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций основания. Восстановление или замена теплоизоляции. Нанесение маркировки. |
| 10 | Внешние сети водоснабжения ППВ от резервуара 762 до зд.760, от зд.760 до зд.768, 764, 763а, 763б. ХПВ от зд.760 до зд.768. | ТР | 1 раз в год | Ремонт арматуры, гидрантов. Промывка, проверка на водоотдачу, опробование в работе гидрантов. Откачка воды из колодцев. Промывка пожарного гидранта с установкой стендера, прочистка сливного отверстия. Удаление из колодцев посторонних предметов (мусор, грязь, кирпич и т.д.). Частичная подчеканка раструбов. Ремонт колодцев. Изготовление указателей на колодцы. Устранение дефектов во фланцевых соединениях с частичной заменой крепежа. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена при необходимости отдельных участков трубопроводов (но не более 20% его протяженности). Промывка трубопровода. Восстановление окраски и изоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Полная или частичная смена кладки колодцев. Устройство на сети новых колодцев. Замена или частичная перекладка отдельных участков сети. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Ремонт гидрантов со снятием, полной разборкой, прогонкой резьбы штока, замена резиновой прокладки или сменой шара. |
| 11 | Системы водоснабжения зд.764, 760, 763б, 768, 763а. | ТР | 1 раз в год | Замена манжет в вентилях, кранах, смесителях. Смена сальниковой набивки в вентилях, кранах, смесителях. Подварка стыков, трещин, вмятин на трубопроводах. Замена отдельных участков, но не более 20% общей протяженности. Ремонт арматуры. Восстановление окраски и теплоизоляции трубопроводов. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена отдельных участков трубопроводов или полная замена систем. Замена или капитальный ремонт арматуры. Замена водомерного узла или водосчетчика. Окраска трубопроводов. Теплоизоляция магистральных трубопроводов. Гидравлическое испытание. |
| 12 | Санитарно-техническое оборудование зд.760, 768. | Т | 1 раз в год | Устранение утечек и легких неисправностей. Регулировка смывных бачков (кранов). Перенабивка сальников. Замена душевых сеток. Проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | К | по мере необходимости | Ремонт или замена прокладок, душевых сеток и вышедшей из строя арматуры. Демонтаж и монтаж санитарных приборов. |
| 13 | Внешние сети канализации от зд.760, 768 до зд.763а. | ТР | 1 раз в год | Смена люков и крышек колодцев. Замена или закрепление скоб в колодцах. Ремонт горловин, кладка стен и заделка щелей и трещин в стенах колодцев. Ремонт лотков, заделка щелей и трещин вокруг труб, выходящих в колодцы. Поднятие и опускание колодцев в связи с дорожными работами или планировкой грунта. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена отдельных участков трубопровода (до 20%). Проверка отдельных стыков труб, устранение дефектов и перечеканка раструбных соединений. Очистка и промывка колодцев и труб гидравлическим способом. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Сооружение новых, либо полная или частичная реконструкция существующих колодцев. Перекладка отдельных участков сети с полной или частичной заменой труб. Замена задвижек, вантузов или их ремонт. Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта участка, не подлежащего перекладке и замене. Гидравлическое испытание участков трубопроводов на герметичность путем заполнения колодцев водой и отглушения участков пробками в соседних колодцах. Сдача в эксплуатацию. |
| 14 | Системы канализации зд.760, 768, 763а. | ТР | 1 раз в год | Прочистка канализации, освобождение сифонов от отложений, замена манжет. Перечеканка участков труб или замена участка, но не более 20% общей протяженности. Смена или постановка отсутствующих крышек к ревизиям, пробок прочисток. Устранение течей и подтеканий в манжетах смывных труб, выпусках сантехприборов, сифонах. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта. Проверка работы дренажей и устранение засоров. Перекладка отдельных участков канализации. Смена отдельных сантехприборов, сифонов, трапов, задвижек. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
| 15 | Насосы технического водоснабжения КМ-80/50 ППВ-6, ППВ-7, вихревой ХПВ-5. | ТР | 1 раз в год | Проверить состояние сальниковых уплотнений, при необходимости подтянуть сальники или заменить сальниковую набивку. Проверить наличие смазки в подшипниках, наполнить их смазкой. Проверить работу насосов на нагрев, вибрацию, посторонние шумы, при необходимости устранить причины неисправностей. Проверить соосность валов, износ резиновых пальцев, в случае износа пальцы заменить, соосность восстановить. Подтянуть все болтовые соединения. Очистить нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Смазать манжеты, изношенные заменить. При необходимости произвести частичную разборку насоса с выполнением ремонта или замены отдельных элементов. Провести статическую балансировку рабочего колеса. Провести пробный пуск насоса в работу. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 6 лет | Полная разборка. Ремонт корпуса, крышек. Разборка ротора, осмотр деталей, замер посадочных мест; замена или восстановление изношенных деталей, сборка и балансировка ротора. Замена подшипников качения, втулок. Замена прокладок, сальников, шпилек, гаек и т.д. Ремонт и опрессовка обратного клапана. Реставрация соединительных полумуфт и в случае необходимости их замена. Установка ротора и проверка осевого разбега. Ремонт фундамента, рамы. Гидравлическое испытание. Окраска. Обкатка в рабочем режиме. |
| 16 | Сетевые насосы К-45/50 Н-1, Н-2. | ТР | 1 раз в 6 месяцев | Проверить состояние сальниковых уплотнений, при необходимости подтянуть сальники или заменить сальниковую набивку. Проверить наличие смазки в подшипниках, наполнить их смазкой. Проверить работу насосов на нагрев, вибрацию, посторонние шумы, при необходимости устранить причины неисправностей. Проверить соосность валов, износ резиновых пальцев, в случае износа пальцы заменить, соосность восстановить. Подтянуть все болтовые соединения. Очистить нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Смазать манжеты, изношенные заменить. При необходимости произвести частичную разборку насоса с выполнением ремонта или замены отдельных элементов. Провести статическую балансировку рабочего колеса. Провести пробный пуск насоса в работу. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Полная разборка. Ремонт корпуса, крышек. Разборка ротора, осмотр деталей, замер посадочных мест; замена или восстановление изношенных деталей, сборка и балансировка ротора. Замена подшипников качения, втулок. Замена прокладок, сальников, шпилек, гаек и т.д. Ремонт и опрессовка обратного клапана. Реставрация соединительных полумуфт и в случае необходимости их замена. Установка ротора и проверка осевого разбега. Ремонт фундамента, рамы. Гидравлическое испытание. Окраска. Обкатка в рабочем режиме. |
| 17 | Арматура на тепловых сетях, внешних сетях водоснабжения, систем теплоснабже-ния, водоснабжения в зд. 760, 763а, 764б, 768. | ТР | 1 раз в год | Проверка герметичности арматуры и легкости открывания, закрывания запорного органа. Зачистка резьб шпинделя, гаек. Подтяжка (замена несправных) болтов, шпилек, фланцевых соединений. Осмотр узлов дистанционных приводов, замена смазки в шарнирах и шестеренных парах. Осмотр, зачистка от накипи и грязи, устранение мелких неисправностей уплотнительных поверхностей запорных органов арматуры, замена изношенных деталей. Смена сальниковой набивки в арматуре. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Полная разборка арматуры. Очистка и промывка деталей. Проточка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей. Ремонт узла сальникового уплотнения. Окраска и нанесение маркировки. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
| Объект 353а |  |  |  |  |
| 18 | Электрокотлы КЭВ-400/0,4 ЭК-1, ЭК-2. | ТР | 1 раз в год | Промыть котел приготовленным раствором. Снять защитный кожух. Осмотреть котел. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию кабеля. Вскрыть крышку котла, вынуть электроды. Проверить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Заменить прокладку крышки котла. Собрать котел. Испытать и проверить котел в работе. |
|  |  | КР | 1 раз в 2 года | Промыть котел и полностью разобрать. Заменить неисправные наконечники, проверить их крепление на жилах кабеля. Заменить электроды и антиэлектроды. Проверить состояние штока с антиэлектродом. Заменить уплотняющие детали (втулки, прокладки). Отремонтировать механизм соединения штока с антиэлектродом. Заменить сальниковую набивку штокового соединения. Заменить вышедшие из строя крепежные детали. Собрать электрокотел. Покрасить и восстановить все надписи и указатели. Испытать и опробовать котел в работе. |
| 19 | Насосы отопительной системы здания (Wilo) Н-1, Н-2. | ТР | 1 раз в год | Проверить состояние сальниковых уплотнений, при необходимости подтянуть сальники или заменить сальниковую набивку. Проверить наличие смазки в подшипниках, наполнить их смазкой. Проверить работу насосов на нагрев, вибрацию, посторонние шумы, при необходимости устранить причины неисправностей. Проверить соосность валов, износ резиновых пальцев, в случае износа пальцы заменить, соосность восстановить. Подтянуть все болтовые соединения. Очистить нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Смазать манжеты, изношенные заменить. При необходимости произвести частичную разборку насоса с выполнением ремонта или замены отдельных элементов. Провести статическую балансировку рабочего колеса. Провести пробный пуск насоса в работу. Сдать в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года | Полная разборка. Ремонт корпуса, крышек. Разборка ротора, осмотр деталей, замер посадочных мест; замена или восстановление изношенных деталей, сборка и балансировка ротора. Замена подшипников качения, втулок. Замена прокладок, сальников, шпилек, гаек и т.д. Ремонт и опрессовка обратного клапана. Реставрация соединительных полумуфт и в случае необходимости их замена. Установка ротора и проверка осевого разбега. Ремонт фундамента, рамы. Гидравлическое испытание. Окраска. Обкатка в рабочем режиме. |
| 20 | Система водоснабжения ППВ Зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Замена манжет в вентилях, кранах, смесителях. Смена сальниковой набивки в вентилях, кранах, смесителях. Подварка стыков, трещин, вмятин на трубопроводах. Замена отдельных участков, но не более 20% общей протяженности. Ремонт арматуры. Восстановление окраски и теплоизоляции трубопроводов. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена отдельных участков трубопроводов или полная замена систем. Замена или капитальный ремонт арматуры. Замена водомерного узла или водосчетчика. Окраска трубопроводов. Теплоизоляция магистральных трубопроводов. Гидравлическое испытание. |
| 21 | Система канализации зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Прочистка канализации, освобождение сифонов от отложений, замена манжет. Перечеканка участков труб или замена участка, но не более 20% общей протяженности. Смена или постановка отсутствующих крышек к ревизиям, пробок прочисток. Устранение течей и подтеканий в манжетах смывных труб, выпусках сантехприборов, сифонах. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта. Проверка работы дренажей и устранение засоров. Перекладка отдельных участков канализации. Смена отдельных сантехприборов, сифонов, трапов, задвижек. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
| 22 | Внешние сети канализации отзд.353а до септика. | ТР | 1 раз в год | Смена люков и крышек колодцев. Замена или закрепление скоб в колодцах. Ремонт горловин, кладка стен и заделка щелей и трещин в стенах колодцев. Ремонт лотков, заделка щелей и трещин вокруг труб, выходящих в колодцы. Поднятие и опускание колодцев в связи с дорожными работами или планировкой грунта. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена отдельных участков трубопровода (до 20%). Проверка отдельных стыков труб, устранение дефектов и перечеканка раструбных соединений. Очистка и промывка колодцев и труб гидравлическим способом. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Сооружение новых, либо полная или частичная реконструкция существующих колодцев. Перекладка отдельных участков сети с полной или частичной заменой труб. Замена задвижек, вантузов или их ремонт. Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта участка, не подлежащего перекладке и замене. Гидравлическое испытание участков трубопроводов на герметичность путем заполнения колодцев водой и отглушения участков пробками в соседних колодцах. Сдача в эксплуатацию. |
| 23 | Внешние сети водоснабжения ППВ от К-2 до зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Ремонт арматуры, гидрантов. Промывка, проверка на водоотдачу, опробование в работе гидрантов. Откачка воды из колодцев. Промывка пожарного гидранта с установкой стендера, прочистка сливного отверстия. Удаление из колодцев посторонних предметов (мусор, грязь, кирпич и т.д.). Частичная подчеканка раструбов. Ремонт колодцев. Изготовление указателей на колодцы. Устранение дефектов во фланцевых соединениях с частичной заменой крепежа. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена при необходимости отдельных участков трубопроводов (но не более 20% его протяженности). Промывка трубопровода. Восстановление окраски и изоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Полная или частичная смена кладки колодцев. Устройство на сети новых колодцев. Замена или частичная перекладка отдельных участков сети. Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Ремонт гидрантов со снятием, полной разборкой, прогонкой резьбы штока, замена резиновой прокладки или сменой шара. |
| 24 | Пожарный гидрант ПГ-17. | ТР | 1 раз в год |  |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года |  |
| 25 | Санитарно-техническое оборудование зд.353а. | ТР | 1 раз в год | Устранение утечек и легких неисправностей. Регулировка смывных бачков (кранов). Перенабивка сальников. Замена душевых сеток. Проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | по мере необходимости | Ремонт или замена прокладок, душевых сеток и вышедшей из строя арматуры. Демонтаж и монтаж санитарных приборов. |
| 26 | Колодцы и камеры ВК-13. | ТР | 1 раз в год | Частичная перекладка горловины с поднятием или опусканием по высоте в зависимости от уровня грунта или покрытия дорог. Смена люков и крышек. Замена или закрепление скоб лестниц. Ремонт кладки стен и заделка щелей и трещин в стенах. Очистка дна от мусора и иловых отложений. Ремонт бетонного основания или лотков. Заделка бетоном мест выходов труб в стенах в водопроводных и канализационных колодцах. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. При полной перекладке колодцев или устройстве нового: устройство щебеночной подготовки под основанием с зачисткой дна котлована, разравниванием и уплотнением щебня. Укладка плит основания с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Монтаж колодцев из отдельных колец с заделкой швов. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. Установка лестниц и скоб с закреплением. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Установка опорного кольца и люка с закреплением на месте. Покрытие наружной поверхности колодцев горячим битумом за 2 раза вручную. При частичной перекладке колодца проводятся аналогичные работы в необходимых объемах. |
| Объект 353г |  |  |  |  |
| 27 | Внешние сети канализации от зд.353г до септика. | ТР | 1 раз в год | Смена люков и крышек колодцев. Замена или закрепление скоб в колодцах. Ремонт горловин, кладка стен и заделка щелей и трещин в стенах колодцев. Ремонт лотков, заделка щелей и трещин вокруг труб, выходящих в колодцы. Поднятие и опускание колодцев в связи с дорожными работами или планировкой грунта. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена отдельных участков трубопровода (до 20%). Проверка отдельных стыков труб, устранение дефектов и перечеканка раструбных соединений. Очистка и промывка колодцев и труб гидравлическим способом. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет | Сооружение новых, либо полная или частичная реконструкция существующих колодцев. Перекладка отдельных участков сети с полной или частичной заменой труб. Замена задвижек, вантузов или их ремонт. Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта участка, не подлежащего перекладке и замене. Гидравлическое испытание участков трубопроводов на герметичность путем заполнения колодцев водой и отглушения участков пробками в соседних колодцах. Сдача в эксплуатацию. |
| 28 | Внешние сети водоснабжения ППВ От охранной зоны до ВК-37, ВК-38, зд.353г. | ТР. | 1 раз в год | Ремонт арматуры, гидрантов. Промывка, проверка на водоотдачу, опробование в работе гидрантов. Откачка воды из колодцев. Промывка пожарного гидранта с установкой стендера, прочистка сливного отверстия. Удаление из колодцев посторонних предметов (мусор, грязь, кирпич и т.д.). Частичная подчеканка раструбов. Ремонт колодцев. Изготовление указателей на колодцы. Устранение дефектов во фланцевых соединениях с частичной заменой крепежа. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. Замена при необходимости отдельных участков трубопроводов (но не более 20% его протяженности). Промывка трубопровода. Восстановление окраски и изоляции. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | 1 раз в 16 лет |  |
| 29 | Пожарные гидранты ПГ-10, ПГ-11 | ТР | 1 раз в год |  |
|  |  | КР | 1 раз в 4 года |  |
| 30 | Система водоснабжения ППВ зд.353г. | ТР | 1 раз в год | Замена манжет в вентилях, кранах, смесителях. Смена сальниковой набивки в вентилях, кранах, смесителях. Подварка стыков, трещин, вмятин на трубопроводах. Замена отдельных участков, но не более 20% общей протяженности. Ремонт арматуры. Восстановление окраски и теплоизоляции трубопроводов. Гидравлическое испытание. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. Замена отдельных участков трубопроводов или полная замена систем. Замена или капитальный ремонт арматуры. Замена водомерного узла или водосчетчика. Окраска трубопроводов. Теплоизоляция магистральных трубопроводов. Гидравлическое испытание. |
| 31 | Санитарно-техническое оборудование зд.353г. | ТР | 1 раз в год | Устранение утечек и легких неисправностей. Регулировка смывных бачков (кранов). Перенабивка сальников. Замена душевых сеток. Проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | по мере необходимости | Ремонт или замена прокладок, душевых сеток и вышедшей из строя арматуры. Демонтаж и монтаж санитарных приборов. |
| 32 | Система канализации зд.353г. | ТР | 1 раз в год | Прочистка канализации, освобождение сифонов от отложений, замена манжет. Перечеканка участков труб или замена участка, но не более 20% общей протяженности. Смена или постановка отсутствующих крышек к ревизиям, пробок прочисток. Устранение течей и подтеканий в манжетах смывных труб, выпусках сантехприборов, сифонах. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
|  |  | КР | производится во время капитального ремонта зданий | Выполнение в полном объеме работ текущего ремонта. Проверка работы дренажей и устранение засоров. Перекладка отдельных участков канализации. Смена отдельных сантехприборов, сифонов, трапов, задвижек. Испытание выпусков на плотность и пролив. Сдача в эксплуатацию. |
| 33 | Колодцы и камеры ВК-37, ВК-38. | ТР | 1 раз в год | Частичная перекладка горловины с поднятием или опусканием по высоте в зависимости от уровня грунта или покрытия дорог. Смена люков и крышек. Замена или закрепление скоб лестниц. Ремонт кладки стен и заделка щелей и трещин в стенах. Очистка дна от мусора и иловых отложений. Ремонт бетонного основания или лотков. Заделка бетоном мест выходов труб в стенах в водопроводных и канализационных колодцах. Проверка состояния наружной поверхности труб в доступных местах. |
|  |  | КР | 1 раз в 8 лет | Выполнение работ текущего ремонта в полном объеме. При полной перекладке колодцев или устройстве нового: устройство щебеночной подготовки под основанием с зачисткой дна котлована, разравниванием и уплотнением щебня. Укладка плит основания с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Монтаж колодцев из отдельных колец с заделкой швов. Заделка труб в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором. Установка лестниц и скоб с закреплением. Укладка плит перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Установка опорного кольца и люка с закреплением на месте. Покрытие наружной поверхности колодцев горячим битумом за 2 раза вручную. При частичной перекладке колодца проводятся аналогичные работы в необходимых объемах. |

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

3.3.5 Техническое обслуживание и ремонт спецавтотехники филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Предприятие-исполнитель обеспечивает:

-	техническое обслуживание спецавтотехники;

-	ремонт спецавтотехники;

-	подготовку и проведение ежегодных техосмотров спецавтотехники;

-	ежедневный выпуск на линию спецавтотехники (каротажных станций, спецмашин отбора проб, компрессора и т.п.);

-	оформление путевых листов;

-	заправку спецавтотехники ГСМ.

Запасные части, расходные материалы, заправка ГСМ оплачиваются филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» по фактически полученным объемам.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за проведение работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Перечень спецавтотехники филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» приведен в приложении 1 данного ТЗ

3.4 Аварии, происшествия и отклонения

Ликвидация последствий аварий, происшествий и отклонений выполняется с привлечением сил Предприятия-исполнителя.

Взаимодействие Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» в случае аварий, происшествий и отклонения в работе основного, вспомогательного оборудования, должно быть отражено в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

3.5 Обслуживание автодорог и территорий объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Предприятие-исполнитель должно:

-	поддерживать автодороги до объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный», а так же внутриплощадочные дороги в состоянии, обеспечивающим безопасное движение автотранспорта. Осуществлять подсыпку дорог (отсыпку ям, провалов), производить вырубку обочин от древесной и кустарниковой растительности, восстанавливать асфальтовое (бетонное) покрытие;

-	в период гололеда и отрицательных температур выполнять подсыпку гравием мелкой фракции;

-	в зимний период года производить отчистку дорог от снега, заносов;

-	в теплый период года производить очистку территории объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» от кустарниковой и древесной растительности;

-	в пожароопасный период производить вспашку противопожарных разрывов;

-	производить ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, площадок, при повреждении бетонного или асфальтового покрытий;

-	производить уборку снега и его вывоз с территории объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»;

Работы выполняются по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Протяженность внутриплощадочных дорог филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» составляет 32 км.

Затраты Предприятия-исполнителя на обслуживание автодорог и территории объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»,  оплачиваются по фактически оказанной услуге.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за проведение работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

3.6 Содержание зданий и сооружений

Предприятие-исполнитель, по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласованной с Предприятием-исполнителем производит ремонт зданий и сооружений.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за проведение работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Перечень зданий, сооружений и видов ремонта филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» приведен в приложении 2 данного ТЗ.

3.7 Ремонт, техническое обслуживание, освидетельствование и испытания подконтрольного Ростехнадзору оборудования

Ремонт и техническое обслуживание подконтрольного Ростехнадзору оборудования должен осуществлять аттестованный для этих целей персонал Предприятия-исполнителя, по разработанным графикам (план-графикам). Графики разрабатываются филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласовываются с соответствующей службой Предприятия-исполнителя и утверждаются первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Техническое обслуживание оборудования и периодическое освидетельствование с целью продления сроков службы оборудования ПГЗ ЖРО полигон «Северный» осуществляется в соответствие с требованиями нормативной документации.

Данные о периодических осмотрах, испытаниях и результатах освидетельствования заносятся в паспорта оборудования.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за проведение работ, и утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Перечень подконтрольного Ростехнадзору оборудования филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» приведен в приложении 3 данного ТЗ.

3.8 Услуги по предоставлению автотранспорта

Предприятие-исполнитель должно:

-	выполнять доставку персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» на работу и с работы по согласованному маршруту и графику движения автобуса;

-	предоставлять автотранспорт для доставки сменного персонала филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и филиала №19 ФГУП «Атомохрана» на работу и с работы по согласованному с Предприятием-исполнителем маршруту и графику движения автобуса;

-	обеспечивать перевозки персонала («дежурным» автомобилем) между объектами ПГЗ ЖРО полигон «Северный» в соответствии с графиком разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласованным с Предприятием-исполнителем и утвержденным директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»;

-	предоставлять автотранспорт для несения караульной службы персоналом филиала №19 ФГУП «Атомохрана», обеспечивающему охрану объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

По заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Предприятие-исполнитель должно:

-	предоставлять автотранспорт для поездок персонала филиала в черте г. Железногорск, в г. Красноярск, в аэропорт «Емельяново», а также для доставки грузов из г. Железногорска, г. Красноярска в филиал;

-	предоставлять услуги спецтехники и спецавтотранспорта (землеройная техника, автокран, погрузчик, автоцистерна и т.п.);

-	предоставлять автотранспорт для доставки проб с объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» в аналитические лаборатории Предприятия-исполнителя;

-	предоставлять специализированный автотранспорт и осуществлять вывоз образующихся твёрдых отходов;

-	предоставлять автотранспорт для вывоза грязной спецодежды в спецпрачечную Предприятия-исполнителя и доставки чистой спецодежды на ПГЗ ЖРО полигон «Северный» в соответствии с графиком разработанным филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласованным с Предприятием-исполнителем.

Факт предоставления автотранспорта и спецтехники подтверждается соответствующей отметкой в путевом листе ответственным лицом филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Выдача ГСМ, для заправки спецтехники филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», проводится на основании заявки от филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО». По факту получения ГСМ со склада Предприятия-исполнителя должна оформляться справка о получении ГСМ филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО», которая подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

3.9 Дезактивация и ремонт спецодежды и спецобуви

Предприятие-исполнитель должно обеспечить дезактивацию и ремонт спецодежды и спецобуви филиала «Железногорский» по согласованному Предприятием-исполнителем графику, разработанному филиалом «Железногорский» ФГУП «НО РАО» и утвержденному директором филиала «Железногорский».

Количество спецодежды и спецобуви для дезактивации и ремонта филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» составляет 1500 кг в год.

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

3.10 Электро- и водоснабжение объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Предприятие-исполнитель должно обеспечить электроснабжение и водоснабжение (водой ППВ) объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный».

По итогам выполненных работ оформляется акт. Акт подписывается должностными лицами Предприятия-исполнителя и филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», ответственными за выполнение данного вида работ, и утверждается директором филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

3.11 Радиосвязь и сигнализация (пожарная и охранная)

Предприятие-исполнитель должно обеспечить техническое обслуживание и ремонт следующих систем:

-	системы радиосвязи для оперативного персонала филиала «Железногорский» и филиала №19 ФГУП «Атомохрана», для поддержания ее в работоспособном состоянии;

-	систем пожарной (5 транзитов) и охранной (19 транзитов) сигнализации объектов филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.12 Обеспечение работоспособности оборудования проводной связи и сетевого оборудования

Предприятие-исполнитель должно обеспечить работоспособность оборудования проводной связью объекты ПГЗ ЖРО полигон «Северный». Обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования проводной связи.

По заявке филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» согласованной с Предприятием-исполнителем обеспечить канал связи для доступа в Internet персонала филиала «Железногорский» в здании 768.

3.13 Прочие работы, выполняемые по заявкам филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

3.13.1 Предприятие-исполнитель, по заявке филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (заявка предварительно согласовывается с Предприятием-исполнителем), должно обеспечить прием на хранение твердые радиоактивные отходы и загрязненные радионуклидами отработавшие масла, а также на утилизацию специальные жидкости (отработавшие масла, аккумуляторная кислота и т.п.), образующиеся при выполнении работ и оказании услуг по эксплуатации полигона «Северный».

3.13.2 Предприятие-исполнитель должно обеспечить прием на временное хранение и обеспечивать выдачу 30 тонн хим. реагентов (азотной кислоты) по заявке филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

3.13.3 Предприятие-исполнитель должно выполнять монтажные работы при замене действующего оборудования на новое по заявке филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» согласованной с Предприятием-исполнителем.

3.13.4 Предприятие-исполнитель должно принимать на утилизацию хоз-фекальные воды в объеме 26 куб. метров в квартал. Вывоз на утилизацию будет осуществляться по заявке филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», согласованной с Предприятием-исполнителем.

4 Форма приемки отчетных материалов

Отчетные материалы предоставляются ФГУП «НО РАО» в 2-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде.

Формы заявок и отчетной документации приведены в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

Директор филиала «Железногорский»

ФГУП «НО РАО»										А.В. Понизов

Приложение 1 к техническому заданию

Перечень автотранспорта и спецтехники филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

| № п/п | Марка техники | Гос. номер, заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ – 33081(ЛС-6) | 2503 | 2009 |
|  | ЗИЛ – 131 (ПКС-3,5) | 2507 | 1987 |
|  | ЗИЛ - 131 | 2538 | 2002 |
|  | ГАЗ – 66(ЛКСУ – 7АУ) | 2500 | 1986 |
|  | УРАЛ – 4320 (УНБ-125*32У) | Н998АХ24 | 2010 |
|  | КамАЗ – 34326-15 | Х276НХ24 | 2005 |
|  | Дизель генераторная установка SDMOJ 275R(КДЭС) |  |  |
|  | Генераторная установка SH 3000 | 44868233-007 | 2008 |
|  | Мини электростанция EG 5500 CXSRG |  | 2013 |

Приложение 2

Перечень зданий, сооружений и видов ремонта филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание 769 | Заделка трещины наружной стены. |
| 2 | Здание 353а | Текущий ремонт кровли |
| 3 | Здание 760 | Текущий ремонт кровли |

Приложение 3

Перечень подконтрольного Ростехнадзору оборудования филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

Сосуды, работающие под давлением 			Трубопроводы технологические

| № пункта | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воздухосборник | Зд. 353а |
| 2 | Монжюс АГ-3107 | Зд.353а |
| 3 | Воздухосборник | Зд.353г |
| 4 | Монжюс АГ-3301 | Зд.353г |
| 5 | Воздухосборник | Зд.760 |
| 6 | Монжюс АГ-76008 | Зд.760 |
| 7 | Монжюс АГ-760022 | Зд.760а |
| 8 | Ресивер | Зд. 353г |
| 9 | Баллон пусковой | Зд. 763б |

| № пункта | Наименование | Местонахож-дение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труборопровод Т-35002/2 | Об. 353а-353г |
| 2 | Труборопровод Т-35002/1 | Об. 353а-353г |
| 3 | Труборопровод Т-33200/2 | Об. 353г-760 |
| 4 | Труборопровод Т-85002/2 | Об.244- 353а |
| 5 | Труборопровод Т-85002/1 | Об.244 – 353а |

Грузоподъемное оборудование

| № пункта | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кран мостовой Q= 10.0 т | Об. 353а |
| 2 | Таль электр. Q= 5.0 т | Об. 353г |
| 3 | Таль электр. Q= 1.0 т | Об. 353г |
| 4 | Таль электрическая Q=1.0 т | Об. 760 |
| 5 | Таль ручная черв.Q=0,5 т | Об. 760 |
| 6 | Кран однобалочный Q=1.0 т | Об. 769 |
| 7 | Монорельс с талью Q=2.0 т | Об. 353а |
| 8 | Кран мостовой Q=2.0 т | Об. 353г |
| 9 | Кран подвесной Q=2.0 т | Об. 764 |
| 10 | Кран электрический Q=1.0 т | Об. 760 |
| 11 | Кран-балка ручная Q=0.5 т | Об. 760 |
| 12 | Кран-балка ручная Q=0.5 т | Скважина Н-7 |
| 13 | Кран-балка ручная Q=1.0 т | Скважина АН-12 |
| 14 | Монорельс с талью Q=1.0 т | Об. 760 |
| 15 | Монорельс с талью Q=1.0 т | Об. 760 |
| 16 | Кран-балка ручная Q= 5 т | Об. 760а |
| 17 | Монорельс с талью Q=1.0 т | Скважина Н-5 |
| 18 | Монорельс с талью Q=1.0 т | Скважина Н-3 |
| 19 | Кран-балка ручная Q=0.5 т | Скважина АН-16 |