«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка трансформатора силового масляного

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

трансформатор силовой масляный ТМГ-630/6,3; трансформатор силовой масляный ТМГ-1000/10-У1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является выставочным образом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2013 года.

Подраздел 1.3 Код ОКП

341131

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформатор силовой предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Тип – ТМГ 630/10 –У1(ХЛ1); Ном.мощность -630 кВА, Ном. напряжение – ВН -6 кВ, Номю напряжение – НН -0,4 кВ, Схема и группа соединения обмоток У/У н – 0 Номинальная частота – 50 Гц Способ, диапазона и ступени регулирования напряжения на стороне ВН – ПБВ ±2х2,5 % Напряжение короткого замыкания при 75˚ С (±10 %) – 5,5 % Потери холостого хода (±15%) – 1240 Вт Потери короткого замыкания при 75˚С(+10%) – 7600 Вт Климатическое исполнение и категория размещения – У1 Габаритные размеры (max) длина -1540 мм ширина – 1060мм высота – 1470 кг Масса трансформатора (+10%) – 2000 кг ТМГ-1000/10-У1 Тип – ТМГ 1000/6 –У1 Номинальная частота – 50 Гц Номинальная мощность – 1000 кВ А Номинальное напряжение стороны ВН – 6 кВ Номинальное напряжения стороны НН – 0,4 кВ Способ, диапазона и ступени регулирования напряжения на стороне ВН – ПБВ ±2х2,5 % Напряжение короткого замыкания при 75˚С (±10 %) – 5,5 % Потери холостого хода (±15%) – 1600 Вт Потери короткого замыкания при 75˚С(+10%) – 10800 Вт Схема и группа соединения обмоток - У/Ун-0 Климатическое исполнение и категория размещения – У1 Габаритные размеры (max) длина -1770мм ширина – 1100мм высота – 1900 кг Масса трансформатора (+10%) – 2900 кг

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Гарантийные обязательства продавца действительны в течение гарантийного срока – 12 месяцев с даты получения покупателем Товара по товарной накладной. Продавец гарантирует отсутствие в Товаре заводского брака, неисправностей, возникших по вине Изготовителя, а также соответствие Товара заявленным техническим характеристикам.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Изделие должно иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Изделие должно иметь заводскую упаковку.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передается: -Паспорт; -Техническое описание и инструкция по эксплуатации; - Сертификат -Гарантийный талон, текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранения работоспособности изделия в течении гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделие должно храниться в сухом, отапливаемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с руководством по эксплуатации

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемых трансформаторов и технической документации должно соответствовать обязательствам изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество изделий – 2 шт. Срок поставки – до 25.12.2014г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров | Согласно подразделам 4.1. Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.