Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию прибора учёта тепловой энергии и горячей воды для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИБОРА УЧЁТА ТЕПЛА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ОБЪЕКТЕ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ХАБАРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объём выполняемых работ

Подраздел 3.3 Технические требования

Подраздел 3.4 Требования к надёжности

Подраздел 3.5 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтаж, ввод в эксплуатацию прибора учёта тепловой энергии и горячей воды.

РАЗДЕЛ 2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект: Административно-производственная база Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенная по адресу г. Хабаровск, ул. Шимановская, д. 1а. Исполнитель разрабатывает проект на монтаж оборудования, согласовывает его с энергосбытовой организацией. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ производится с соблюдением сроков, указанных в разделе 7 Технического задания.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Замена устаревшего приборного комплекса учёта  тепла «Взлёт» на современный измерительный комплекс модульного исполнения (КМ-5 или аналог), обеспечивающий измерение, учёт и регистрацию тепловой энергии, расхода, объёма, массы и параметров теплоносителя в форме удобной для реализации взаимных расчётов между потребителем и поставщиком. Работы включают поставку измерительного комплекса модульного исполнения (КМ-5 или аналог), его монтаж и ввод в эксплуатацию.

Подраздел 3.2 Объём выполняемых работ

- демонтаж приборного комплекса «Взлёт», линий связи, шкафа учёта;

- поставка приборного комплекса КМ-5 (или аналог), вспомогательного и сопутствующего оборудования и материалов, необходимых для монтажа и эксплуатации комплекса;

- монтаж приборного комплекса КМ-5 (или аналог);

- монтаж шкафа учёта;

- монтаж линий связи (в гофрированной трубе, кабель канале);

- прокладка кабеля питания к шкафу учёта;

- наладка приборного комплекса по электрической схеме (проверка соответствия);

- ввод базы данных в приборный комплекс (программирование);

- пломбирование приборного комплекса, термопары, датчиков давления;

- ввод приборного комплекса в коммерческую эксплуатацию (передача проекта с паспортом в Службу измерений, наладки и диагностики структурного подразделения «Тепловые сети» г. Хабаровск для приёма узла учёта);

- оформление документов (паспорта в составе: акт предпроектного обследования, акт границы раздела, акт Д 20, акт соответствия расходомерного узла нормативной документации, паспорт модулей КМ, ППС, термопреобразователя КТС-Б, автоматического преобразователя интерфейса  АПИ-5, блоков питания БПи-3В, датчика давления ИД, гарантийный талон источника бесперебойного питания; технические характеристики узла учёта, схема пломбирования электронного блока КМ-5, схема пломбирования термопреобразователя, база данных, акт допуска в эксплуатацию узла учёта тепла, акт постановки на сервисное обслуживание).

Подраздел 3.3 Технические требования

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) поставляемого для монтажа и ввода в эксплуатацию прибора учёта тепловой энергии и горячей воды КМ-5 (или аналог):

- широкий динамический диапазон измерения расходов: Gmax/Gmin=1000;
- малая длина прямых участков трубопроводов (3DN-1DN);
- типоразмеры первичных преобразователей расхода от DN=15 мм до DN=300 мм;
- наличие датчика пустой трубы, благодаря которому при отсутствии теплоносителя в трубопроводе обнуляется текущий результат измерения расхода;
- измерение реверсивных потоков в автоматическом режиме;
- контроль температуры наружного воздуха;
- наличие в программном обеспечении прибора учёта тепловой энергии и горячей воды установленной процедуры автокалибровки, которая позволяет поддерживать метрологические характеристики на протяжении межповерочного интервала, равного 4-м годам;
- наличие интерфейсов (RS-232/RS-485) для вывода информации на принтер, модем, персональный компьютер или другие устройства;
- глубина архивации среднечасовых параметров - 42 дня, а среднесуточных - 12 месяцев, что позволяет в случае возникновения спорных ситуаций между поставщиком и потребителем энергоресурсов иметь объективную информацию о характеристиках системы тепловодоснабжения.

Подраздел 3.4 Требования к надёжности

- прибор учёта тепловой энергии и горячей воды должен соответствовать «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» утвержденным Госэнергонадзором Российской федерации от 12 сентября 1995 г. и другой норма-

тивной документации, регламентирующей требования к приборам учета;

- прибор учёта тепловой энергии и горячей воды должен удовлетворять требованиям лучших классов: 1-го по рекомендации международной Организации Законодательной Метрологии (МР75) и класса С по ГОСТ 51649-2000;

- прибор учёта тепловой энергии и горячей воды по нормам погрешности измерения расхода должен соответствовать требованиям российских и международных стандартов.

Подраздел 3.5 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исполнитель разрабатывает проектную документацию на монтаж оборудования, согласовывает проектную документацию с энергосбытовой организацией.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Административно-производственная база Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенная по адресу г. Хабаровск, ул. Шимановская, д. 1а.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

дата начала выполнения работ: с момента заключения договора

дата окончания выполнения работ: в течение 20 дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Поставляемое для монтажа и ввода в эксплуатацию оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации),  не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должно быть восстановленным. Гарантия на поставляемое оборудование устанавливается изготовителем товара. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной. Расходы по возврату и замене товара, не соответствующего техническим характеристикам, производятся за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.  Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, Поставщик устраняет за свой счёт в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих  дней с момента получения уведомления о выявленном дефекте (неисправности).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

По окончанию выполнения работ Поставщик предоставляет Заказчику: акт предпроектного обследования, акт границы раздела, акт Д 20, акт соответствия расходомерного узла нормативной документации, паспорт модулей КМ, ППС, термопреобразователя КТС-Б, автоматического преобразователя интерфейса  АПИ-5, блоков питания БПи-3В, датчика давления ИД, гарантийный талон источника бесперебойного питания; технические характеристики узла учёта, схема пломбирования электронного блока КМ-5, схема пломбирования термопреобразователя, база данных, акт допуска в эксплуатацию узла учёта тепла, акт постановки на сервисное обслуживание.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППР | Проект производства работ |
| 2 | ПНР | Пуско-наладочные работы |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |