Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
В.И.Жигалов
«29» октября 2014 г. 

	



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного
отбора на право заключения договора на проектирование, изготовление и поставка систем консервации подогретым воздухом водяных камер конденсаторов паровых турбин для Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.
Выписка из технического задания
к системе консервации подогретым воздухом водяных камер 
конденсаторов паровых турбин 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система консервации подогретым воздухом водяных камер конденсаторов паровых турбин (далее по тексту - система консервации) предназначена для  консервации   конденсаторов энергоблоков АЭС на период проведения планово-предупредительных ремонтов с целью обеспечения защиты внутренних поверхностей водяных камер   от атмосферной коррозии.
Требования к системе консервации в целом.
Элементы системы консервации должны отвечать требованиям, предъявляемым к системам  класса  безопасности  4  в  соответствии  с  НП-001-97  (ОПБ-88/97).
Условия хранения, тип атмосферы при хранении: 5(ОЖ4), IIпо ГОСТ 15150-69.

Условия при эксплуатации, тип атмосферы при эксплуатации: УХЛ4 по
 ГОСТ 15150-69.

Категория сейсмостойкости:  III по НП 031-01.
Система консервации должна быть устойчивой к воздействию  атмосферного давления от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).
Требования к транспортированию

Конструкция технических средств должна обеспечивать возможность их транспортирования в закрытом железнодорожном или автомобильном транспорте в транспортной упаковке.
Транспортирование системы консервации должно проводиться в упаковке, исключающей возможность ее повреждения, в том числе и по причине метеорологических условий.
Допускается транспортирование системы консервации отдельными сборочными единицами.
Требования по надежности:

- назначенный срок службы   25 лет, но не менее 30 000 часов непрерывной работы.

Гарантийный срок - 24  месяца с момента ввода энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки системы консервации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Система консервации должна включать в себя изделия, указанные в таблице 1.

Таблица1

	Поз.
	Наименование
	Кол-во, шт

	1
	Воздухонагревательная установка  (далее по тексту ВНУ)
	4

	2
	Гибкий воздуховод Ду450, Pу0,1
	4

	3
	Катушечная вставка в люк водяной камеры Ду500/Ду450
	4

	4
	Пневматическая  заглушка 
	8

	5
	Индикатор коррозии (40х30х3; Ст.3; шероховатость пов-тей Rz20)
	8


Требования  к сертификации 

Системы консервации подлежат подтверждению соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования » и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в форме декларирования.  Сертификацию должен производить изготовитель.  Правообладателем документов, подтверждающих соответствия требованиям Техническим регламентов будет являться заказчик.

Технические требования к разработке ВНУ
ВНУ   должны состоять из следующих основных элементов:                        

вентилятор; 

электрокалориферный блок; 

фильтр обеспыливания воздуха (далее по тексту - фильтр);

каркасная рама;

напорный патрубок Ду450;
переход от вентилятора к электрокалориферному блоку;

шкаф управления электрооборудованием;

датчик температуры и относительной влажности воздуха на входе;

датчик температуры и относительной влажности воздуха на выходе;

датчик расхода воздуха;

датчик избыточного давления воздуха на выходе установки;

дифференциальное реле давления для контроля чистоты фильтра;

датчик температуры для контроля температуры на выходе;

прибор учета текущей и суммарной потребляемой электрической мощности. 
Принципиальная схема ВНУ должна соответствовать схеме на рисунке 1.
Степень защиты шкафов управления электрооборудованием: IP54 по 
ГОСТ 14254-96.
ВНУдолжны быть передвижными и иметь колесные поворотные опоры.
[image: image1.jpg]Aamyuk U30bImoYHoZ0
LJupgeperyuansHoe pene dabnequs — oabnerud Ha beixode yomarobku

ang K OHMPOoAd YUCmomsl QuiLmpa

amyuk pacxooa
Lomyux memnepamiypsl 2 P

U OMHOCUMEIbHOU BraxHocmu bosdyra

Ha bxode
Lomyux memnepamiypsl

U OmMHOCUMEIbHOU BraxHocmy
Ha Beixode

Bexmunamap

INeKIMPOKA/IOPUDEDHBIL O/IOK

Lom4uk memnepamiyps/

049 KoKmpoas
MEeMnepamlyps Ha Belxooe





Рисунок 1

Технические параметры ВНУ:
максимальная производительность по воздуху, м3/ч


7000;

максимальный напор, Па






1500;

мощность электродвигателя, кВт





7,5;
мощность электрокалориферного блока, кВт



60;

температура подогретого воздуха на выходе из установки, °С

34±1;

габаритные размеры , мм




2330х1500х1300 ;
масса, кг








 400 .

           Требования к фильтру:

класс очистки по EN779 Ec, не менее


G3;

пропускная способность по воздуху, м3/ч, не менее
7600.
ВНУ должны автоматически включаться при относительной влажности в осушаемом контуре >=60%, и отключаться через 4 часа после понижения относительной влажности в осушаемом контуре до 40%.

Температура воздуха на выходе ВНУ должна автоматически поддерживаться в пределах 34±1°С.

Технические требования к разработке гибкого воздуховода Ду450, Pу0,1
Гибкий воздуховод должен состоять из гибкого рукава, оконцованного с одной стороны  фланцем, присоединяемым к напорному фланцу воздухонагревательной установки и с другой стороны -фланцем, присоединяемым к люку водяной камеры. Фланцы должны быть снабжены уплотнениями.    Гибкий воздуховод должен выдерживать максимальное избыточное давление воздуха, развиваемое вентилятором.
Технические требования к разработке катушечной вставки в люк водяной камеры Ду500/Ду450
Катушечная вставка должна иметь фланец присоединяемый к люку водяной камеры, снабженный уплотнением.  Внутри вставки должен быть закреплен датчик температуры и относительной влажности  ИПТВ-206 для контроля температуры и относительной влажности на выходе из контура консервации.
Технические требования к разработке заглушки  
Заглушка должна герметично глушить люки циркводоводов в конденсаторах. Заглушка должна выдерживать максимальное избыточное давление воздуха, развиваемое вентилятором.
Требования к приёмке
Сдача-приемка систем консервации осуществляется по результатам заводских испытаний по согласованной с заказчиком программе и методике испытаний, с оформлением протокола испытаний, в присутствии заказчика.

Мероприятия по обеспечению качества
Все виды работ должны выполняться в соответствии с Системой менеджмента качества.
Макарова Надежда Анатольевна
2-58-09 1 
МН 29.10.2014 г.
PAGE  
7

