Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:   Ремонт скрубберов к/а №7

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: Система золоулавливания котла №7

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт скрубберов к/а №7

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Скруббера (золоуловители) – металлические емкости цилиндрической формы с куполообразными верхушками. Диаметр цилиндрических обечаек -2800мм, толщина обечаек – 8мм, материал – сталь 3. Верхние купола скрубберов соединяются с газоходами прямоугольного сечения 1300х2000мм, выполненными из листовой стали (ст.3) толщиной 5мм на каркасе из уголков 50х50х3мм. В местах соединений куполов скрубберов и газоходов расположены двухлинзовые прямоугольные компенсаторы из листовой стали (ст.3) толщиной 1,5мм. Скруббера и газоходы покрыты слоем тепловой изоляции из минваты и оштукатурены по сетке. Выполняемая работа заключается в изготовлении и замене верхних частей цилиндров скрубберов (3 шт.), линзовых компенсаторов (4 шт.) и примыкающих к скрубберам газоходов (4 шт.). Перед заменой металлоконструкций существующая теплоизоляция демонтируется, затем монтируется вновь из жёстких минераловатных плит с устройством покрытия из оцинкованной стали. Чертежи на заменяемые детали предоставляет заказчик. Перед началом ремонтных работ заказчик выполняет операции по отключению, опорожнению, продувке газоходов и скрубберов, анализу воздушной среды в зоне производства работ и оформляет совместно с подрядчиком акт-допуск на проведение ремонтных работ. Работы выполняются из материала подрядчика. Подрядчик разрабатывает утверждаемую Заказчиком сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включённые в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указываются в рублях. По завершении ремонтных работ исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, трубопроводов, ограждений, покрытий, планировки территории и т. д., вызванные технологией проведения ремонта.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Устранение недопустимых дефектов в виде сквозного коррозионного износа металла верхних участков цилиндрических обечаек скрубберов, компенсаторов и примыкающих к скрубберам газоходов.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1.; Изготовление цилиндрических обечаек скрубберов, газоходов и компенсаторов по чертежам Заказчика.; т; 4,7. 2.; Огрунтовка изготовленных металлических конструкций.; М2; 72,5. 3.; Масляная окраска изготовленных металлических конструкций.; М2; 72,5. 4.; Установка и разборка металлических лесов.; М2; 100. 5.; Демонтаж штукатурного слоя изоляции.; М2; 58. 6.; Демонтаж изоляции из теплоизоляционных плит.; М2; 58. 7.; Демонтаж цилиндрических обечаек скрубберов, газоходов и компенсаторов.; т; 4,7. 8.; Монтаж цилиндрических обечаек скрубберов, газоходов и компенсаторов.; т; 4,7. 9.; Изоляция металлоконструкций плитами теплоизоляционными слоем 50 мм.; М2; 72,5. 10.; Установка защитного покрытия тепловой изоляции из стали оцинкованной 0,55 мм.; М2; 72,5. 11.; Погрузка, перевозка и разгрузка металлоконструкций на расстояние до 1 км.; т; 4,7. 12.; Погрузка, перевозка и разгрузка строительного мусора на расстояние до 10 км.; т; 1,9. 13.; Оформление и сдача технической документации на выполненные работы.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; МВН 543-65; Компенсатор двухлинзовый 2000х1300; 1. 2; Черт.№ 193814; Короб поз.11; 1. 3; Черт. № 94806; Золоуловитель МП ВТИ Ф2800; 1.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по изготовлению обечаек скрубберов, компенсаторов и газоходов производятся на производственных площадях Подрядчика. Работы по замене изготовленных металлоконструкций производятся на территории ЗАО «СГК» в г. Саров Нижегородской обл.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента заключения договора Окончание работ: 14 августа 2015 года

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонтные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проекта, стандартов и другой действующей НТД, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем. Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов, во избежание применения фальсифицированных материалов и оборудования. Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ. Ремонтные работы выполняются в зоне работающего оборудования. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию замененных узлов после выполненного ремонта. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков по вине Исполнителя, гарантийный срок увеличивается на время их устранения Исполнителем

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ (отключение, опорожнение, продувка скрубберов и газоходов, анализ воздушной среды) выполняет Заказчик. После выполнения организационных мероприятий оформляется Акт-допуск. Контроль за выполнением требований техники безопасности и охраны труда непосредственно при производстве работ осуществляет Подрядчик. В процессе работ Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результатом работ является выполненный в полном объёме ремонт скрубберов кола №7 Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией. Приемка оборудования осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект исполнительной документации и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж № 94806 |  |
| 2. | Чертеж № 193814 |  |