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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1) ИБП Liebert NXC 20kVA + INT. BATT. (5Y:3x32) (или эквивалент)

2) Стеллаж для размещения 40 штук аккумуляторных батарей HR12V270 (или эквивалент), совместимый с батареями из п.3
3) Аккумуляторные батареи Narada  HR12V270 (или эквивалент)

4) ИБП Liebert NXC 10kVA + INT. BATT. (10Y:3x32) (или эквивалент)

5) ИБП NXc 40kVA (или эквивалент)

6) Стеллаж для АКБ Narada HR12V310 (или эквивалент), совместимый с батареями из п.7
7) Аккумуляторные батареи Narada HR12V310 (или эквивалент)

8) Карта управления по сухим контактам IS-Relay  (или эквивалент)

      9) Карта управления SNMP card (или эквивалент)



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. ИБП Liebert NXC 20kVA + INT. BATT. (5Y:3x32) (или эквивалент)
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 20000/18000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 478 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 94%
- входной коэффициент мощности 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

105% в течение 60 минут

125% в течение 5 минут

150% в течение 1 минуты

>150% менее 200 мсек
- Перегрузочная способность байпаса:

125%- 5 минут

150% - 1 минута

Более 400% - 1 секунда

- Встроенный сервисный байпас;

- возможность установки 3х карт расширения.

- Пять групп выходных сухих контактов
- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 4% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 4,5 кВт

- Напряжение на шине постоянного тока – 384-480 В (настраиваемое)

- Работа в параллель 3+1.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 5 секунд. - поддержка «холодного» старта

- нижний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1240 x 500 x 860

- Масса с АКБ не более 415 кг;
- АКБ устанавливаются внутрь ИБП в 3 группы. 32 АКБ в группе, 12В, 9Ач;

- уровень шума не более 58,0 Дб
- цвет корпуса ZP-7021

2. Стеллаж для HR12V270 (или эквивалент)
Стеллаж для размещения 40 штук аккумуляторных батарей HR12V270

Габаритные размеры не более , мм – 1000*650*1600мм

Количество уровней – 4

В комплекте должны поставляться перемычки для установки АКБ

3. Аккумуляторные батареи Narada  HR12V270 (или эквивалент)
Свинцово кислотная аккумуляторная батарея. AGM, герметичная. Предназначенная для эксплуатации с источниками бесперебойного питания.

Срок службы согласно Eurobat – не менее 10 лет: 

- Емкость С20 не менее 75Ач

- Разрядная характеристика по мощности , 60 минут, 1,67 В/яч – не менее 92,4Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 15 минут, 1,67 В/яч – не менее 270Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 5 минут, 1,67 В/яч – не менее 515Вт

Вес – не менее 26 кг

Габаритные размеры – 173*261*205 мм
4. Liebert NXC 10kVA + INT. BATT. (10Y:3x32) (или эквивалент)
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 478 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 94%

- входной коэффициент мощности 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

105% в течение 60 минут

125% в течение 5 минут

150% в течение 1 минуты

>150% менее 200 мсек

- Перегрузочная способность байпаса:

125%- 5 минут

150% - 1 минута

Более 400% - 1 сек.

- Встроенный сервисный байпас;
- возможность установки 3х карт расширения.

- Пять групп выходных сухих контактов

- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 4% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 4,5 кВт

- Напряжение на шине постоянного тока – 384-480 В (настраиваемое)

- Работа в параллель 3+1.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 5 секунд. 

- поддержка «холодного» старта

- нижний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- -LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Русскоязычное меню.

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1240 x 500 x 860

- масса с АКБ не более 415 кг;

- АКБ устанавливаются внутрь ИБП в 3 группы. 32 АКБ в группе, 12В, 9Ач;

- уровень шума не более 58,0 Дб

5. Liebert NXC 40kVA (или эквивалент)
ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 40000/36000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 478 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 94% при 100% нагрузке

- КПД не менее 93,5% при 25% нагрузке

- входной коэффициент мощности 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

105%  продолжительно;

125% в течение 5 минут

150% в течение 1 минуты

>150% менее 200 мсек

- Перегрузочная способность байпаса:

125%- 5 минут

150% - 1 минута

Более 400% - 0,2 секунды

- Встроенный сервисный байпас;

- возможность установки 3х карт расширения.

- Пять групп выходных сухих контактов

- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность выходного напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 2% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 4,5 кВт

- Количество подключаемых АКБ, настраиваемое – 32, 34, 36, 38, 40АКБ

- Работа в параллель 3+1.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 5 секунд. - поддержка «холодного» старта

- нижний/верхний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Тепловыделение, не более  2.15 кВт/ч при 100% нагрузке

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1600 x 600 x 850

- Масса не более 210 кг;

- уровень шума не более 58,0 Дб

- цвет корпуса ZP-7021
6. Стеллаж для АКБ Narada HR12V310 (или эквивалент)
Стеллаж для размещения 40 штук аккумуляторных батарей HR12V310

Габаритные размеры не более , мм – 1000*750*1600мм

Количество уровней – 4

В комплекте должны поставляться перемычки для установки АКБ
Вес не более 1062 кг (с АКБ)

7. Аккумуляторные батареи Narada HR12V310 (или эквивалент)
Свинцово кислотная аккумуляторная батарея. AGM, герметичная. Предназначенная для эксплуатации с источниками бесперебойного питания.

Срок службы согласно Eurobat – не менее 10 лет: 

- Емкость С20 не менее 90Ач

- Разрядная характеристика по мощности , 60 минут, 1,67 В/яч – не менее 116Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 15 минут, 1,67 В/яч – не менее 330Вт

- Разрядная характеристика по мощности , 5 минут, 1,67 В/яч – не менее 629Вт

Вес – не менее 28,5 кг

Габаритные размеры – 308*168*212 мм

8. Карта управления для управления по сухим контактам IS-Relay (или эквивалент)
Карта расширения предназначенная для мониторинга ИБП по средствам сухих контактов

9.  Карта Intellislot Relay-Card (или эквивалент)
Карта расширения предназначенная для мониторинга ИБП по средствам сухих контактов. 



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 Указаны в п. 4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы не менее 5 лет.

· Аккумуляторные батареи (п.3. и п.7 перечня товаров) должны иметь срок службы не менее 10 лет.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  Рабочий диапазон параметров окружающей среды - 0 - 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности - 0 - 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор - 0-3000 метр

· Температура хранения - -15 - 45 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хранения - 0-4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - 62.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети - 3707.00 BTU/час



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Для ИБП: Напряжение на шине постоянного тока – 384-480 В



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	·  В комплект должны входить: компакт-диск с программным обеспечением, компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должны иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. ИБП Liebert NXC 20kVA + INT. BATT. (5Y:3x32) или эквивалент - 4 шт.
2. Стеллаж для HR12V270 или эквивалент – 4 шт. 
3. Аккумуляторные батареи Narada  HR12V270 или эквивалент – 160 шт.
4. Liebert NXC 10kVA + INT. BATT. (10Y:3x32) или эквивалент – 7 шт. 
5.  ИБП NXc 40kVA или эквивалент – 1 шт.
6. Стеллаж для АКБ Narada HR12V310 – 1 шт.
7. Аккумуляторные батареи Narada HR12V310 или эквивалент – 32 шт.
8. Карта управления по сухим контактам IS-Relay или эквивалент – 5 шт.
9. Карта управления SNMP card или эквивалент – 5 шт.
Сроки поставки: не позднее 4 недель с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 30 дней с даты поставки товара Заказчику.


Начальник отдела снабжения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                      _____________________       Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

