|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по управлению собственными силами ОАО "НИАЭП" (управляющей компании ООО "СМУ №1") ______________ Н.В. Петренко «__» ________ 2014 г. |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 073/06/2014 «Поставка бетонных смесей для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск

2014 г.

# Технические требования

- Объем поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В30F50 | м³ | 2 087,00 |
| 2 | Бетон В40W8 | м³ | 2 500,00 |
| 3 | Бетон В40W8F200 | м³ | 2 100,00 |
| ИТОГО: |  | м³ | 6 687,00 |

- Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.12.2014г. отдельными партиями в течение 1 (одного) дня после поступления Заявки от Покупателя, в пределах объема спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).

- Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

- Обязательные требования к поставляемому товару:

- бетон марок  В30F50, В40 W8,  В40 W8 F200  должен быть выполнен на гранитном щебне фракции 5-20 мм, удобоукладываемость на месте укладки П-3.

- для соблюдения непрерывного процесса бетонирования и поддержания необходимой температуры бетона, согласно карты подбора состава, расстояние транспортировки бетонной продукции не должно превышать 10 (десять) километров.

- предлагаемый к поставке товар должны быть произведены на предприятиях, производящие смеси разных классов согласно ГОСТ.

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

-  прохождение процедуры входного контроля;

- наличие лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.

- наличие акта инспекционного контроля бетонного завода службами  УКС и ОАО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты строительства  РоАЭС.

- Требования  по изготовлению и транспортировке бетона В40 W8:

- Для определения состава бетона необходимо изготовить два модуля имитатора защитной оболочки размером 3м(L)х1,2(б)х1,2(h) с армированием и разводкой  каналообразователей по проекту.

- Подбор состава бетона должен осуществляться  с учетом регламентированных значений потерь от усадки и ползучести бетона при преднапряжении. Относительная деформация от усадки и ползучести бетона в интервале времени от 2 до 300 часов не должна превышать 2х10-4  и коэффициента ползучести не более 1,9. Коэффициент ползучести бетона определяется в соответствие с требованием табл. № 55 СП 52-101-2003 путем подтверждения соответствия фактической прочности бетона проектному классу.

- Максимальная продолжительность транспортирования бетонных смесей в условиях площадки РоАЭС 30 минут.

- Бетонная смесь должна быть приготовлена на гранитном щебне фракции 5-20 мм и  с  минимальным содержанием портландцемента, обеспечивающим проектную прочность бетона. При выборе цемента следует отдавать предпочтение цементам с минимальным тепловыделением.

- Бетон защитной оболочки должен иметь класс В40 W8, а выше отметки 45.000 класс В40 W8 F200. Объемный вес бетона должен быть  не менее 2350 кг/м3.

- Подвижность бетонной смеси по осадке конуса 10-12 см.

- Температура бетонной смеси при бетонировании не должна превышать 30°C.

- Должны быть представлены  документы (накладные, сертификаты), подтверждающие качество примененных материалов.

- Должен быть предоставлен акт инспекционного контроля бетонного завода службами  УКС и ОАО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты строительства  РоАЭС.

- Требования по изготовлению и транспортировке бетона В30 F50:

- Для приготовления бетонной смеси применяется портландцемент марки 500;

- В качестве крупного заполнителя применяется щебень по ГОСТ 8267-93, фракция 5-20 мм с содержанием пылевидных и глинистых частиц не более 1%, водопоглощением не более 1% - для щебня из изверженных и метаморфических пород,  2%- для щебня из осадочных пород;

- В качестве мелкого заполнителя применяется песок II класса, средняя группа,  с модулем крупности 2,0<Мкр<2,5. Содержание пылеватых и глинистых частиц не более 3%.

- На месте укладки бетонная смесь должна иметь подвижность П3 (ОК=10-12)

- Температура бетонной смеси при бетонировании не должна превышать 30°С.

- Карта подбора состава бетона разрабатывается  стройлабораторией завода и согласовывается с НИИЖБ.

- Должен быть предоставлен акт инспекционного контроля бетонного завода службами  УКС  и  ОАО «НИАЭП»на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты строительства РоАЭС.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев