Утверждаю

Генеральный директор ОАО «Хиагда»

____________________А.В. Шмаков

«        »_________________ 2013 года

Техническое задание

на установку резервной дизельной электростанции. Предприятие на Хиагдинском месторождения урана. Энергокоплекс  ЦПП.

| 1 | Наименование объекта | Предприятие на Хиагдинском месторождения урана. Энергокоплекс ЦПП. Резервная дизельная электростанция. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | Республика Бурятия, Баунтовский район, расстояние от железнодорожной станции «Чита» до объекта 280 км. |
| 3 | Заказчик | ОАО «Хиагда». |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 5 | Цель выдачи ТЗ | установка резервной дизельной электростанции |
| 6 | Срок выполнения работ | С момента заключения договора до 20 сентября 2013 г. |
| 7 | Содержание работ, технико-экономические показатели | - Монтаж дизельной генераторной станции; - монтаж дизель-генератор стационарный – 10 т.(3 комплекта) - Оборудование и монтаж; - подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 1,4 т (3 комплекта) - бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость: 1 м3 – 0,228т(3 комплекта) - шкаф управления электроагрегатом ДГ79.56.1000 (3 комплекта) - шкаф управления системой охлаждения – 3 комплекта - электрооборудование электроагрегата ДГ 79.56.900 (3 комплекта) - шкаф управления системой охлаждения ДГР 630ХИ.56.200(3 комплекта) - электрооборудование системы охлаждения ЮО 1002ВС.56.900 (3 комплекта) - шкаф управления топливным баком БТ 1500.56.100 (3 комплекта) - электрооборудование системы подогрева –(3 комплекта) - система дистанционного управления дизельной электростанцией АСДУ(3 комплекта) - Трубопроводы и арматура; - арматура приварная, диаметр условного прохода: 15 мм – 6шт. - трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм – 87 м. - трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм – 70 м. - трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм – 1,5 м. - трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм – 10,5 м. - трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм – 18 м. - трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм – 20 м. Закладное устройство: для установки поверхностных приборов – прижим – 3 шт. - Металлоконструкции; - монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов – 0,37 т. - Строительные работы; - окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 – 50 м2 - Транспортировка материалов; Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, СП, ПУЭ изд.7, Техническими регламентами, техническими условиями, проектной документацией, рабочими чертежами. - Материалы приобретаемые подрядчиком: - трубы ТУ 14-3-1128-2000 из стали 09Г2С Д=108*4 мм – 0,872 т. - трубы ТУ 14-3-1128-2000 из стали 09Г2С Д=89*3,5 мм – 0,513т. - трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 из стали 10Г2 Д=32*2 мм – 0,004 т. - трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 из стали 10Г2 Д=25*3 мм (0,5 м), Д=28*2 мм (10 м) – 0,014 т. - трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 из стали 10Г2 Д=18*2 мм (18 м) – 0,014 т. - трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 из стали 10Г2 Д=14*2 мм (20 м) – 0,012 т. - отвод П 90 гр. 108х4 ГОСТ 17375-2001 из стали 09Г2С – 27 шт. - отвод П 90 гр. 89х3,5 ГОСТ 17375-2001 из стали 09Г2С – 45 шт. - отвод П 90 гр. 89х3,5 ГОСТ 17375-2001 из стали 09Г2С – 6 шт. - отвод П 90 гр. 76х3 ГОСТ 17375-2001 из стали 09Г2С – 9 шт. - переход К 108х4- 76х3,5 ГОСТ 7378-2001 из стали 09Г2С – 6 шт. переход К 108х4- 89х3,5 ГОСТ 7378-2001 из стали 09Г2С – 6 шт. - переход К 89х3,5- 76х3,5 ГОСТ 7378-2001 из стали 09Г2С – 6 шт. - переход К 89х3,5- 57х3 ГОСТ 7378-2001 из стали 09Г2С – 6 шт. - переход К 25х2,0- 4,0 – 3 шт. - рукав 31,5х41- 0,63ХЛ – 18 м. - рукав 27х36,5- 0,49ХЛ – 2,5 м. - кран ручной мостовой грузопод.-3,2т, пролет-6м, Н=6м, вес-0,61 т – 1 шт. - насос ручной для откачки пролива нефтепродуктов РК-2, вес-7,2 кг – 3 шт. - бочкокат YТС2 вес-40 кг – 1 шт. |
| 8 | Необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация. | РД 11-02-2006, чертежи 3470-987182 ,СНиП 3.05.06.-85, И 1.13-07 - ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ - ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию - акт приемки-передачи оборудования в монтаж - ведомость изменений и отступлений от проекта - ведомость смонтированного электрооборудования - акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ - акт технической готовности электромонтажных работ - акт испытания трубопровода на прочность и плотность - заключение о качестве сварных стыков - акты ревизии и отбраковки элементов трубопровода - схемы трубопроводов с указанием условного прохода, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации |
| 9 | Необходимые согласования | ОКС ОАО «Хиагда», директор по производству ОАО «Хиагда». |

Согласовано:

Директор по производству                                                                                   В.П. Савинов

И.о. заместителя генерального директора

по капитальному строительству                                                                          А.А. Лебедев

Руководитель направления                                                                                   А.Н. Ярославцев