Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

# РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Количество | Код ОКП-8 | Срок поставки-6 | Объем гарантий и гарантийный срок-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель Типа ВВГ4х1.5 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой, на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ГОСТ 16442-80 |  | м | 50 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 2 | Кабель Типа ВВГнг-LS 3х1.5 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением,на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 2355 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 3 | Кабель Типа ВВГнг-LS 3х2.5 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 1345 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 4 | Кабель Типа ВВГнг-LS 3х4 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением,на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 330 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 5 | Кабель Типа ВВГнг-LS 3х10 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением,на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 120 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 6 | Кабель Типа ВВГнг-LS 5х4 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением,на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 30 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Не менее установленного заводом-изготовителем. |
| 7 | Кабель Типа ВВГнг-LS 5х6 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением,на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 65 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 8 | Кабель Типа ВВГнг-LS 5х10 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением,на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 40 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 9 | Кабель Типа ВВГнг-LS 5х25 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением,на номинальное напряжение 0,66В, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 85 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 10 | Кабель Типа ВВГнг(А)-LS-1 5х120 или эквивалент | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режите +90°С; - максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при КЗ 350°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 55 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5и лет. Срок службы не менее 30 лет. |
| 11 | Кабель Типа ВВГнг(А)-LS-1 3х120 или эквивалент | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режите +90°С; - максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при КЗ 350°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 15 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5и лет. Срок службы не менее 30 лет. |
| 12 | Кабель Типа ВВГнг(А)-LS-1 4х120 или эквивалент | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режите +90°С; - максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при КЗ 350°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 20 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5и лет. Срок службы не менее 30 лет. |
| 13 | Кабель Типа КВВГ 6х1 или эквивалент | Электротехнический контрольный кабель предназначен для присоединения к электроаппаратуре, электроприборам. Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов до 0.66 кВ переменного напряжения, может прокладываться в каналах, помещениях и т.п. Конструкция: жила (мягкая медная проволока), изоляция (ПВХ пластикат), поясная изоляция (лента ПЭТФ пленки), оболочка (ПВХ пластикат ) |  |  | м | 50 | 35 6314 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 14 | Кабель Типа КГ 5х2.5 или эквивалент | Силовой гибкий кабель, устойчивый к воздействию смазочных масел, дезинфицирующих и агрессивных веществ. Оболочка из резины шланговой масло- стойкой. Изоляция из резины изоляционной |  |  | м | 20 | 35 4441 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 15 | Кабель Типа ВБШвнг(А)-LS-1 4х120 или эквивалент | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режите +90°С; - максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при КЗ 350°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 80 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5и лет. Срок службы не менее 30 лет. |
| 16 | Кабель Типа ВБбШвнг-LS 5х25 или эквивалент | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режите +90°С; - максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при КЗ 350°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля | ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 110 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5и лет. Срок службы не менее 30 лет. |
| 17 | Провод Типа ПВ3 1х4 (или аналог – ПуГВ) или эквивалент | Провод с ПВХ изоляцией для электрических установок при стационарной прокладке - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +65°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 диаметров кабеля |  |  | м | 60 | 35 5113 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 18 | Провод Типа ПВ3 1х6 (или аналог - ПуГВ) или эквивалент | Провод с ПВХ изоляцией для электрических установок при стационарной прокладке - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +65°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 диаметров кабеля |  |  | м | 71 | 35 5113 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 19 | Провод Типа ПуГВ 1х70 или эквивалент | Провод с ПВХ изоляцией для электрических установок при стационарной прокладке - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +65°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 диаметров кабеля | ТУ 16-705.510-2010 |  | м | 25 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5и лет. Срок службы не менее 30 лет. |
| 20 | Провод Типа ПуГВ 1х10 или эквивалент | Провод с ПВХ изоляцией для электрических установок при стационарной прокладке - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +65°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 диаметров кабеля | ТУ 16-705.510-2010 |  | м | 20 | 35 3371 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5и лет. Срок службы не менее 30 лет. |
| 21 | Провод Типа ПВС 3х1.5 или эквивалент | Провод со скрученными медными многопроволочными жилами, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой. Предназначен для присоединения электрических машин и приборов к электрической сети напряжением до 380В. Провод эксплуатируется при температуре от -25°С до + 40°С, предельно длительно допустимая температура жил +70°С, относительная влажность воздуха (при температуре до + 35°С) – 98%. | ГОСТ 7399-97 |  | м | 200 | 35 5500 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 22 | Кабель Типа МКВЭВ 4х0.2 или эквивалент | Кабель сигнальный, токопроводящая жила многопроволочная из медных или луженых медных проволок, изоляция из ПВХ – пластиката, экран – оплетка из медных луженых проволок или алюмополиэтиленовая пленка + оплетка , оболочка из ПВХ-пластиката. Предназначен для монтажа систем сигнализации, охраны, связи, электрических сетей. | ТУ 16.К05-020-2002 |  | м | 100 | 35 8200 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |
| 23 | Кабель Типа RG-58 или эквивалент | Коаксиальный кабель, проводник – однопроволочный медный, изоляция – из сплошного п/э с внешним проводником в виде оплетки из медных луженых проволок, наложенных поверх алюминированного лавсана, оболочка кабеля из светостабилизированного полиэтилена, для наружной прокладки. Применяется в качестве кабеля связи и контактного кабеля в радиоантеннах и системах передачи данных, допускается как наружная прокладка, так и прокладка внутри зданий. |  |  | м | 50 | 35 8800 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Срок службы не менее 2,5лет |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На барабане (бухте) с кабелем или проводом должна быть четко и прочно нанесена следующая обязательная маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 24334-80: a) номер барабана b) стрелка, указывающая направление вращения барабана с кабелем или проводом при его перекатывании, надписи «Катать по стрелке», не класть плашмя», «При загрузке не сбрасывать»; c) товарный знак предприятия-изготовителя; d) марка кабеля или провода, число жил, сечение в мм2 или диаметр в мм; e) напряжение, В; f ) длина, м (число отрезков); g) масса (брутто), кг; h) знак соответствия j) дата изготовления (год и месяц); i) штамп технического контроля (на ярлыке).

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 18690-2012, ГОСТ 24334-80, в стандартах или в технических условиях на кабели конкретных марок. Кабели должны быть намотаны на барабаны или в бухты. Диаметр шейки барабана и внутренний диаметр бухты должны быть не менее полутора минимальных радиусов изгиба кабелей (Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации должен быть кратным 3; 5; 6; 8; 10 диаметрам кабеля.Конкретное значение радиуса, выбранное из приведенного ряда, должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок). Барабан с кабелем должен иметь полную или частичную обшивку или обернут матами.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Кабели и провода подлежат входному контролю при получении Заказчиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На кабели и провода должны быть приложены сертификаты соответствия ГОСТ Р и пожарные сертификаты.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно производиться по ГОСТ 18690-2012, ГОСТ 24334-80 и стандартами или техническими условиями на кабели конкретных марок. Условия транспортирования проводов и кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150. Категории условий транспортирования должны быть установлены в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно производиться по ГОСТ 18690-2012, ГОСТ 24334-80 и стандартами или техническими условиями на кабели конкретных марок. Условия хранения проводов и кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150. Категории условий хранения должны быть установлены в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

На кабели и провода должен предоставляться пожарный сертификат.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Кабели и провода общепромышленного назначения.

# РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Кабели и провода должны иметь сертификат в системе сертификации ГОСТ Р, противопожарный сертификат.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты должны предоставляться на бумажном носителе.