от 04.06.2015 г. № 7284/295 Р4-15-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/295 Р4-15 «Поставка дистанционных электроприводов для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»:

Вопрос:
Просим рассмотреть возможность внесения изменений в закупочную документацию в части изменения типа электроприводов и их технических характеристик, в частности величины крутящего момента.
Ответ:
Требуемые к поставке электроприводы не предназначены для установки непосредственно на арматуру, а устанавливаются на стену и соединяются с клапаном системой штанг и переходников (сама арматура находится в помещениях труднодоступных для её обслуживания). В спецификации указан крутящий момент, требуемый с учетом потерь на элементах дистанционного управления, который не противоречит ТУ на арматуру.

На основании вышеизложенного корректировка типов электроприводов на данном этапе проведения процедуры закупки не требуется. Предложенные поставщиком аналоги будут рассмотрены на стадии технической экспертизы в рамках закупочной процедуры.
