## Детали трубопроводов
| Спецификация. Поставка деталей трубопроводов для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС по статье затрат "Оборудование". | [14 empty] | Приложение № 1.2 к Договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка системы | Наименование чертежа трубопровода в соответствии с проектом | Рабочее давление, (н/д, в/д) | Наименование изделия | ОСТ, ТУ, Чертеж | Марка стали | кол-во | Ед. измерения | Масса ед. (без учета арматуры), кг | Масса Всего. (без учета арматуры), кг | Группа по ПНАЭГ 7-008-89 | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97) | Номер чертежа, № Изм. | Номер специикации, № Изм. | Номер сметы, № Изм. | Статья затрат (Оборудование/Материалы) | Объект пускового комплекса | Разработчик РД | Цена за кг. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки (с указанием конкретной даты) | Завод-изготовитель | Примечание | Всего Базовая стоимость по смете, в ценах 2000 года, в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 28.СИО.211192944 | SH | Трубопровод опорожнения трубопровода IV отбора | н/д | тройник равнопроходный DN32 | 04 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА | 1 | шт | 1.35 | 1.35 | - | 3 | 43571 с/о (Б-806567 СБ) | 43551 с/о (Б-806567-4-1) | R4.04229.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=0,601 МПа,Траб=190,5°С, Ррасч=0,637 МПа, Трасч=193°С, поз. 14 | 68
2 | 28.СИО.211192945 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 45° DN20 | 08 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 14 | шт | 0.52 | 7.28 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 284.94
3 | 28.СИО.211192946 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 90° DN20 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 40 | шт | 0.66 | 26.4 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 1033.3
4 | 28.СИО.211192947 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 45° DN25 | 13 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 14 | шт | 0.68 | 9.52 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 372.61
5 | 28.СИО.211192948 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 90° DN25 | 15 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 40 | шт | 0.94 | 37.6 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 1471.66
6 | 28.СИО.211192949 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 45° DN32 | 18 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 40 | шт | 0.82 | 32.8 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 1283.79
7 | 28.СИО.211192950 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 90° DN32 | 20 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 80 | шт | 1.13 | 90.4 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 3538.26
8 | 28.СИО.211192951 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 30° DN50 | 22 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 2.39 | 23.9 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 935.45
9 | 28.СИО.211192952 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 45° DN50 | 23 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 40 | шт | 2.8 | 112 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 4383.68
10 | 28.СИО.211192953 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | отвод 90° DN50 | 25 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 100 | шт | 4.03 | 403 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 15773.42
11 | 28.СИО.211192954 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | штуцер DN50 | 01 ОСТ 24.125.42-89 | Ст20 | 10 | шт | 1.3 | 13 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 23.4
12 | 28.СИО.211192955 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | переход 50х32 | 07 ОСТ 24.125.37-89 | Ст20 | 10 | шт | 0.77 | 7.7 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 301.38
13 | 28.СИО.211192957 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | тройник равнопроходный DN32 | 04 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА | 20 | шт | 1.35 | 27 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 1056.78
14 | 28.СИО.211192958 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | тройник равнопроходный DN50 | 05 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА | 20 | шт | 1.96 | 39.2 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 1534.29
15 | 28.СИО.211192959 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | штуцер (28х3) | 02 ОСТ 24.125.41-89 | Ст20 | 10 | шт | 0.32 | 3.2 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 5.76
16 | 28.СИО.211192960 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | штуцер (32х3) | 03 ОСТ 24.125.41-89 | Ст20 | 10 | шт | 0.45 | 4.5 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 8.1
17 | 28.СИО.211192961 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | штуцер DN10 | 01 ОСТ 24.125.41-89 | Ст20 | 20 | шт | 0.17 | 3.4 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 6.12
18 | 28.СИО.211192962 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | труба 16х2 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 100 | м | 0.69 | 69 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 2700.66
19 | 28.СИО.211192963 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 100 | м | 1.85 | 185 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 7240.9
20 | 28.СИО.211192964 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | труба 32х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 100 | м | 2.15 | 215 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 8415.1
21 | 28.СИО.211192965 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | труба 38х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 100 | м | 2.59 | 259 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 10137.26
22 | 28.СИО.211192966 | SE | Маслопроводы регулирования | в/д | труба 57х4 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 100 | м | 5.35 | 535 | - | 4 | Б-806513 СБ | 43525 с/о (Б-806513-4-1) | - | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=3,92 МПа,Траб=50-55°С, Рги=7,84 МПа, Тги=5-40°С | 20939.9
23 | 28.СИО.211192967 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 60° DN32 | 19 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 0.92 | 9.2 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 360.09
24 | 28.СИО.211192968 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 90° DN32 | 20 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 40 | шт | 1.13 | 45.2 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 1769.13
25 | 28.СИО.211192969 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 30° DN50 | 22 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 2.44 | 24.4 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.6 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 955.02
26 | 28.СИО.211192970 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 60° DN50 | 24 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 3.28 | 32.8 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.6 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 1283.79
27 | 28.СИО.211192971 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | переход 20х10 | 01 ОСТ 24.125.37-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 0.32 | 3.2 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 125.25
28 | 28.СИО.211192972 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 45° DN32 | 18 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 0.82 | 8.2 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 320.95
29 | 28.СИО.211192973 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 30° DN32 | 17 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 0.72 | 7.2 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 281.81
30 | 28.СИО.211192974 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 90° DN20 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 30 | шт | 0.66 | 19.8 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 774.97
31 | 28.СИО.211192975 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 30° DN20 | 07 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 0.47 | 4.7 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 183.96
32 | 28.СИО.211192976 | RL | Трубопроводы опорожнения корпусов ПВД-К | в/д | отвод 90° DN50 | 25 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 30 | шт | 4.12 | 123.6 | С | 3 | Б-806531 СБ | 55840с/о (Б-806531-4-1) | R4.04263.6.1.16, п.6 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рраб=8,92 МПа,Траб=230°С, Рги=11,719 МПа, Тги>15°С | 4837.7
33 | 28.СИО.211196149 | RL | Трубопроводы дренажей и воздушников питательной воды от ПВД до РО | в/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 3.52 | м | 1.85 | 6.512 | С | 3 | R4.00833.1.0.12 | R4.00833.7.1.12 | R4.00833.3.0.16, п.16 | оборудование | Главный корпус. Турбинное и деаэраторное отделения | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда -питательная вода, Рр=9,022 МПа,Тр=230°С, Рг=11,853-17,0 МПа, Тг>=50°С | 142.38
34 | 28.СИО.211196150 | RL | Трубопроводы дренажей и воздушников питательной воды от ПВД до РО | в/д | донышко DN20 | 02 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | С | 3 | R4.00833.1.0.12 | R4.00833.7.1.12 | R4.00833.3.0.16, п.18 | оборудование | Главный корпус. Турбинное и деаэраторное отделения | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда -питательная вода, Рр=9,022 МПа,Тр=230°С, Рг=11,853-17,0 МПа, Тг>=50°С | 2
35 | 28.СИО.211196151 | RL | Трубопроводы дренажей и воздушников питательной воды от ПВД до РО | в/д | тройник равнопроходный DN20 | 02 ОСТ 24.125.45-89 | 20гр.IIА ОСТ 108.030.113-87 | 1 | шт | 0.43 | 0.43 | С | 3 | R4.00833.1.0.12 | R4.00833.7.1.12 | R4.00833.3.0.16, п.18 | оборудование | Главный корпус. Турбинное и деаэраторное отделения | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда -питательная вода, Рр=9,022 МПа,Тр=230°С, Рг=11,853-17,0 МПа, Тг>=50°С | 21
36 | 28.СИО.211196152 | RL | Трубопроводы дренажей и воздушников питательной воды от ПВД до РО | в/д | отвод 45°-28x3-100x100-279-R100 | 08 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 4 | шт | 0.52 | 2.08 | С | 3 | R4.00833.1.0.12 | R4.00833.7.1.12 | R4.00833.3.0.16, п.17 | оборудование | Главный корпус. Турбинное и деаэраторное отделения | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда -питательная вода, Рр=9,022 МПа,Тр=230°С, Рг=11,853-17,0 МПа, Тг>=50°С | 51
37 | 28.СИО.211196153 | RL | Трубопроводы дренажей и воздушников питательной воды от ПВД до РО | в/д | отвод 90°-28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 2 | шт | 0.66 | 1.32 | С | 3 | R4.00833.1.0.12 | R4.00833.7.1.12 | R4.00833.3.0.16, п.17 | оборудование | Главный корпус. Турбинное и деаэраторное отделения | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда -питательная вода, Рр=9,022 МПа,Тр=230°С, Рг=11,853-17,0 МПа, Тг>=50°С | 32.1
38 | 28.СИО.211196154 | RL | Трубопроводы дренажей и воздушников питательной воды от ПВД до РО | - | опора 25 | Л8-517.000-24 | сборный | 1 | шт | 1.5 | 1.5 | - | 4* | R4.00833.1.0.12 | R4.00833.7.1.12 | R4.00833.3.0.16, п.11 | оборудование | Главный корпус. Турбинное и деаэраторное отделения | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда -питательная вода, Рр=9,022 МПа,Тр=230°С, Рг=11,853-17,0 МПа, Тг>=50°С | 13.35
39 | 28.СИО.211498609 | TG | Трубопроводы расхолаживания бассейна выдержки | н/д | труба 57x4 L=100 (Dр 50, Dр 52) | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 9 | шт | 0.53 | 4.77 | В | 2 | R4.00130.1.0.11 | - | R4.00130.3.0.16, п.7 | Оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рр=0,54МПа, Тр=90°С, Рг=0,83 МПа, Тг>=5°С | 884
40 | 28.СИО.211498630 | TZ | Безнапорные трубопроводы спецканализации на отм. +6.600 | н/д | донышко DN50 | 09 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 50 | шт | 0.5 | 25 | C | 3 | R4.00565.1.0.11 | - | R4.00565.3.0.16, п.17 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, среда - трапные воды, Рр=0,18МПа, Тр=90°С, Рг=0,27МПа, Тг>=5°С | 14455
41 | 28.СИО.211498631 | TK | Трубопроводы обвязки подпиточных насосов | н/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 2.584 | м | 0.96 | 2.481 | C | 3 | R4.00143.1.0.11 | - | R4.00143.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рр=19,6МПа, Тр=70°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 534.36
42 | 28.СИО.211498632 | TK | Трубопроводы обвязки подпиточных насосов | н/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 2 | м | 0.96 | 1.92 | C | 3 | R4.00143.1.0.11 | - | R4.00143.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки | 413.59
43 | 28.СИО.211498634 | UX | Трубопроводы холодильных машин на теплообменники СГО | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | - | 4 | R4.00879.1.0.11 | - | R4.00879.3.0.16, п.2 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - техническая вода, Рр=0,73 МПа, Тр=9°С, Рг=0,91 МПа, Тг>=5°С | 10
44 | 28.СИО.211498635 | TP | Трубопроводы сжатого воздуха на технологические нужды | н/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | С | 2 | R4.00875.1.0.11 | - | R4.00875.3.0.16, п.49 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, среда - сжатый воздух, Рр=0,78МПа, Тр=150°С, Рг=0,99МПа, Тг>=5°С | 58
45 | 28.СИО.211498637 | TU | Трубопроводы дезактивации в пределах негерметичной части и обстройки РО | н/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 4 | шт | 0.04 | 0.16 | С | 2 | R4.00596.1.0.11 | - | R4.00596.3.0.16, п.64 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д V, среда - дистиллат, раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3, раствор щавелевой и азотной кислоты, раствор едкого натра и перманганата калия, Рр=0,88МПа, Тр=150°С, Рг=1,21 МПа, Тг>=5°С | 116
46 | 28.СИО.211498638 | TU | Трубопроводы дезактивации в пределах негерметичной части и обстройки РО | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 9 | шт | 0.035 | 0.315 | - | 4 | R4.00596.1.0.11 | - | R4.00596.3.0.16, п.80 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д IX, среда - дистиллат, Рр=0,01МПа, Тр=90°С, Рг=0,2МПа, Тг>=5°С | 231
47 | 28.СИО.211498639 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | н/д | труба 38х3,5 (Dр 31, Dр 33) | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.1 | м | 3 | 0.3 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, среда -продувочная вода II контура, вода, Рр=0,78 МПа,Тр=55°С, Рг=1,02 МПа, Тг>=5°С | 48
48 | 28.СИО.211498640 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 14х2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 11 | м | 0.6 | 6.6 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.9 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, среда -продувочная вода II контура, Рр=7,8 МПа,Тр=45°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 1639
49 | 28.СИО.211498641 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 3 | м | 0.96 | 2.88 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, среда -продувочная вода II контура, Рр=7,8 МПа,Тр=45°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 620.38
50 | 28.СИО.211498642 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | переход DN 20x15 | 04 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 4 | шт | 0.22 | 0.88 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.13 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, среда -продувочная вода II контура, Рр=7,8 МПа,Тр=45°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 189.56
51 | 28.СИО.211498643 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 14х2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 52 | м | 0.6 | 31.2 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.28 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 7748.29
52 | 28.СИО.211498644 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 17 | м | 0.96 | 16.32 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 3515.49
53 | 28.СИО.211498645 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 38х3,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1.41 | м | 3 | 4.23 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 679.39
54 | 28.СИО.211498647 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | отвод 90°-38x3,5-200x200-636-R150 | 30 ОСТ 24.125.03-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1 | шт | 1.907 | 1.907 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 306.29
55 | 28.СИО.211498648 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | переход DN 15x10 | 02 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 4 | шт | 0.14 | 0.56 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 120.63
56 | 28.СИО.211498649 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | переход DN 32x15 | 07 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.56 | 0.56 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 89.95
57 | 28.СИО.211498650 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | тройник DN 32x15 | 08 ОСТ 24.125.16-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 3 | шт | 2.2 | 6.6 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.39 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда -продувочная вода II контура, Рр=2,3 МПа,Тр=45°С, Рг=3 МПа, Тг>=5°С | 3816
58 | 28.СИО.211498651 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.5 | м | 0.96 | 0.48 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки | 103.4
59 | 28.СИО.211498652 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 14х2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1.3 | м | 0.6 | 0.78 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.28 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки | 193.71
60 | 28.СИО.211498654 | TV | Трубопроводы подвода контролируемой среды к стендам контроля активности продувочной воды ПГ | в/д | труба 38х3,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.5 | м | 3 | 1.5 | - | 4 | R4.00888.1.0.11 | R4.00888.7.0.11 | R4.00888.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки | 241
61 | 28.СИО.211498655 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А" | в/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | C | 3 | R4.00115.1.0.11 | - | R4.00115.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,87 МПа, Тг>=5°С | 2
62 | 28.СИО.211498656 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | C | 2 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.12 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 5
63 | 28.СИО.211498657 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | - | 4 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.34 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д III, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,76 МПа, Тг>=5°С | 5
64 | 28.СИО.211498658 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | - | 4 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.40 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д IV, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,76 МПа, Тг>=5°С | 5
65 | 28.СИО.211498659 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.52 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д V, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 10
66 | 28.СИО.211498660 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN32 (Dp=35 мм) | 04 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 4 | шт | 0.3 | 1.2 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.74 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 58
67 | 28.СИО.211498661 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.69 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=45°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 10
68 | 28.СИО.211498663 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 9 | шт | 0.04 | 0.36 | C | 3 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.82 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VII, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58МПа, Тр=33°С, Рг=0,87МПа, Тг>=5°С | 19
69 | 28.СИО.211498664 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок в обстройке | в/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | C | 2 | R4.00140.1.0.11 | - | R4.00140.3.0.16, п.117 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д X, среда - техническая вода группы А, Рр=0,3МПа, Тр=70°С, Рг=0,45МПа, Тг>=5°С | 5
70 | 28.СИО.211498665 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | в/д | труба 16х2 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 8 | м | 0.69 | 5.52 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.5 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д IX, среда-конденсат, Рр=3,2 МПа,Тр=229,2°С, Рг=4,408 МПа, Тг=5-40°С | 195.33
71 | 28.СИО.211498666 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | труба 16х2 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 80 | м | 0.69 | 55.2 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.5 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 1963
72 | 28.СИО.211498667 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 50 | м | 1.85 | 92.5 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.7 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 2033
73 | 28.СИО.211498668 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | переход 20х10 | 01 ОСТ 24.125.37-89 | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 0.32 | 0.32 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 15.6
74 | 28.СИО.211498669 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | отвод 90°-28х3-100х100х357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 20 | шт | 0.66 | 13.2 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.8 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 316
75 | 28.СИО.211498671 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | тройник равнопроходный Ду 10 | 01 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА ОСТ 108.030.113-87 | 2 | шт | 0.12 | 0.24 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 11.66
76 | 28.СИО.211498672 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | тройник переходный 20х10 | 07 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА ОСТ 108.030.113-87 | 1 | шт | 0.44 | 0.44 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 21.38
77 | 28.СИО.211498673 | RT | Схема удаления продувочных сред из уравнемерных колонок | н/д | тройник переходный 32х20 | 11 ОСТ 24.125.45-89 | Сталь 20 гр.IIА ОСТ 108.030.113-87 | 1 | шт | 1.45 | 1.45 | - | 4 | R4.00276.1.0.12 | R4.00276.7.0.12 | R4.00276.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д XI, среда-конденсат, Рр=0,05 МПа,Тр=229,2°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 70.5
78 | 28.СИО.211498674 | UA | Схема гидроиспытания оборудования и трубопроводов II контура низкого давления | н/д | труба 32x3, L=110 мм | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | 10 | шт | 0.237 | 2.37 | - | 4 | R4.00273.1.0.12 | R4.00273.7.0.12 | R4.00273.3.0.16, п.14 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда-химобессоленная вода, Рр=1,51 МПа,Тр=35°С, Рг=1,98 МПа, Тг=5-40°С | 82.8
79 | 28.СИО.211498683 | QF | Ячейка 1. Трубопроводы технической воды. Дренажи | в/д | бобышка М20х1,5 | 01 ОСТ 24.125.57-89 | ст 20 ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 0.35 | 0.35 | - | 4 | 44113 с/о (10094-26-00-ТМ12) изм.1 | 43643 с/о (10094-26-01-ТМ12) | 44130 с/о (10094-26-01-СМ3.2.12), п.44 | оборудование | РДЭС | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II, среда-техническая вода, Рр=0,1 МПа,Тр=50°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5°С. Поз.42 по чертежу. | 17
80 | 28.СИО.211498685 | QF | Ячейки 2,3. Трубопроводы технической воды. Дренажи | в/д | бобышка М20х1,5 | 01 ОСТ 24.125.57-89 | ст 20 ГОСТ 1050-88 | 2 | шт | 0.35 | 0.7 | - | 4 | 44113 с/о (10094-26-00-ТМ12) изм.1 | 43644 с/о (10094-26-02-ТМ12) | 44131 с/о (10094-26-02-СМ3.2.12), п.44 | оборудование | РДЭС | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II, среда-техническая вода, Рр=0,1 МПа,Тр=50°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5°С. Поз.42 по чертежу. | 34
81 | 28.СИО.211494288 | TX | Трубопроводы сжатого воздуха к паровому блоку | в/д | отвод 60°-28x3-100x100-305-R100 | 09 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | шт | 0.564 | 0.564 | - | 4 | R4.00881.1.0.11 | R4.00881.7.1.11 | R4.00881.3.1.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рг=6,45 МПа, Тг>=5°С | 13.71
82 | 28.СИО.211494290 | TX | Трубопроводы сжатого воздуха к паровому блоку | в/д | отвод 90°-28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 0.661 | 6.61 | - | 4 | R4.00881.1.0.11 | R4.00881.7.1.11 | R4.00881.3.1.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рг=6,45 МПа, Тг>=5°С | 161
83 | 28.СИО.211494294 | RY | Трубопроводы продувки парогенераторов, Рр> 2,2 МПа | в/д | переход DN 32x25 | 09 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 16 | шт | 0.76 | 12.16 | С | 2 | R4.00127.1.0.11 | R4.00127.7.1.11 | R4.00127.3.1.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, среда - продувочная вода II контура, Рр=7,84 МПа,Тр=294°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 2133.59
84 | 28.СИО.211533164 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок на отм. +6,600 | н/д | донышко DN15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | - | 4 | R4.00139.1.0.11 | - | R4.00139.3.0.16, п.52 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д III, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58 МПа,Тр=33°С, Рг=0,76 МПа, Тг>=5°С | 10
85 | 28.СИО.211533165 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок на отм. +6,600 | н/д | донышко DN32 | 04 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.3 | 0.3 | С | 3 | R4.00139.1.0.11 | - | R4.00139.3.0.16, п.73 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д V, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58 МПа,Тр=33°С, Рг=0,87 МПа, Тг>=5°С | 15
86 | 28.СИО.211533166 | VF | Трубопроводы технической воды группы "А". Обвязка вентустановок на отм. +6,600 | н/д | донышко DN32 | 04 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.3 | 0.3 | С | 3 | R4.00139.1.0.11 | - | R4.00139.3.0.16, п.84 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода группы А, Рр=0,58 МПа,Тр=45°С, Рг=0,87 МПа, Тг>=5°С | 15
87 | 28.СИО.211533167 | UX | Трубопроводы охлаждающей воды от холодильных машин | н/д | донышко DN15 | по типу 01 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 2 | шт | 0.03 | 0.06 | - | 4 | R4.00617.1.0.11 | - | R4.00617.3.0.16, п.21 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - техническая вода, Рр=0,73 МПа,Тр=9°С, Рг=0,91 МПа, Тг>=5°С | 5
88 | 28.СИО.211533168 | UX | Трубопроводы охлаждающей воды от холодильных машин | н/д | донышко DN15 | по типу 01 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 2 | шт | 0.03 | 0.06 | - | 4 | R4.00617.1.0.11 | - | R4.00617.3.0.16, п.43 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II, среда - техническая вода, Рр=0,49 МПа,Тр=14°С, Рг=0,61 МПа, Тг>=5°С | 5
89 | 28.СИО.211533169 | UX | Трубопроводы охлаждающей воды от холодильных машин | н/д | донышко DN15 | по типу 01 ОСТ 24.125.53-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 1 | шт | 0.03 | 0.03 | - | 4 | R4.00617.1.0.11 | - | R4.00617.3.0.16, п.61 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VI, среда - техническая вода, Рр=0,73 МПа,Тр=14°С, Рг=0,91 МПа, Тг>=5°С | 5
90 | 28.СИО.211533170 | VB | Трубопроводы техводы группы "В" к т/о РК и АХК | н/д | донышко Dр=25 | 04 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 5 | шт | 0.13 | 0.65 | С | 3 | R4.00891.1.0.11 | - | R4.00891.3.0.16, п.50 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда-техническая вода группы В, Рр=0,59 МПа,Тр=33°С, Рг=0,88 МПа, Тг>=5°С | 405
91 | 28.СИО.211533171 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 2.133 | м | 1.85 | 3.946 | C | 3 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.8 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - паровоздушная смесь, Рр=1,0 МПа,Тр=45°С, Рг=1,27 МПа, Тг>=5°С | 87
92 | 28.СИО.211533172 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | отвод 90° 28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 6 | шт | 0.661 | 3.966 | C | 3 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - паровоздушная смесь, Рр=1,0 МПа,Тр=45°С, Рг=1,27 МПа, Тг>=5°С | 97
93 | 28.СИО.211533173 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 3.042 | м | 1.85 | 5.628 | - | 3 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.12 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II, среда - паровоздушная смесь, Рр=0,0232 МПа,Тр=63,3°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 131
94 | 28.СИО.211533174 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | отвод 90° 28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 3 | шт | 0.661 | 1.983 | - | 3 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.13 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II, среда - паровоздушная смесь, Рр=0,0232 МПа,Тр=63,3°С, Рг=0,2 МПа, Тг=5-40°С | 49
95 | 28.СИО.211533175 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 2.403 | м | 1.85 | 4.446 | - | 3 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.26 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д V, среда - паровоздушная смесь, Рр=0,32 МПа,Тр=136°С, Рг=0,48 МПа, Тг=5-40°С | 98
96 | 28.СИО.211533176 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | отвод 90° 28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 6 | шт | 0.661 | 3.966 | - | 3 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.27 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д V, среда - паровоздушная смесь, Рр=0,32 МПа,Тр=136°С, Рг=0,48 МПа, Тг=5-40°С | 97
97 | 28.СИО.211533177 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 23.383 | м | 1.85 | 43.259 | - | 4 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.45 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VII, среда - паровоздушная смесь, Рр=0,4 МПа,Тр=45°С, Рг=0,6 МПа, Тг=5-40°С | 945.86
98 | 28.СИО.211533178 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | отвод 90° 28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 30 | шт | 0.661 | 19.83 | - | 4 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.46 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д VII, среда - паровоздушная смесь, Рр=0,4 МПа,Тр=45°С, Рг=0,6 МПа, Тг=5-40°С | 486
99 | 28.СИО.211533179 | RN | Трубопроводы опрессовки корпусов дренажных насосов | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 0.5 | м | 1.85 | 0.925 | - | 4 | R4.04594.1.0.12 | R4.04594.7.0.12 | R4.04594.3.0.16, п.45 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | монтажные вставки | 23
100 | 28.СИО.211864418 | US | РДЭС. Ячейки 1,2,3.Трубопроводы компрессорной пневмоприводной арматуры Ру>2,2 Мпа | в/д | труба 28х3 | ТУ 14-3Р-55-2001 | ст 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3 | м | 1.85 | 5.55 | - | 4 | 44987с/о (10094-26-00-ТМ15) изм.3 | R4.04785.5.0.15 изм.1 | R4.04785.3.0.16 изм.1 | оборудование | РДЭС | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Среда - воздух, Рр=6,25 МПа, Тр=50°С, поз.23 | 122
101 | 28.СИО.211864421 | US | РДЭС. Ячейки 1,2,3.Трубопроводы компрессорной пневмоприводной арматуры Ру>2,2 Мпа | в/д | труба 16х2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | ст 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 75 | м | 0.69 | 51.75 | - | 4 | 44987с/о (10094-26-00-ТМ15) изм.3 | R4.04785.5.0.15 изм.1 | R4.04785.3.0.16 изм.1 | оборудование | РДЭС | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Среда - воздух, Рр=6,25 МПа, Тр=50°С, поз.26 | 1837
102 | 28.СИО.211864424 | US | РДЭС. Ячейки 1,2,3.Трубопроводы компрессорной пневмоприводной арматуры Ру>2,2 Мпа | в/д | переход 50х32 | 07 ОСТ24.125.37-89 | ст 20 ГОСТ 1050-88 | 6 | шт | 0.77 | 4.62 | - | 4 | 44987с/о (10094-26-00-ТМ15) изм.3 | R4.04785.5.0.15 изм.1 | R4.04785.3.0.16 изм.1 | оборудование | РДЭС | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Среда - воздух, Рр=6,25 МПа, Тр=50°С, поз.24 | 74
103 | 28.СИО.211864426 | US | РДЭС. Ячейки 1,2,3.Трубопроводы компрессорной пневмоприводной арматуры Ру>2,2 Мпа | в/д | переход 32х20 | 04 ОСТ24.125.37-89 | ст 20 ГОСТ 1050-88 | 6 | шт | 0.45 | 2.7 | - | 4 | 44987с/о (10094-26-00-ТМ15) изм.3 | R4.04785.5.0.15 изм.1 | R4.04785.3.0.16 изм.1 | оборудование | РДЭС | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Среда - воздух, Рр=6,25 МПа, Тр=50°С, поз.25 | 58
104 | 28.СИО.211864428 | US | РДЭС. Ячейки 1,2,3.Трубопроводы компрессорной пневмоприводной арматуры Ру>2,2 Мпа | в/д | отвод 90* | 10 ОСТ 24.125.32-89 | ст 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 6 | шт | 0.66 | 3.96 | - | 4 | 44987с/о (10094-26-00-ТМ15) изм.3 | R4.04785.5.0.15 изм.1 | R4.04785.3.0.16 изм.1 | оборудование | РДЭС | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Среда - воздух, Рр=6,25 МПа, Тр=50°С, поз.22 | 97
105 | 28.СИО.211939402 | RB | Трубопровод опорожнения сепарата (район насосов) | в/д | Труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | м | 1.85 | 3.7 | - | 3Н | 43541 с/о (Б-806546 СБ) | 59569 с/о (Б-806546-4-1) | R4.04296.6.1.16, п.5 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 81
106 | 28.СИО.211939403 | RB | Трубопровод опорожнения сепарата (район насосов) | в/д | Штуцер DN 20 | 02 ОСТ 24.125.41-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 4 | шт | 0.32 | 1.28 | - | 3Н | 43541 с/о (Б-806546 СБ) | 59569 с/о (Б-806546-4-1) | R4.04296.6.1.16, п.9 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 62
107 | 28.СИО.211939404 | RB | Трубопровод опорожнения сепарата (район насосов) | в/д | Отвод 90 | 10 ОСТ24.125.32-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4 | шт | 0.66 | 2.64 | - | 3Н | 43541 с/о (Б-806546 СБ) | 59569 с/о (Б-806546-4-1) | R4.04296.6.1.16, п.6 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 64
108 | 28.СИО.211939405 | RB | Трубопровод мембранных предохранительных устройств СПП | в/д | штуцер DN10 | 01 ОСТ 24.125.41-89 | 20 ГОСТ 1050-88* | 8 | шт | 0.17 | 1.36 | - | 4 | 43471 с/о (Б-806504 СБ) | 59518 с/о (Б-806504-4-1) | R4.04283.6.1.16, g/1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 68
109 | 28.СИО.211939414 | SE | Маслопроводы регулирования | - | Опора скользящая приварная 57 | 10 ОСТ 108.275.29-80 | сборный | 50 | шт | 1.5 | 75 | - | 4 | 43399 с/о (Б-806513 СБ) | 59570 с/о (Б-806513-4-2) | R4.04295.6.1.16 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 1822
110 | 28.СИО.211939426 |  | Трубопровод отсоса паровоздушной смеси из корпусов дренажных насосов ПНД3 в конденсатор | в/д | Отвод | 18 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 4 | шт | 0.82 | 3.28 | - | 4 | 43523 с/о (Б-806549 СБ) | 59567 с/о (Б-806549-4-1 СБ) | R4.04292.6.0.16 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 128.77
111 | 28.СИО.211939677 | RM | Трубопроводы подвода основного конденсата к дополнительному расширительному баку | в/д | труба 273х10 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1.038 | м | 69.61 | 72.255 | - | 4 | R4.00365.1.0.12 | R4.00365.7.1.12 | R4.00365.3.0.16, п.17 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II, среда-основной конденсат, Рр=2,5 МПа, tр=40°С, поз.5, л.8 | 17144.31
112 | 28.СИО.211889228 | SG | Трубопровод уплотнений | - | блок пружинный | М-864705 СБ | сборный | 1 | шт | 8.014 | 8.014 | - | 4 | 43439 с/о (Б-806477 СБ) | 59558 с/о (Б-806477-4-1) | R4.04223.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ПАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 197
113 | 28.СИО.211923399 | SG | Трубопровод дренажа концевого участка трубопровода подачи пара на эжектора | н/д | труба 38х3,0 | ОСТ 24.125.30-89 | Ст20 | 0.2 | м | 2.59 | 0.518 | - | 4 | R4.04602.1.0.12 | R4.04602.7.0.12 | R4.04602.3.0.16, п.9 | оборудование | машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, Рр=0,59 МПа, tр=200 °С, Ргидр=0,74 МПа, tгидр=5-40 °С | 10
114 | 28.СИО.211923400 | SG | Трубопровод дренажа концевого участка трубопровода подачи пара на эжектора | н/д | штуцер Ду20 | ОСТ 24.125.41-89 | Ст20 | 1 | шт | 0.32 | 0.32 | - | 4 | R4.04602.1.0.12 | R4.04602.7.0.12 | R4.04602.3.0.16, п.7 | оборудование | машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, Рр=0,59 МПа, tр=200 °С, Ргидр=0,74 МПа, tгидр=5-40 °С | 16
115 | 28.СИО.211923401 | SG | Трубопровод дренажа концевого участка трубопровода подачи пара на эжектора | н/д | труба 28х3,0 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 0.2 | м | 1.85 | 0.37 | - | 4 | R4.04602.1.0.12 | R4.04602.7.0.12 | R4.04602.3.0.16, п.5 | оборудование | машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, Рр=0,59 МПа, tр=200 °С, Ргидр=0,74 МПа, tгидр=5-40 °С | 9
116 | 28.СИО.211923402 | RT | Трубопровод подачи конденсата дренажных баков на всас насоса 4UA20D01 | н/д | донышко DN20 | 03 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 1 | шт | 0.1 | 0.1 | - | 4 | R4.04599.1.0.12 | R4.04599.7.0.12 | R4.04599.3.0.16, п. 22 | оборудование | машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, Рр=0,59 МПа, tр=90 °С, Ргидр=0,78 МПа, tгидр=5-40 °С | 58
117 | 28.СИО.211938464 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр больше 2,2 МПа | - | Блок хомутовый | 01 ОСТ 108.275.57-80 | сборный | 1 | шт | 5.551 | 5.551 | - | 4* | R4.02016.1.0.13 | R4.02016.7.1.13 | R4.02016.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 134.86
118 | 28.СИО.211938466 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр больше 2,2 МПа | - | Блок хомутовый | 05 ОСТ 108.275.53-80 | сборный | 1 | шт | 5.48 | 5.48 | - | 4* | R4.02016.1.0.13 | R4.02016.7.1.13 | R4.02016.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 133.13
119 | 28.СИО.211938467 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр больше 2,2 МПа | - | Блок пружинный | 01 ОСТ 108.275.58-80 | сборный | 1 | шт | 5.347 | 5.347 | - | 4* | R4.02016.1.0.13 | R4.02016.7.1.13 | R4.02016.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II | 129.9
120 | 28.СИО.211938469 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр больше 2,2 МПа | - | Ушко | 02 ОСТ 108.643.01-80 | 20 ГОСТ 1050-74 | 2 | шт | 0.12 | 0.24 | - | 4* | R4.02016.1.0.13 | R4.02016.7.1.13 | R4.02016.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д II | 5.83
121 | 28.СИО.211938472 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр больше 2,2 МПа | в/д | Труба 57х5,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 2 | м | 7.02 | 14.04 | B | 2 | R4.02016.1.0.13 | R4.02016.7.1.13 | R4.02016.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Рр=17,64 Мпа, tр=350*С, монтажный запас | 8118
122 | 28.СИО.211938473 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр больше 2,2 МПа | в/д | Отвод 90-57х5,5-200х200-714-R200 | 05 ОСТ 24.125.05-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 4 | шт | 5.008 | 20.032 | B | 2 | R4.02016.1.0.13 | R4.02016.7.1.13 | R4.02016.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Рр=17,64 Мпа, tр=350*С, монтажный запас | 11582.63
123 | 28.СИО.211730248 | RL | Трубопроводы дренажей и воздушников питательной воды от ТПН до ПВД | в/д | отвод 90°-28x3-100x100-357-R100 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 6 | шт | 0.66 | 3.96 | С | 3 | R4.00834.1.0.12 изм.1 | R4.00834.7.1.12 | R4.00834.3.0.16 изм.1, п.14 | оборудование | Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ) | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I, среда - питательная вода, Рр=11,76 МПа, Тр=170°С, Рг=15,72 МПа, Тг>=50°С | 96.21
124 | 28.СИО.211736393 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | в/д | труба 14x2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-ЗР-197-2001 | 6.15 | м | 0.6 | 3.69 | С | 2 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - химобессоленная вода Рр=10,30МПа, Тр=40°С, Рг=13,50МПа, Тг>=5°С | 917.33
125 | 28.СИО.211736394 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | в/д | труба 18x2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-ЗР-197-2001 | 17.01 | м | 0.96 | 16.33 | С | 2 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - химобессоленная вода Рр=10,30МПа, Тр=40°С, Рг=13,50МПа, Тг>=5°С | 3517.65
126 | 28.СИО.211736395 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | в/д | тройник DN15 | 02 ОСТ 24.125.15-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 6 | шт | 0.4 | 2.4 | С | 2 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - химобессоленная вода Рр=10,30МПа, Тр=40°С, Рг=13,50МПа, Тг>=5°С | 1387.7
127 | 28.СИО.211736396 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | в/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 3 | шт | 0.04 | 0.12 | С | 2 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - химобессоленная вода Рр=10,30МПа, Тр=40°С, Рг=13,50МПа, Тг>=5°С | 69.4
128 | 28.СИО.211736397 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | в/д | труба 14x2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-ЗР-197-2001 | 0.5 | м | 0.6 | 0.3 | С | 2 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки | 75.67
129 | 28.СИО.211736398 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | в/д | труба 18x2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-ЗР-197-2001 | 0.5 | м | 0.96 | 0.48 | С | 2 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки | 103.4
130 | 28.СИО.211736399 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | н/д | донышко DN20 | по типу 03 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-2013* | 3 | шт | 0.1 | 0.3 | - | 4 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.41 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д IX среда - обессоленная вода, дистиллят, раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 Рр=0,02МПа, Тр=40°С, Рг=0,20МПа, Тг>=5°С | 15
131 | 28.СИО.211736400 | 4TK 4TX | Трубопроводы обвязки насосов | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.035 | 0.035 | - | 4 | R4.01242.1.0.11 | R4.01242.7.0.11 | R4.01242.3.0.16, п.30 | оборудование | Реакторное отделение | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д VII среда - дистиллят Рр=0,79МПа, Тр=55°С, Рг=1,04МПа, Тг>=5°С | 58
132 | 28.СИО.211736407 | RL | Трубопроводы обвязки защитных клапанов ПВД | - | опора | 12 ОСТ 108.275.33-80 | сборный | 4 | шт | 3.806 | 15.224 | - | 4 | R4.00329.1.0.12 | R4.00329.7.1.12 | R4.00329.3.1.16, п.1 | оборудование | Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ) | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 389
133 | 28.СИО.211736920 | RM | Конденсатопровод КН-II до П2 | - | блок приварной | 02 ОСТ 108.275.62-80 | Сборный | 1 | кг | 59.28 | 59.28 | - | 4 | 43383с/о (Б-806494 СБ) | 59555 с/о (Б-806494-4) | R4.04256.6.0.16 изм.1, п.5 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 1440.17
134 | 28.СИО.211736921 | RM | Конденсатопровод КН-II до П3 | - | блок пружинный опорный | 10 ОСТ 108.275.60-80 | Сборный | 2 | кг | 54.2 | 108.4 | - | 4 | 43383с/о (Б-806494 СБ) | 59555 с/о (Б-806494-4) | R4.04256.6.0.16 изм.1, п.5 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 2633.51
135 | 28.СИО.211736922 | RM | Конденсатопровод КН-II до П4 | - | тяга (круг B1-II-30) l=1600 | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 2 | кг | 8.88 | 17.76 | - | 4 | 43383с/о (Б-806494 СБ) | 59555 с/о (Б-806494-4) | R4.04256.6.0.16 изм.1, п.5 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 431.47
136 | 28.СИО.211736923 | RM | Конденсатопровод КН-II до П5 | - | проушина | 04 ОСТ 108.367.37-80 | Вст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 2 | кг | 1.28 | 2.56 | - | 4 | 43383с/о (Б-806494 СБ) | 59555 с/о (Б-806494-4) | R4.04256.6.0.16 изм.1, п.5 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 62.19
137 | 28.СИО.211736924 | RM | Конденсатопровод КН-II до П6 | - | ушко | 07 ОСТ 108.643.01-80 | 20 ГОСТ 1050-88 | 4 | кг | 1.69 | 6.76 | - | 4 | 43383с/о (Б-806494 СБ) | 59555 с/о (Б-806494-4) | R4.04256.6.0.16 изм.1, п.5 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 164.23
138 | 28.СИО.211736926 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | блок пружинный опорный | 09 ОСТ 108.275.60-80 | Сборный | 1 | кг | 47.5 | 47.5 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 1153.98
139 | 28.СИО.211736927 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | круг B1-IV-27 l=1200 | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 2 | кг | 5.4 | 10.8 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 262.38
140 | 28.СИО.211736928 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | проушина | 04 ОСТ 108.367.37-80 | Вст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 2 | кг | 1.28 | 2.56 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 62.19
141 | 28.СИО.211736929 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | ушко | 06 ОСТ 108.643.01-80 | 20 ГОСТ 1050-88 | 4 | кг | 1.23 | 4.92 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 119.53
142 | 28.СИО.211736931 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | блок хомутовый | 35 ОСТ 108.275.56-80 | Сборный | 1 | кг | 272.29 | 272.29 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 6615.12
143 | 28.СИО.211736932 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | блок пружинный | 11 ОСТ 108.275.58-80 | Сборный | 2 | кг | 58.9 | 117.8 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 2861.88
144 | 28.СИО.211736933 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | серьга | БК-591307-08 | Лист Б-ПН-30 ГОСТ 19903-74 Вст3пс5 ГОСТ 14637-89 | 2 | кг | 6.35 | 12.7 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 308.54
145 | 28.СИО.211736934 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | круг B1-IV-27 l=1200 | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 2 | кг | 4.8 | 9.6 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 233.23
146 | 28.СИО.211736935 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | круг B1-IV-27 l=1200 | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 2 | кг | 6.4 | 12.8 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 310.97
147 | 28.СИО.211736936 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | проушина | 05 ОСТ 108.367.37-80 | Вст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 2 | кг | 1.82 | 3.64 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 88.43
148 | 28.СИО.211736937 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | ушко | 08 ОСТ 108.643.01-80 | 20 ГОСТ 1050-88 | 8 | кг | 2.8 | 22.4 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 544.19
149 | 28.СИО.211736939 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | блок пружинный опорный | 06 ОСТ 108.275.60-80 | Сборный | 2 | кг | 18.8 | 37.6 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 913.47
150 | 28.СИО.211736940 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | круг B1-II-20 l=1200 | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 2 | кг | 2.964 | 5.928 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 144.02
151 | 28.СИО.211736941 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | круг B1-II-20 l=1300 | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 2 | кг | 3.211 | 6.422 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 156.02
152 | 28.СИО.211736942 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | проушина | 03 ОСТ 108.367.37-80 | Вст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 2 | кг | 1.17 | 2.34 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 56.85
153 | 28.СИО.211736943 | RM | Трубопровод основного конденсата | - | ушко | 04 ОСТ 108.643.01-80 | 20 ГОСТ 1050-88 | 8 | кг | 0.49 | 3.92 | - | 4 | Б-806579 СБ | 59634 с/о (Б-806579-4-1) | R4.04277.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 95.23
154 | 28.СИО.211665014 | SD | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора | - | блок хомутовый | 24 ОСТ 108.275.52-80 | Сборный | 1 | шт | 14.2871 | 14.287 | - | 4 | 43463с/о (Б-806499 СБ) | 57333 с/о (Б-806499-4-2) | R4.04261.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 347.38
155 | 28.СИО.211665015 | SD | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора | - | муфта М16 | БК-590770 | 20 ГОСТ 8479-70 | 1 | шт | 0.8 | 0.8 | - | 4 | 43463с/о (Б-806499 СБ) | 57333 с/о (Б-806499-4-2) | R4.04261.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 19.45
156 | 28.СИО.211665016 | SD | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора | - | Серьга | БК-591307-11 | Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 0.9 | 0.9 | - | 4 | 43463с/о (Б-806499 СБ) | 57333 с/о (Б-806499-4-2) | R4.04261.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 21.88
157 | 28.СИО.211665017 | SD | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора | - | Проушина | 02 ОСТ 108.367.37-80 | Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 0.35 | 0.35 | - | 4 | 43463с/о (Б-806499 СБ) | 57333 с/о (Б-806499-4-2) | R4.04261.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 8.51
158 | 28.СИО.211665018 | SD | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора | - | тяга резьбовая М16 | 22 ОСТ 108.632.08-80 | 20 ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 0.24 | 0.24 | - | 4 | 43463с/о (Б-806499 СБ) | 57333 с/о (Б-806499-4-2) | R4.04261.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 5.84
159 | 28.СИО.211665019 | SD | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора |  | тяга резьбовая левая М16 | 99 ОСТ 108.632.08-80 | 20 ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 0.63 | 0.63 | - | 4 | 43463с/о (Б-806499 СБ) | 57333 с/о (Б-806499-4-2) | R4.04261.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 15.32
160 | 28.СИО.211665020 | SD | Трубопровод отсоса воздуха из конденсатора | - | ушко | 03 ОСТ 108.643.01-80 | 20 ГОСТ 1050-88 | 2 | шт | 0.28 | 0.56 | - | 4 | 43463с/о (Б-806499 СБ) | 57333 с/о (Б-806499-4-2) | R4.04261.6.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | ОАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  |  | 13.62
161 | 28.СИО.211856412 | ОО | Трубопроводы обвязки теплообменников реакторного отделения | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 3 | шт | 0.035 | 0.105 | С | 3 | R4.02524.1.0.11 | R4.02524.7.0.11 | R4.02524.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III среда - продувочная вода I контура Рр=0,05МПа, Тр=110°С, Рг=0,20МПа, Тг>=5°С | 63.6
162 | 28.СИО.211856413 | ОО | Трубопроводы обвязки теплообменников реакторного отделения | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.35 | 0.35 | - | 4 | R4.02524.1.0.11 | R4.02524.7.0.11 | R4.02524.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д IV среда - дистиллят Рр=0,05МПа, Тр=110°С, Рг=0,20МПа, Тг>=5°С | 57.82
163 | 28.СИО.211856414 | ОО | Трубопроводы обвязки теплообменников реакторного отделения | н/д | донышко DN20 | 03 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.1 | 0.1 | - | 4 | R4.02524.1.0.11 | R4.02524.7.0.11 | R4.02524.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д V среда - дистиллят Рр=0,40МПа, Тр=110°С, Рг=0,53МПа, Тг>=5°С | 57.82
164 | 28.СИО.211856415 | ОО | Трубопроводы обвязки теплообменников реакторного отделения | н/д | донышко DN20 | 03 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 6 | шт | 0.1 | 0.6 | - | 4 | R4.02524.1.0.11 | R4.02524.7.0.11 | R4.02524.3.0.16 | оборудование | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д X среда - вода Рр=0,78МПа, Тр=170°С, Рг=1,02МПа, Тг>=5°С | 346.92
165 | 28.СИО.211856416 | YD | Трубопроводы контроля плотности главного разъема ГЦНА | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 17.728 | м | 0.96 | 17.019 | С | 3 | R4.02518.1.0.11 | R4.02518.7.0.11 | R4.02518.3.0.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 Рр=17,64МПа, Тр=350°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 3666.07
166 | 28.СИО.211856417 | YD | Трубопроводы контроля плотности главного разъема ГЦНА | в/д | тройник | 01 ОСТ 24.125.16-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 1 | шт | 0.3 | 0.3 | С | 3 | R4.02518.1.0.11 | R4.02518.7.0.11 | R4.02518.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 Рр=17,64МПа, Тр=350°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 173.46
167 | 28.СИО.211856418 | YD | Трубопроводы контроля плотности главного разъема ГЦНА | в/д | тройник | 01 ОСТ 24.125.16-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 1 | шт | 0.3 | 0.3 | С | 3 | R4.02518.1.0.11 | R4.02518.7.0.11 | R4.02518.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 Рр=17,64МПа, Тр=350°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 173.46
168 | 28.СИО.211856419 | YD | Трубопроводы контроля плотности главного разъема ГЦНА | в/д | тройник | 01 ОСТ 24.125.16-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 1 | шт | 0.3 | 0.3 | С | 3 | R4.02518.1.0.11 | R4.02518.7.0.11 | R4.02518.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 Рр=17,64МПа, Тр=350°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 173.46
169 | 28.СИО.211856420 | YD | Трубопроводы контроля плотности главного разъема ГЦНА | в/д | тройник | 01 ОСТ 24.125.16-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 1 | шт | 0.3 | 0.3 | С | 3 | R4.02518.1.0.11 | R4.02518.7.0.11 | R4.02518.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 Рр=17,64МПа, Тр=350°С, Рг=24,5МПа, Тг>=5°С | 173.46
170 | 28.СИО.211856421 | YD | Трубопроводы контроля плотности главного разъема ГЦНА | н/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 4 | шт | 0.04 | 0.16 | - | 4 | R4.02518.1.0.11 | R4.02518.7.0.11 | R4.02518.3.0.16, п.8 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II среда - раствор борной кислоты 16-20г/дм3 Рр=0,02МПа, Тр=60°С, Рг=0,20МПа, Тг>=5°С | 115.64
171 | 28.СИО.211856422 | YD | Трубопроводы контроля плотности главного разъема ГЦНА | в/д | труба 18х2,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.5 | м | 0.96 | 0.48 | С | 3 | R4.02518.1.0.11 | R4.02518.7.0.11 | R4.02518.3.0.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки | 103.61
172 | 28.СИО.211857011 | RL | Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН | - | блок пружинный опорный | 04 ОСТ 108.275.60-80 | сборный | 2 | шт | 14.6 | 29.2 | - | 4* | R4.00315.1.0.12 | R4.00315.7.1.12 | R4.00315.3.0.16 | оборудование | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 709.4
173 | 28.СИО.211857016 | RL | Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН | - | прокладка S=5мм | по типу 05 ОСТ 108.386.03-80 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | 1 | шт | 0.82 | 0.82 | - | 4* | R4.00315.1.0.12 | R4.00315.7.1.12 | R4.00315.3.0.16 | оборудование | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 19.93
174 | 28.СИО.211857017 | RL | Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН | - | проушина | 02 ОСТ 108.367.37-80 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 4 | шт | 0.35 | 1.4 | - | 4* | R4.00315.1.0.12 | R4.00315.7.1.12 | R4.00315.3.0.16 | оборудование | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 34.02
175 | 28.СИО.211857019 | RL | Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН | - | блок пружинный опорный | 05 ОСТ 108.275.60-80 | сборный | 4 | шт | 15.8 | 63.2 | - | 4* | R4.00315.1.0.12 | R4.00315.7.1.12 | R4.00315.3.0.16 | оборудование | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 1534.4
176 | 28.СИО.211857020 | RL | Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН | - | блок пружинный опорный | 04 ОСТ 108.275.60-80 | сборный | 6 | шт | 14.6 | 87.6 | - | 4* | R4.00315.1.0.12 | R4.00315.7.1.12 | R4.00315.3.0.16 | оборудование | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 2128.2
177 | 28.СИО.211857028 | RL | Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН | - | прокладка S=5мм | по типу 05 ОСТ 108.386.03-80 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | 1 | шт | 0.82 | 0.82 | - | 4* | R4.00315.1.0.12 | R4.00315.7.1.12 | R4.00315.3.0.16 | оборудование | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 19.93
178 | 28.СИО.211857029 | RL | Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН | - | прокладка S=5мм, lp=210мм | по типу 10 ОСТ 108.386.03-80 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | 4 | шт | 2.49 | 9.96 | - | 4* | R4.00315.1.0.12 | R4.00315.7.1.12 | R4.00315.3.0.16 | оборудование | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д I | 241.98
179 | 28.СИО.211618099 | TB | Трубопроводы дистиллата (промывочной воды) на собственные нужды | в/д | Донышко DN10 | ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 2 | шт | 0.035 | 0.07 | - | 4 | - | R4.02228.5.0.13 | R4.02228.3.0.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | устанавливаются в качестве заглушек на штуцера расходомерного устройства 4TB80F01, Тр-д I, среда - дистиллат, Рр=0,98 МПа, Тр=40°С, Рг=1,26 МПа, Тг>=5°С | 29
180 | 28.СИО.211618100 | TE | Трубопроводы основного потока СВО-2 | в/д | Донышко DN10 | ОСТ24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 2 | шт | 0.035 | 0.07 | С | 3 | - | R4.02228.5.0.13 | R4.02228.3.0.16, п.1 | оборудование | Реакторное отделение.Негерметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | устанавливаются в качестве заглушек на штуцера расходомерного устройства 4TE00F02, Тр-д I, среда - теплоноситель I контура, Рр=2,1МПа, Тр=115°С, Рг=2,79 МПа, Тг>=5°С | 29
181 | 28.СИО.211618135 | RY | Трубопроводы продувки парогенераторов Рр>2,2 МПа | в/д | пробка М 20х1.5 | 01 ОСТ 24.125.23-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 1 | шт | 0.15 | 0.15 | - | 4 | R4.00102.1.0.11 изм.1 | R4.00102.7.1.11 | R4.00102.3.0.16 изм.2, п.57 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда - продувочная вода II контура, Рр=7,84МПа, Тр=294°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 86.7
182 | 28.СИО.211618136 | RY | Трубопроводы продувки парогенераторов Рр>2,2 МПа | в/д | бобышка М 27х2 | 05 ОСТ 24.125.22-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 1 | шт | 0.42 | 0.42 | - | 4 | R4.00102.1.0.11 изм.1 | R4.00102.7.1.11 | R4.00102.3.0.16 изм.2, п.57 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, 4RY21T71, среда - продувочная вода II контура, Рр=7,84МПа, Тр=294°С, Рг=10,8 МПа, Тг>=5°С | 242.8
183 | 28.СИО.211618140 | TX | Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов Рр>2,2 МПа | в/д | бобышка М 20х1,5 | 01 ОСТ 24.125.22-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 1 | шт | 0.42 | 0.42 | C | 2 | R4.00104.1.0.11 изм.1 | R4.00104.7.1.11 | R4.00104.3.2.16, п.7 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I,4TX10Т06, среда - обессоленная вода , Рр=10,3 МПа, Тр=40°С, Рг=13,5 МПа, Тг>=5°С | 250.56
184 | 28.СИО.211618141 | TX | Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов Рр>2,2 МПа | в/д | бобышка М 20х1,5 | 01 ОСТ 24.125.22-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 1 | шт | 0.42 | 0.42 | C | 2 | R4.00104.1.0.11 изм.1 | R4.00104.7.1.11 | R4.00104.3.2.16, п.7 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I,4TX20Т06, среда - обессоленная вода , Рр=10,3 МПа, Тр=40°С, Рг=13,5 МПа, Тг>=5°С | 250.56
185 | 28.СИО.211618142 | TX | Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов Рр>2,2 МПа | в/д | бобышка М 20х1,5 | 01 ОСТ 24.125.22-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 1 | шт | 0.42 | 0.42 | C | 2 | R4.00104.1.0.11 изм.1 | R4.00104.7.1.11 | R4.00104.3.2.16, п.7 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I,4TX30Т06, среда - обессоленная вода , Рр=10,3 МПа, Тр=40°С, Рг=13,5 МПа, Тг>=5°С | 250.56
186 | 28.СИО.211944915 | SH | Трубопровод опорожнения участка трубопровода свежего пара от СРК и ЦВД в I отбора | в/д | Труба 57x4 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 5 | м | 5.26 | 26.3 | - | 4 | 43527с/о (Б-806556 СБ | 58699с/о (Б-806556-4-1) | R4.04244.6.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | ПАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, поз.33 | 4650
187 | 28.СИО.211944916 | SH | Трубопровод опорожнения участка трубопровода свежего пара от СРК и ЦВД в I отбора | в/д | Тройник DN 50 | 09 ОСТ 24.125.15-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 2 | шт | 1.8 | 3.6 | - | 4 | 43527с/о (Б-806556 СБ | 58699с/о (Б-806556-4-1) | R4.04244.6.1.16, п.4 | оборудование | Машзал | ПАО "Турбоатом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, поз.27 | 2082
188 | 28.СИО.211941855 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр меньше 2,2МПа | н/д | труба 57x5,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.2 | м | 7.02 | 1.404 | - | 4 | R4.02017.1.0.13 | R4.02017.7.0.13 изм.2 | R4.02017.3.0.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, среда-дистиллят, дезактивирующий р-р, сжатый воздух; Рр=0,88 МПа, tр=90°С | 251
189 | 28.СИО.211941856 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр меньше 2,2МПа | н/д | труба 57x5,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.2 | м | 7.02 | 1.404 | С | 3 | R4.02017.1.0.13 | R4.02017.7.0.13 изм.2 | R4.02017.3.0.16, п.26 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д III, среда-дезактивирующий р-р, дренажи, газовые сдувки; Рр=0,88 МПа, tр=90°С | 251
190 | 28.СИО.211941857 | TC | Трубопроводы байпасной очистки воды I контура Рр меньше 2,2МПа | н/д | труба 57x5,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 0.5 | м | 7.02 | 3.51 | С | 3 | R4.02017.1.0.13 | R4.02017.7.0.13 изм.2 | R4.02017.3.0.16, п.26 | оборудование | Реакторное отделение. Герметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки, Рр=0,88 МПа, tр=150°С | 623.56
191 | 28.СИО.211941858 | UR | Трубопроводы сбора протечек боросодержащих вод | н/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | C | 2 | R4.00111.1.0.11 | - | R4.00111.3.0.16, п.2 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, Рр=0,49 МПа, Тр=150°С; Рг=0,78 МПа, Тг >=5°С; среда: раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | 23.12
192 | 28.СИО.211941859 | UR | Трубопроводы сбора протечек боросодержащих вод | н/д | донышко DN10 | 01 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 2 | шт | 0.035 | 0.07 | C | 3 | R4.00111.1.0.11 | - | R4.00111.3.0.16, п.8 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, Рр=0,4 МПа, Тр=115°С; Рг=0,6 МПа, Тг >=5°С; среда: продувочная вода I контура | 40.5
193 | 28.СИО.211941860 | UR | Трубопроводы сбора протечек боросодержащих вод | н/д | донышко DN20 | 03 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.1 | 0.1 | C | 3 | R4.00111.1.0.11 | - | R4.00111.3.0.16, п.14 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, Рр=0,4 МПа, Тр=115°С; Рг=0,6 МПа, Тг >=5°С; среда: продувочная вода I контура | 58
194 | 28.СИО.211941861 | UR | Трубопроводы сбора протечек боросодержащих вод | н/д | донышко DN15 | 02 ОСТ 24.125.21-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75** | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | - | 4 | R4.00111.1.0.11 | - | R4.00111.3.0.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д VI, Рр=0,02 МПа, Тр= 40°С; Рг= 0,2 МПа, Тг >=5°С; среда: раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | 23.12
195 | 28.СИО.211941862 | UR | Трубопроводы сбора протечек боросодержащих вод | н/д | труба 32х3,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1.5 | м | 2.47 | 3.705 | - | 4 | R4.00111.1.0.11 | - | R4.00111.3.0.16, п.108 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д X, Рр=0,02 МПа, Тр=60°С; Рг=0,2 МПа, Тг >=5°С; среда: раствор борной кислоты 16-20 г/дм3 | 667
196 | 28.СИО.211941863 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" на охлаждение т/о СУГМ | в/д | донышко Ду 15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-2013* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | - | 4 | R4.01253.1.0.11 | R4.01253.7.0.11 | R4.01253.3.0.16, п.41 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д III, Рр=0,58 МПа, Тр=33°С; Рг=0,87 МПа, Тг >=5°С; среда: техническая вода группы "А" | 2
197 | 28.СИО.211941864 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" на охлаждение т/о СУГМ | в/д | донышко Ду 15 | по типу 02 ОСТ 24.125.21-89 | 20 ГОСТ 1050-2013* | 1 | шт | 0.04 | 0.04 | - | 4 | R4.01253.1.0.11 | R4.01253.7.0.11 | R4.01253.3.0.16, п.73 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Тр-д IV, Рр=0,58 МПа, Тр=45°С; Рг=0,87 МПа, Тг >=5°С; среда-техническая вода группы "А" | 2
198 | 28.СИО.211941865 | TV | Трубопроводы отбора проб с напора насосов аварийного расхолаживания системы TQ | в/д | тройник DN 25x10 | 04 ОСТ 24.125.16-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 3 | шт | 1 | 3 | С | 2 | R4.04879.1.0.13 | R4.04879.7.0.13 | R4.04879.3.0.16, п.4 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, среда-раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рраб.=4,23-4,9 МПа, Т раб.=70-150 °С | 1735
199 | 28.СИО.211941866 | TV | Трубопроводы отбора проб с напора насосов аварийного расхолаживания системы TQ | в/д | труба 14x2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 6.591 | м | 0.6 | 3.955 | С | 2 | R4.04879.1.0.13 | R4.04879.7.0.13 | R4.04879.3.0.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д I, среда-раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рраб.=4,23-4,9 МПа, Т раб.=70-150 °С | 983.44
200 | 28.СИО.211941867 | TV | Трубопроводы отбора проб с напора насосов аварийного расхолаживания системы TQ | в/д | тройник DN10 | 01 ОСТ 24.125.15-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72* | 3 | шт | 0.21 | 0.63 | С | 3 | R4.04879.1.0.13 | R4.04879.7.0.13 | R4.04879.3.0.16, п.12 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, среда-раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рраб.=4,23-4,9 МПа, Т раб.=70-150 °С | 364
201 | 28.СИО.211941868 | TV | Трубопроводы отбора проб с напора насосов аварийного расхолаживания системы TQ | в/д | труба 14x2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 157.373 | м | 0.6 | 94.424 | С | 3 | R4.04879.1.0.13 | R4.04879.7.0.13 | R4.04879.3.0.16, п.11 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | Тр-д II, среда-раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рраб.=4,23-4,9 МПа, Т раб.=70-150 °С | 23449.51
202 | 28.СИО.211941869 | TV | Трубопроводы отбора проб с напора насосов аварийного расхолаживания системы TQ | в/д | труба 14x2 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 3.279 | м | 0.6 | 1.967 | С | 2 | R4.04879.1.0.13 | R4.04879.7.0.13 | R4.04879.3.0.16, п.3 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-15 |  | монтажные вставки, среда-раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рраб.=4,23-4,9 МПа, Т раб.=70-150 °С | 488.49
203 | 28.СИО.211957986 | SE | Маслопроводы обвязки маслофильтров и маслосбрасывающего устройства | в/д | труба гнутая 159х13 90°-250х3505х4305 R305 | М-869015 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | шт | 215.16 | 215.16 | - | 4 | 43403с/о (Б-806515 СБ) | 59559 с/о (Б-806515-4-1) | - | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.34 | 3294.73
204 | 28.СИО.211957987 | SE | Трубопровод обвязки гидропривода стопорных заслонок | н/д | труба гнутая 89х6 30°-281х1046х1432 | М-869005 | ст 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | шт | 17.505 | 17.505 | - | 4 | 59559 с/о (Б-806529 СБ) | 59560с/о (Б-806529-4-1) | - | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | Рр=0,245 МПа, tр=50-55°С, поз.33 | 685.16
205 | 28.СИО.211957988 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Труба 219х9 L=3000 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 149.82 | 149.82 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.95 | 5864.1
206 | 28.СИО.211957989 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Колено Ду 200, 45° | 17 ОСТ 24.125.35-89 | Сталь 15 ГС | 2 | шт | 24 | 48 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.96 | 1881.89
207 | 28.СИО.211957990 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Колено Ду 100, 90° | 10 ОСТ 24.125.35-89 | Ст 20 | 1 | шт | 8.05 | 8.05 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.102 | 317.16
208 | 28.СИО.211957991 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Опора 426 | 10 ОСТ 108.275.30-80 | сборный | 1 | шт | 31.955 | 31.955 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 106 | 776.33
209 | 28.СИО.211957992 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Опора 426 | 10 ОСТ 108.275.30-80 | сборный | 1 | шт | 31.955 | 31.955 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 110 | 776.33
210 | 28.СИО.211957993 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 01 ОСТ 108.275.69-80 | сборный | 1 | шт | 17.337 | 17.337 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 106 | 421.2
211 | 28.СИО.211957994 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 01 ОСТ 108.275.69-80 | сборный | 1 | шт | 17.337 | 17.337 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 107 | 421.2
212 | 28.СИО.211957995 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 01 ОСТ 108.275.69-80 | сборный | 1 | шт | 17.337 | 17.337 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 111 | 421.2
213 | 28.СИО.211957996 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 04 ОСТ 108.275.69-80 | сборный | 1 | шт | 23.572 | 23.572 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 110 | 574.67
214 | 28.СИО.211957997 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 03 ОСТ 108.275.69-80 | сборный | 1 | шт | 20.7 | 20.7 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 112 | 502.9
215 | 28.СИО.211957998 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Опора 219 | 17 ОСТ 108.275.29-80 | сборный | 1 | шт | 9.9 | 9.9 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 107 | 240.52
216 | 28.СИО.211957999 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Опора 219 | 17 ОСТ 108.275.29-80 | сборный | 1 | шт | 9.9 | 9.9 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 111 | 240.52
217 | 28.СИО.211958000 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Опора 219 | 17 ОСТ 108.275.29-80 | сборный | 1 | шт | 9.9 | 9.9 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 112 | 240.52
218 | 28.СИО.211958001 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Ушко | 03 ОСТ 108.643.01-80 | 20-2ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 6 | шт | 0.28 | 1.68 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 40.82
219 | 28.СИО.211958002 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Ушко | 03 ОСТ 108.643.01-80 | 20-2ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 3 | шт | 0.28 | 0.84 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 108 | 20.41
220 | 28.СИО.211958003 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Труба 325х13 L=100 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 10.733 | 10.733 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 106 | 260.75
221 | 28.СИО.211958004 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Труба 219х9 L=200 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 9.988 | 9.988 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 107 | 242.65
222 | 28.СИО.211958005 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Труба 219х9 L=200 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 9.988 | 9.988 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 111 | 242.65
223 | 28.СИО.211958006 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Труба 219х9 L=200 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 9.988 | 9.988 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 112 | 242.65
224 | 28.СИО.211958007 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Труба 325х13 L=100 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 10.733 | 10.733 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 110 | 260.75
225 | 28.СИО.211958008 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Труба 426х14 L=1600 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 244.336 | 244.336 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.43 | 9566
226 | 28.СИО.211958009 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Труба 108х6 L=770 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 11.897 | 11.897 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.44 | 465.66
227 | 28.СИО.211958010 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Отвод 45° -273х10 320х945х1560-R375 | 83 ОСТ 24.125.34-89 | 20 ТУ 14-3P-55-2001 | 1 | шт | 111.157 | 111.157 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.98 | 4350.79
228 | 28.СИО.211958011 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 106 | 228.86
229 | 28.СИО.211958012 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 106 | 228.86
230 | 28.СИО.211958013 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 106 | 228.86
231 | 28.СИО.211958014 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 107 | 228.86
232 | 28.СИО.211958015 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 107 | 228.86
233 | 28.СИО.211958016 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 107 | 228.86
234 | 28.СИО.211958017 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 05 ОСТ108.275.58-80 | сборный | 1 | шт | 18.141 | 18.141 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 108 | 440.73
235 | 28.СИО.211958018 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок хомутовый | 25 ОСТ108.275.52-80 | сборный | 1 | шт | 28.182 | 28.182 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 108 | 684.66
236 | 28.СИО.211958019 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Тяга с проушиной | 03 ОСТ108.632.01-80 | сборный | 1 | шт | 2.25 | 2.25 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 108 | 54.66
237 | 28.СИО.211958020 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Серьга | БК-591307-13 | сборный | 1 | шт | 1.2 | 1.2 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 108 | 29.15
238 | 28.СИО.211958021 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Тяга BI-II-16 L=1200 мм | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 1.896 | 1.896 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 108 | 46.06
239 | 28.СИО.211958022 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 03 ОСТ108.275.58-80 | сборный | 1 | шт | 13.9 | 13.9 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 337.69
240 | 28.СИО.211958023 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок пружинный | 03 ОСТ108.275.58-80 | сборный | 1 | шт | 13.9 | 13.9 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 337.69
241 | 28.СИО.211958024 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок хомутовый | 20 ОСТ108.275.52-80 | сборный | 1 | шт | 3.1 | 3.1 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 75.31
242 | 28.СИО.211958025 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Блок хомутовый | 20 ОСТ108.275.52-80 | сборный | 1 | шт | 3.1 | 3.1 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 75.31
243 | 28.СИО.211958026 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Тяга с проушиной | 03 ОСТ108.632.01-80 | сборный | 1 | шт | 2.25 | 2.25 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 54.66
244 | 28.СИО.211958027 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Серьга | БК-591307-13 | сборный | 1 | шт | 1.2 | 1.2 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 29.16
245 | 28.СИО.211958028 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Серьга | БК-591307-13 | сборный | 1 | шт | 1.2 | 1.2 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 29.16
246 | 28.СИО.211958029 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Тяга с проушиной | 03 ОСТ108.632.01-80 | сборный | 1 | шт | 2.25 | 2.25 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 54.66
247 | 28.СИО.211958030 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Тяга BI-II-16 L=1200 мм | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 1.896 | 1.896 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 46.06
248 | 28.СИО.211958031 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Тяга BI-II-16 L=1200 мм | ГОСТ 2590-2006 | 20-3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 1.896 | 1.896 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 109 | 46.06
249 | 28.СИО.211958032 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 110 | 228.85
250 | 28.СИО.211958033 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 110 | 228.85
251 | 28.СИО.211958034 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 110 | 228.85
252 | 28.СИО.211958035 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 111 | 228.85
253 | 28.СИО.211958036 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 111 | 228.85
254 | 28.СИО.211958037 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 111 | 228.85
255 | 28.СИО.211958038 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 112 | 228.85
256 | 28.СИО.211958039 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 112 | 228.85
257 | 28.СИО.211958040 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | - | Лист Б-ПН 10х300х400 | ГОСТ 19903-74 | Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1 | шт | 9.42 | 9.42 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз. 112 | 228.85
258 | 28.СИО.211958041 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Труба гнутая 273х10 90°-225х350х1164 R375 | М-870262 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | шт | 86.226 | 86.226 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.45 | 3374.97
259 | 28.СИО.211958042 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Труба гнутая 273х10 90°-100х299х988 R375 | М-870263 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | шт | 73.974 | 73.974 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.46 | 2895.41
260 | 28.СИО.211958043 | SG | Паропровод подачи пара на уплотнения | н/д | Труба гнутая 273х10 90°-100х2761х3450 R375 | М-870264 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | шт | 271.458 | 271.458 | - | 4 | 43435 с/о (Б-806475 СБ) | 59556 с/о (Б-806475-4-1) | R4.05419.6.1.16 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 |  | поз.47 | 10625.1
261 | 28.СИО.212137439 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2500 | м | 1.85 | 4625 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.1 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 101125
262 | 28.СИО.212137440 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | труба 38х3 | ОСТ 24.125.30-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 1500 | м | 2.559 | 3838.5 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.7 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 75434
263 | 28.СИО.212137441 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | переход | 04 ОСТ 24.125.37-89 | Сталь 20-3ГП-М1-УЗК-ТО ГОСТ 1050-88 | 15 | шт | 0.45 | 6.75 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 327.97
264 | 28.СИО.212137442 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | переход | 01 ОСТ 24.125.37-89 | Сталь 20-3ГП-М1-УЗК-ТО ГОСТ 1050-88 | 80 | шт | 0.32 | 25.6 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.3 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 1232
265 | 28.СИО.212137443 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | отвод | 20 ОСТ 24.125.32-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 500 | шт | 1.13 | 565 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.8 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 12189
266 | 28.СИО.212137444 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | отвод | 10 ОСТ 24.125.32-89 | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 700 | шт | 0.66 | 462 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.2 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 11224
267 | 28.СИО.212137445 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | Тройник переходный 32х20 | 11 ОСТ 24.125.45-89 | Гр.IIА 20 УЗК ОСТ 108.030.113-87 | 80 | шт | 1.45 | 116 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 5636.3
268 | 28.СИО.212137446 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | Тройник равнопроходный Ду32 | 04 ОСТ 24.125.45-89 | Гр.IIА 20 УЗК ОСТ 108.030.113-87 | 15 | шт | 1.35 | 20.25 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 983.92
269 | 28.СИО.212137447 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | Тройник равнопроходный Ду20 | 02 ОСТ 24.125.45-89 | Гр.IIА 20 УЗК ОСТ 108.030.113-87 | 15 | шт | 0.43 | 6.45 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.9 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 328
270 | 28.СИО.212137448 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | Переход | по настоящему чертежу лист 6 | Гр.IIА 20 УЗК ОСТ 108.030.113-87 | 40 | шт | 0.247 | 9.88 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.13 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-24 |  | Тр-д I, среда - вода, Рр=7,84 МПа, Тр=294°С, Рг=10,78 МПа, Тг=5-40°С | 481
271 | 28.СИО.212137476 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | труба 38х3,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3-197-2001 | 50 | м | 3 | 150 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.29 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-22 |  | Тр-д III, среда - вода, Рр=9,022 МПа, Тр=170°С, Рг=11,5 МПа, Тг=5-40°С | 24091.9
272 | 28.СИО.212137477 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | отвод Ду32 | 25 ОСТ 24.125.03-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3-197-2001 | 8 | шт | 1.8 | 14.4 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.29 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-22 |  | Тр-д III, среда - вода, Рр=9,022 МПа, Тр=170°С, Рг=11,5 МПа, Тг=5-40°С | 2441
273 | 28.СИО.212137478 | RT | Трубопроводы дренажей и продувки стендов датчиков КИП | в/д | тройник DN32 | 05 ОСТ 24.125.15-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3-197-2001 | 1 | шт | 2 | 2 | - | 4 | R4.00853.1.0.12 | R4.00853.7.1.12 | R4.00853.3.1.16, п.30 | оборудование | Машзал | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-22 |  | Тр-д III, среда - вода, Рр=9,022 МПа, Тр=170°С, Рг=11,5 МПа, Тг=5-40°С | 1156
274 | 28.СИО.212122908 | TQ | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура Рр>2,2 Мпа | в/д | отвод 90°-57x4-200x200-871-R300 | 50 ОСТ 24.125.03-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 3 | шт | 4.58 | 13.74 | С | 2 | R4.00603.1.0.11 изм.1 | R4.00603.7.1.11 | R4.00603.3.1.16, п.19 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-14 |  | Тр-д I, среда - раствор борной кислоты 16-20 г/дм3, Рр=3,92МПа, Тр=150°С, Рг=5,4 МПа, Тг>=5°С | 2475
275 | 28.СИО.212122909 | TQ | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура Рр>2,2 Мпа | в/д | труба 38х3,5 | ОСТ 24.125.01-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 1 | м | 3 | 3 | С | 2 | R4.00603.1.0.11 изм.1 | R4.00603.7.1.11 | R4.00603.3.0.16, п.57 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-14 |  | Тр-д IV, среда - раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3, Рр=17,64МПа, Тр=40°С, Рг=23,13 МПа, Тг>=5°С | 481.84
276 | 28.СИО.212122910 | TQ | Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура Рр>2,2 Мпа | в/д | отвод 90°-32x3,5-200x200-636-R150 | 20 ОСТ 24.125.03-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3P-197-2001 | 3 | шт | 1.57 | 4.71 | С | 2 | R4.00603.1.0.11 изм.1 | R4.00603.7.1.11 | R4.00603.3.1.16, п.33 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-14 |  | Тр-д IV, среда - раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3, Рр=17,64МПа, Тр=40°С, Рг=23,13 МПа, Тг>=5°С | 877
[22 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 216947.48
*Примечание:
| 1. | ОПС и м/к к трубопроводам 2 и 3 классов безопасности поставляются в соответствии с п.2.4, п.2.5 Приложения №1 к Решению № 06-4421 изм.3.
| 2. | ОПС и м/к относящиеся к трубопроводам 4 класса безопасности поставляются в соответствии с требованиями предъявляемыми к оборудованию 4 класса безопасности.
|  | От Покупателя | [16 empty] | От Поставщика