ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку ИБП, модулей, карт
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП, модулей, карт для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП Eaton 9355-15-NHS-15-64х9Ah
(или эквивалент)
	Источник бесперебойного питания для напольной установки, мощностью не менее 8 кВА и 7,2 кВт, коэффициент мощности неменее 0,9, топологии двойного преобразования напряжения ON-Line, с внутренними батарейными модулями, с внутренним байпасом, со следующими характеристиками: 

- возможность параллельного подключения до 4–х ИБП, при эксплуатации между параллельно работающими ИБП наличие кабелей, линий связи, коммуникационных и информационных соединений не допускается;

- наличие адаптера (платы) для параллельного подключения ИБП;

-построение выпрямителя/инвертора по технологии IGBT (без трансформатора); 

- наличие режима высокой эффективности ИБП;

- коэффициент полезного действия в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) – не менее 92 %;

- коэффициент полезного действия (в режиме высокой эффективности) – не менее 98%;

- входное напряжение 3ф+N+PE 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц;

- выходное напряжение 3ф+N+PE 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Гц;

- входной коэффициент мощности не менее 0,99;

- время автономной работы при полной нагрузке с коэффициентом мощности 0,7 – не менее 15 минут;

- диапазон входного напряжения 176/305 – 276/480 В при 100% нагрузке, 115/200 – 276/480 В при нагрузке 50%;

- диапазон частоты 45 - 65 Гц;

- уровень шума – не более 50 дБ;

- коэффициент нелинейных искажений входного тока - менее 4,5 %;

- функция плавного увеличения нагрузки;

- функция защиты от обратного напряжения;

- интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени;

- возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.

- два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.

- габаритные размеры, не более: высота 1214 мм, ширина 305 мм, глубина 702 мм 
	не менее 18 месяцев
	1
	шт.

	2
	ИБП Eaton 9355-12-N-20-64х9Ah-MBS

(или эквивалент)
	Габариты, мм: не более

308 х 730 х 1214

КПД не менее, %:

93% при номинальной нагрузке

Масса, кг: не более

290

Мощность, ВА: не менее

12000

Мощность, кВт: не менее

10.8

Уровень шума, dB: не более

<50 дБ (A)

Входная частота, Гц:

50/60 Гц

Ток заряда, А:

По умолчанию 3 А*, максимально 60 А

Процент отклонения выходного напряжения, %:

±2% в статическом режиме


	не менее 18 месяцев
	1
	шт.

	3
	ИБП Eaton 9130 3000RM (9130I3000R-XL2U)
(или эквивалент)
	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку, мощность ВА/Вт не менее 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения 120 - 276 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 95%, наличие режима высокой эффективности с КПД до 98%;

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- современный жидкокристаллический дисплей с меню на русском языке, плюс не менее четырех светодиодов для отображения статуса ИБП;

- коммуникационные порты USB, RS-232, релейный порт, слот расширения для карт SNMP/Web, дополнительной релейной платы; 

- технология трехступенчатого заряда батарей ABM, позволяющая увеличивать срок службы батарей до 50%;

- возможность горячей замены аккумуляторов;

- управление сегментами нагрузки (наличие двух сегментов выходных розеток на ИБП);

- 8 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 438 x 600, высота не более 2 U;

- рельсы с КМЧ для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 29,5 кг;

- руководство пользователя на русском языке;

- диск с программным обеспечением для управления и мониторинга ИБП;

- кабели для подключения нагрузки, розеточный блок в комплекте

	не менее 18 месяцев
	10
	шт.

	4
	Дополнительный батарейный модуль Eaton 9130 EBM 2000RM-3000 RM
(или эквивалент)
	Монтаж батарей

Возможность монтажа в стойку 19"

Совместимость

С позицией №3 (Eaton 9130 2000RM-3000RM (103006457-6591, 103006463-6591)

Вес
Не более 41 кг


	не менее 18 месяцев
	10
	шт.

	5
	Сетевая карта 
NetworkCard-MS
(или эквивалент)
	Должна обеспечивать прямое соединение ИБП Eaton с сетью Ethernet и Интернетом, поддерживая управление и контроль ИБП в сети через стандартную веб-систему просмотра, совместимую с SNMP систему сетевого управления или ПО для управления электропитанием.

Шифрование

Защита зашифрованным паролем, Защита безопасным соединением SSL, Хранение журнала в долговременной памяти

Поддержка протоколов

HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL и SSH

Дистанционное управление ИБП

SNMP/Web

Предупредительные сообщения по электронной почте

Наличие
Совместимость с SNMPv3 и IPv6

Наличие
Вес брутто, не более

300 г


	не менее 18 месяцев
	5
	шт.

	6
	ИБП Eaton 9155-20-N-13-2х9Ah-MBS
(или эквивалент)
	Модификация ИБП должна работать по технологии On-line (двойное преобразование напряжения). В данной модификации должен быть предусмотрен байпас и внутренняя двойная батарея. Переход устройства в режим байпаса может выполняться автоматически или вручную. ИБП автоматически переходит в режим байпас при перегрузке выходных цепей или при возникновении внутренних неисправностей. Ручной перевод устройства в режим байпас предусмотрен на случай проведения технического обслуживания без отключения нагрузки
Вход

Искажение входного тока

5 %

Входной коэффициент мощности

0,99

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи

при 100 % нагрузке: -20 %; +20 %;
при 50 % нагрузке: -50 %; +20 %

Номинальный входной ток, А

34

Выход

Выходная мощность
 

20000/18000

Выходные напряжение и частота

220/230/240В; 50 или 60 Гц

Перегрузочная способность

10 мин. при 100 - 125 % номинальной нагрузки
5 спри 125 - 150 % номинальной нагрузки
300 мспри 150 % номинальной нагрузки

Нестабильность выходногонапряжения

3 % статическая;
5 % динамическая

Общие параметры

КПД, %

92 при номинальной нагрузке

Время наработки на отказ MBTF

150 000 часов

Тепловыделение 100 % / 50 % наг., %

1440/900

Акустический шум, dBA

53

Относительная влажность, %

5 - 95 без конденсата

Рабочая температура, °C

от 0 до + 40

Ток заряда батарей, А

3 (по умолчанию), максимум 20


	не менее 18 месяцев
	1
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
      8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 3-х дней с даты подписания договора.
Позиция №2 должна быть поставлена не позднее 30 дней с даты подписания договора.    
Начальник отдела снабжения УОО ДМТО                                                _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ Г.Б. Ручкина
