ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг по замеру сопротивления изоляции электропроводки объектов Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Лот №1: Право заключения договора на оказание услуг по замеру сопротивления изоляции электропроводки на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Замер сопротивления изоляции электропроводки на ПХРО Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки на ПХРО: - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами на соответствие требованиям п. 7.1.36 ПУЭ (7 издание); - Измерение сопротивления изоляции на соответствие требованиям п.1.8.37 ПУЭ (7 издание); - Проверка согласования параметров цепи «ФАЗА-НУЛЬ» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока на соответствие требованиям гл. 1.7.79 ПУЭ; - Измерение сопротивления заземляющего устройства на соответствие требованиям ПУЭ п. 1.7.101, 1.8.39(п5). |  |  |
| Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 573 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 310 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 49 |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: Нижегородская область, д. Полом, 15-й км трассы Семенов-Ковернино. Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора, дата окончания оказания услуг – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора. График работы Исполнителя - с 8:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу). При повреждении оборудования, предоставленного Заказчиком, ремонт производится Исполнителем за свой счет.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями: ПТЭ ЭП, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок. Все лабораторное оборудование Исполнителя должно быть поверено и освидетельствовано в Государственной Метрологической службе. Выезд специалиста на место оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика. Выполнять требования пропускного режима на территорию (объекты) заказчика.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Участник процедуры закупки должен иметь: - Свидетельство о регистрации электролаборатории с переносным комплектом приборов зарегистрированным в Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В. К работам допускается персонал Исполнителя, имеющий действующие квалификационные удостоверения с правом проведения специальных работ. Исполнитель, оказывающий услугу должен иметь группу по электробезопасности не ниже 5 свыше 1000В; Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает охрану труда своих сотрудников.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель по окончании оказания услуг направляет в адрес Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг. По результатам проведенных измерений Исполнитель предоставляет Заказчику Протокол установленного образца в соответствии с требованиями ПТЭ ЭП в 2-х экземплярах на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # ПХРО | # Пункт хранения радиоактивных отходов |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |
| # 3 | # ПУЭ | # Правила устройства электроустановок |
| # 4 | # ПТЭ ЭП | # Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |

Техническое задание

Лот №2: Право заключения договора на оказание услуг по замеру сопротивления изоляции электропроводки Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Замер сопротивления изоляции электропроводки Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки: - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами на соответствие требованиям п. 7.1.36 ПУЭ (7 издание); - Измерение сопротивления изоляции на соответствие требованиям п.1.8.37 ПУЭ (7 издание); - Проверка согласования параметров цепи «ФАЗА-НУЛЬ» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока на соответствие требованиям гл. 1.7.79 ПУЭ; - Измерение сопротивления заземляющего устройства на соответствие требованиям ПУЭ п. 1.7.101, 1.8.39(п5). |  |  |
| Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 765 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 408 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 93 |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А. Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора, дата окончания оказания услуг – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора. График работы Исполнителя - с 8:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу). При повреждении оборудования, предоставленного Заказчиком, ремонт производится Исполнителем за свой счет.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями: ПТЭ ЭП, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок. Все лабораторное оборудование Исполнителя должно быть поверено и освидетельствовано в Государственной Метрологической службе. Выезд специалиста на место оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика. Выполнять требования пропускного режима на территорию (объекты) заказчика.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Участник процедуры закупки должен иметь: - Свидетельство о регистрации электролаборатории с переносным комплектом приборов зарегистрированным в Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В. К работам допускается персонал Исполнителя, имеющий действующие квалификационные удостоверения с правом проведения специальных работ. Исполнитель, оказывающий услугу должен иметь группу по электробезопасности не ниже 5 свыше 1000В; Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает охрану труда своих сотрудников.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель по окончании оказания услуг направляет в адрес Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг. По результатам проведенных измерений Исполнитель предоставляет Заказчику Протокол установленного образца в соответствии с требованиями ПТЭ ЭП в 2-х экземплярах на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # ПХРО | # Пункт хранения радиоактивных отходов |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |
| # 3 | # ПУЭ | # Правила устройства электроустановок |
| # 4 | # ПТЭ ЭП | # Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |