Приложение №____

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

на поставку выключателя рудничного типа

ВР-250-ДО или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка выключателя рудничного типа  ВР-250 -ДО-М-1 УХЛ5   ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Выключатели рудничные автоматические типа ВР-160÷ВР-1000 предназначены для работы в 3-х фазных сетях переменного тока с изолированной или глухозаземленной нейтралью,  для защиты фидерных сетей и электрических установок от токов к.з.и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы сети.

Техническая характеристика.

ВР-250-ДО

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------250

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------380.

Диапазон установок рабочего тока I,А --------------------------------(0,4÷1)In.

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А ---------------- 500÷6000

Износостойкость циклы В-О,   мех.------------------------------------------ 30000.

элек.-------------------------------------------3000.

Время отключения, мс. ------------------------------------------------------------10.

Функциональные возможности.

-дистанционное отключение,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления цепи дистанционного управления>100кОм,

-нулевая защита,

-защита от неполнофазного режима,

-защита от токов утечки,

-электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при       срабатывании МТЗ,

-электроблокировка,  предотвращающая включение выключателя при сопротивлении изоляции в сети ниже допустимого <30кОм,

-режим работы продолжительный.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

5.Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Директор УГРУ                                                                      А. А. Бурксер

Главный энергетик УГРУ                                                     В. М. Митяшов

Согласовано главный

Энергетик ОАО «ППГХО»                                                   С. К. Кутузов