ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации алв «Севморпуть»

(номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации алв «Севморпуть»

(номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации алв «Севморпуть»

(номенклатурная группа № 2.47 – Освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств).

- В состав существующей пожарной сигнализации «Кристалл» алв «Севморпуть» входят:

- Прибор общестанционный, с питанием от 3-х фазной сети 380В, 50Гц, исп. IP20, ОСВ-380, вв2.422.066-03	- 2 шт.

- Прибор групповой с петлевой линией связи с датчиками, встроенный, с питанием от 3-х фазной сети 380В, 50Гц, исп. IP20, ГРПВ-380, вв2.422.063-03- 18 шт.

- Табло дублирующее, исп. IP20, Д.вв2.390.358- 2 шт.

- Датчик температуры (+65°С) IP20, Т1-65, и IP55, Т2-65 – 646 шт.

- Датчик температуры (+90°С) IP55, Т2-90, вв2.992.018-01 – 2 шт.

- Датчик температуры (+65°С) искробезопасный, IP55, ТИ-65, вв2.992.018-02 – 1 шт.

- Датчик дыма фотоэлектрический ДД	- 23 шт.

- Извещатель ручной пожарный IP56, РП, вв2.409.013-01	- 89 шт.

Всего установлено извещателей – 761 шт.

- Работа по замене оборудования пожарной сигнализации алв «Севморпуть» производится следующим образом: Исполнитель разрабатывает техническую документацию, спецификацию оборудования, производит её согласование с Заказчиком и ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (далее - РС) и поставляет оборудование на борт алв «Севморпуть». Далее выполняется установка оборудования, проверка в работе, предъявление РС и Заказчику.

- В ходе выполнения работ по установке используются существующие кабельные трассы. Установленная система пожарной сигнализации должна соответствовать действующим на момент сдачи Заказчику Правилам классификации и постройки судов РС для пассажирских судов. Все отступления от Правил согласуются Исполнителем с РС. Работа должна выполняться по (проекту) технологии, согласованной с РС и Заказчиком, и под их техническим наблюдением.

- Общее расположение оборудования остается неизменным, при этом:

- приёмные аналоговые устройства пожарной сигнализации меняются на адресные с возможностью подключения до 900 пожарных извещателей. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать выдачу не менее 6-ти управляющих сигналов на остановку вентиляции, закрытие противопожарных дверей и в систему авральной сигнализации ледокола – на объявление общесудовой тревоги.

- около 70 % существующих тепловых датчиков в служебных и жилых помещениях меняются на адресные, дымовые. Извещатели по конструктивному исполнению должны быть предназначены для установки в соответствующие помещения.

- извещатели в трюме №3 должны быть взрывозащищенного исполнения (ок. 10 шт.)

- Исполнитель обеспечивает поставку в ЗИП Заказчику в размере не менее 10 % от общего установленного количества оборудования, но не менее 1 шт.

- Всё расходные материалы и вновь устанавливаемое оборудование пожарной сигнализации должно иметь сертификат одобрения РС или другого Морского классификационного общества – члена МАКО - для установки на морских судах.

Составил:

### Начальник СЭМО УТЭФ	М.А. Смирнов