Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель подразделения- Заказчика

__________________А.В.Румянцев
«     »                              2014 г.
	УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Председателя Закупочного комитета

__________________Г.В.Комаров

«     »                           2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на реконструкцию магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки.

том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014 г.

Техническое задание на выполнение работ 

по реконструкции магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Реконструкция магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Реконструкция магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Выполнение работ в соответствии с ведомостью объема работ № 1


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Наличие лицензии на работу с гос. тайной. Наличие квалифицированного персонала, необходимого для выполнения работ.  Монтаж металлических конструкций

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

Устройство наружных сетей водопровода

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных;

16.2 Монтаж и демонтаж запарной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Соответствие выполняемых работ ТЗ (приложение № 4 к заявке)

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Обеспечить неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Подрядчику при изучении проектной документации. 


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Соответствие выполненных работ «Ведомости объема работ № 1»

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	  Подписание акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных работ


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Ведомость объема работ № 1
	

	
	
	


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

	Оборудование магистральных вводов холодной воды  узлами коммерческого учета
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Узел учета №1

	                           Монтажные работы

	1
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 250 мм
	1 шт.
	1
	 

	2
	Расходомер-счетчик цифровой, ультразвуковой двухканальный "Взлет МР" УРСВ-520ц  Цена:47740/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	3
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,05
	 

	4
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	5
	Источник вторичного питания ADN-30.24 Цена:880/5.34*1.03
	шт
	1
	 

	6
	Преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 250 мм
	1 шт.
	1
	 

	7
	Измерительный участок Ду250мм ИУ-042 Цена:33000/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	8
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	2
	 

	9
	Пара датчиков В-504 Цена:7580/5,34*1,03
	к-т
	2
	 

	10
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	1
	 

	11
	Модуль интерфейса RS-485 Цена:1560/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	12
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	1 шт.
	10
	 

	13
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 

	14
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	10
	 

	15
	Кабель связи МКЭШ 5х0,5 Цена:45/5,34*1,03
	м
	1000
	 

	16
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	24
	 

	17
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	18
	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2 IP54  Цена:2483,9/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	19
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	 

	20
	Выключатели автоматические: АП50 3МТ 10А
	шт.
	1
	 

	21
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С6А  Цена:82,30/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	22
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С2А  Цена:103,33/1,18/6,01*1,03
	шт
	2
	 

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	 

	24
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	25
	Розетка на DIN-рейку РАр-10-3-ОП
	шт.
	1
	 

	26
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14
	 

	27
	Клеммный зажим ЗНИ-2,5 Цена:8,8/1,18/6,01*1,03
	шт
	14
	 

	28
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг
	100 шт.
	0,02
	 

	29
	Шина нулевая ШНИ-6х9-10 У2 Цена:40,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	30
	DIN-рейка 35мм Цена:62,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	31
	Ограничитель на DIN-рейку
	шт.
	10
	 

	32
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,52
	 

	33
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,05
	 

	34
	Кабель контрольный сеч.1х2х0,35 МКВЭВ
	м
	2
	 

	35
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,003
	 

	36
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	37
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,15
	 

	38
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035
	 

	39
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,7
	 

	40
	Гибкая гофрированная двухстенная ПНД труба с протяжкой Ду 50мм Цена:70,71/1,18/6,01*1,03
	м
	70
	 

	41
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
	 

	42
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	30
	 

	43
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1
	 

	44
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1
	 

	45
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	2
	 

	                           Строительные работы

	46
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0064
	 

	47
	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,02
	 

	48
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	5,3
	 

	49
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км I класс груза
	1 т груза
	5,3
	 

	50
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,455
	 

	51
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,39
	 

	52
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,41
	 

	53
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,41
	 

	54
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,038
	 

	55
	Перевозка грунта на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	68,4
	 

	56
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,886
	 

	57
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	2
	 

	58
	Лестница-стремянка
	т
	0,08
	 

	59
	Устройство основания гравийного для укрепления дна колодца
	1 м3 основания
	6
	 

	60
	Кладка горловины колодца из кирпича керамического
	1 м3 кладки
	0,2
	 

	61
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,06
	 

	62
	Устройство отмостки вокруг люка колодца (0,6м3:0,05м=12м2)
	1000 м2 основания
	0,012
	 

	63
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0,6
	 

	64
	Демонтаж трубы чугунной диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	 

	65
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	 

	66
	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	1
	 

	67
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	2
	 

	68
	Задвижка чугунная фланцевая МЗВ -1,6-250  Цена:41892/1,18/6,56*1,03
	шт
	1
	 

	69
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	2
	 

	70
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт
	10 шт.
	0,4
	 

	71
	Муфта свертная соединительная Ду 250
	шт.
	4
	 

	72
	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,008
	 

	                           Восстановление асфальта

	73
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,012
	 

	74
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,2
	 

	75
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,008
	 

	76
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	0,008
	 

	77
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	78
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	                           Пусконаладочные работы

	79
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	 

	80
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	6
	 

	                           Раздел 2. Узел учета №2

	                           Монтажные работы

	81
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 250 мм
	1 шт.
	1
	 

	82
	Расходомер-счетчик цифровой, ультразвуковой двухканальный "Взлет МР" УРСВ-520ц  Цена:47740/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	83
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,05
	 

	84
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	85
	Источник вторичного питания ADN-30.24 Цена:880/5.34*1.03
	шт
	1
	 

	86
	Преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм
	1 шт.
	1
	 

	87
	Измерительный участок Ду150мм ИУ-042 Цена:32040/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	88
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	2
	 

	89
	Пара датчиков В-504 Цена:7580/5,34*1,03
	к-т
	2
	 

	90
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	1
	 

	91
	Модуль интерфейса RS-485 Цена:1560/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	92
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	1 шт.
	10
	 

	93
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 

	94
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	1,8
	 

	95
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	96
	Кабель связи МКЭШ 5х0,5 Цена:45/5,34*1,03
	м
	200
	 

	97
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	24
	 

	98
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	99
	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2 IP54  Цена:2483,9/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	100
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	 

	101
	Выключатели автоматические: АП50 3МТ 10А
	шт.
	1
	 

	102
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С6А  Цена:82,30/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	103
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С2А  Цена:103,33/1,18/6,01*1,03
	шт
	2
	 

	104
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	 

	105
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	106
	Розетка на DIN-рейку РАр-10-3-ОП
	шт.
	1
	 

	107
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14
	 

	108
	Клеммный зажим ЗНИ-2,5 Цена:8,8/1,18/6,01*1,03
	шт
	14
	 

	109
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг
	100 шт.
	0,02
	 

	110
	Шина нулевая ШНИ-6х9-10 У2 Цена:40,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	111
	DIN-рейка 35мм Цена:62,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	112
	Ограничитель на DIN-рейку
	шт.
	10
	 

	113
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,48
	 

	114
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,05
	 

	115
	Кабель контрольный сеч.1х2х0,35 МКВЭВ
	м
	2
	 

	116
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,003
	 

	117
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,25
	 

	118
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,1
	 

	119
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035
	 

	120
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,2
	 

	121
	Гибкая гофрированная двухстенная ПНД труба с протяжкой Ду 50мм Цена:70,71/1,18/6,01*1,03
	м
	20
	 

	122
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
	 

	123
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	30
	 

	124
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1
	 

	125
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	 

	126
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	2
	 

	                           Строительные работы

	127
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0064
	 

	128
	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,02
	 

	129
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	5,3
	 

	130
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км I класс груза
	1 т груза
	5,3
	 

	131
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,105
	 

	132
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,09
	 

	133
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,095
	 

	134
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,095
	 

	135
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,027
	 

	136
	Перевозка грунта на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	48,6
	 

	137
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,66
	 

	138
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	2
	 

	139
	Лестница-стремянка
	т
	0,08
	 

	140
	Устройство основания гравийного  для укрепления дна колодца
	1 м3 основания
	6
	 

	141
	Кладка горловины колодца из кирпича керамического
	1 м3 кладки
	0,18
	 

	142
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,06
	 

	143
	Устройство отмостки вокруг люка колодца (0,6м3:0,05м=12м2)
	1000 м2 основания
	0,012
	 

	144
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0,6
	 

	145
	Демонтаж трубы чугунной диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	 

	146
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	147
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	1
	 

	148
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	2
	 

	149
	Установка втулки полиэтиленовой
	10 фасонных частей
	0,4
	 

	150
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	4
	 

	151
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	4
	 

	152
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	4
	 

	153
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм
	1000 шт.
	0,004
	 

	154
	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,004
	 

	                           Восстановление асфальта

	155
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,012
	 

	156
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,2
	 

	157
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,008
	 

	158
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	0,008
	 

	159
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	160
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,008
	 

	                           Пусконаладочные работы

	161
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	 

	162
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	6
	 

	                           Раздел 3. Узел учета №3

	                           Монтажные работы

	163
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 250 мм
	1 шт.
	1
	 

	164
	Расходомер-счетчик цифровой, ультразвуковой двухканальный "Взлет МР" УРСВ-520ц  Цена:47740/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	165
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,05
	 

	166
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	167
	Источник вторичного питания ADN-30.24 Цена:880/5.34*1.03
	шт
	1
	 

	168
	Преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 400 мм
	1 шт.
	1
	 

	169
	Измерительный участок Ду400мм ИУ-042 Цена:71040/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	170
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	2
	 

	171
	Пара датчиков В-504 Цена:7580/5,34*1,03
	к-т
	2
	 

	172
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	1
	 

	173
	Модуль интерфейса RS-485 Цена:1560/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	174
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	1 шт.
	10
	 

	175
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 

	176
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	1,8
	 

	177
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	178
	Кабель связи МКЭШ 5х0,5 Цена:45/5,34*1,03
	м
	200
	 

	179
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	24
	 

	180
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	181
	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2 IP54  Цена:2483,9/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	182
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	5
	 

	183
	Выключатели автоматические: АП50 3МТ 10А
	шт.
	1
	 

	184
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С6А  Цена:82,30/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	185
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С2А  Цена:103,33/1,18/6,01*1,03
	шт
	3
	 

	186
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,15
	 

	187
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	188
	Розетка на DIN-рейку РАр-10-3-ОП
	шт.
	1
	 

	189
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	15
	 

	190
	Клеммный зажим ЗНИ-2,5 Цена:8,8/1,18/6,01*1,03
	шт
	15
	 

	191
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг
	100 шт.
	0,02
	 

	192
	Шина нулевая ШНИ-6х9-10 У2 Цена:40,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	193
	DIN-рейка 35мм Цена:62,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	194
	Ограничитель на DIN-рейку
	шт.
	11
	 

	195
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36
	 

	196
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,15
	 

	197
	Кабель контрольный сеч.1х2х0,35 МКВЭВ
	м
	3
	 

	198
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,012
	 

	199
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	1
	 

	200
	Реле температурноен ТР-37М  Цена:1240,38/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	201
	Датчик к реле Цена:593,65/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	202
	Патрон карболитовый настенный
	шт.
	4
	 

	203
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	10 шт.
	4
	 

	204
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	205
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,15
	 

	206
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035
	 

	207
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,25
	 

	208
	Гибкая гофрированная двухстенная ПНД труба с протяжкой Ду 50мм Цена:70,71/1,18/6,01*1,03
	м
	25
	 

	209
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
	 

	210
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	30
	 

	211
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1
	 

	212
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	 

	213
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	10
	 

	                           Строительные работы

	214
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,008
	 

	215
	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,025
	 

	216
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	6,6
	 

	217
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км I класс груза
	1 т груза
	6,6
	 

	218
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,175
	 

	219
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,15
	 

	220
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,16
	 

	221
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,16
	 

	222
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,035
	 

	223
	Перевозка грунта на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	63
	 

	224
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,82
	 

	225
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	2
	 

	226
	Лестница-стремянка
	т
	0,08
	 

	227
	Устройство основания гравийного для укрепления дна колодца
	1 м3 основания
	6
	 

	228
	Кладка горловины колодца из кирпича керамического
	1 м3 кладки
	0,19
	 

	229
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,26
	 

	230
	Устройство отмостки вокруг люка колодца (0,6м3:0,05м=12м2)
	1000 м2 основания
	0,012
	 

	231
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0,6
	 

	232
	Демонтаж трубы чугунной диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	 

	233
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	234
	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт.
	1
	 

	235
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт.
	2
	 

	236
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм
	1 фланец
	2
	 

	237
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт.
	2
	 

	238
	Прокладка фланцевая плоская Ду 400
	1000 шт.
	0,004
	 

	239
	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,02
	 

	                           Восстановление асфальта

	240
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,015
	 

	241
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,5
	 

	242
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	243
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	244
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	245
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	                           Пусконаладочные работы

	246
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	 

	247
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	6
	 

	                           Раздел 4. Узел учета №4

	                           Монтажные работы

	248
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 250 мм
	1 шт.
	1
	 

	249
	Расходомер-счетчик цифровой, ультразвуковой двухканальный "Взлет МР" УРСВ-520ц  Цена:47740/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	250
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,05
	 

	251
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	252
	Источник вторичного питания ADN-30.24 Цена:880/5.34*1.03
	шт
	1
	 

	253
	Преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм
	1 шт.
	1
	 

	254
	Измерительный участок Ду150мм ИУ-042 Цена:32040/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	255
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	2
	 

	256
	Пара датчиков В-504 Цена:7580/5,34*1,03
	к-т
	2
	 

	257
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	1
	 

	258
	Модуль интерфейса RS-485 Цена:1560/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	259
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	1 шт.
	10
	 

	260
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 

	261
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	1,85
	 

	262
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,15
	 

	263
	Кабель связи МКЭШ 5х0,5 Цена:45/5,34*1,03
	м
	200
	 

	264
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	24
	 

	265
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	266
	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2 IP54  Цена:2483,9/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	267
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	 

	268
	Выключатели автоматические: АП50 3МТ 10А
	шт.
	1
	 

	269
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С6А  Цена:82,30/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	270
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С2А  Цена:103,33/1,18/6,01*1,03
	шт
	2
	 

	271
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	 

	272
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	273
	Розетка на DIN-рейку РАр-10-3-ОП
	шт.
	1
	 

	274
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14
	 

	275
	Клеммный зажим ЗНИ-2,5 Цена:8,8/1,18/6,01*1,03
	шт
	14
	 

	276
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг
	100 шт.
	0,02
	 

	277
	Шина нулевая ШНИ-6х9-10 У2 Цена:40,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	278
	DIN-рейка 35мм Цена:62,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	279
	Ограничитель на DIN-рейку
	шт.
	10
	 

	280
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36
	 

	281
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,05
	 

	282
	Кабель контрольный сеч.1х2х0,35 МКВЭВ
	м
	2
	 

	283
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,003
	 

	284
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	285
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,15
	 

	286
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035
	 

	287
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,3
	 

	288
	Гибкая гофрированная двухстенная ПНД труба с протяжкой Ду 50мм Цена:70,71/1,18/6,01*1,03
	м
	30
	 

	289
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
	 

	290
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	30
	 

	291
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1
	 

	292
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	1
	 

	293
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	8
	 

	                           Строительные работы

	294
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,008
	 

	295
	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,025
	 

	296
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	6,6
	 

	297
	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км I класс груза
	1 т груза
	6,6
	 

	298
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,175
	 

	299
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,15
	 

	300
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,16
	 

	301
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,16
	 

	302
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,032
	 

	303
	Перевозка грунта на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	57,6
	 

	304
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,68
	 

	305
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	2
	 

	306
	Лестница-стремянка
	т
	0,08
	 

	307
	Устройство основания гравийного для укрепления дна колодца
	1 м3 основания
	6
	 

	308
	Кладка горловины колодца из кирпича керамического
	1 м3 кладки
	0,18
	 

	309
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,26
	 

	310
	Устройство отмостки вокруг люка колодца (0,6м3:0,05м=12м2)
	1000 м2 основания
	0,012
	 

	311
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0,6
	 

	312
	Демонтаж трубы чугунной диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	 

	313
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	 

	314
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	1
	 

	315
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	2
	 

	316
	Задвижка чугунная фланцевая МЗВ -1,6-150  Цена:15809/1,18/6,56*1,03
	шт
	1
	 

	317
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	2
	 

	318
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт
	10 шт.
	0,4
	 

	319
	Муфта свертная соединительная Ду 250
	шт.
	4
	 

	320
	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,016
	 

	321
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,03
	 

	322
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	 

	                           Восстановление асфальта

	323
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,015
	 

	324
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,5
	 

	325
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	326
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	327
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	328
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	                           Пусконаладочные работы

	329
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	 

	330
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	6
	 

	                           Раздел 5. Узел учета №5

	                           Монтажные работы

	331
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 250 мм
	1 шт.
	1
	 

	332
	Расходомер-счетчик цифровой, ультразвуковой двухканальный "Взлет МР" УРСВ-520ц  Цена:47740/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	333
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,05
	 

	334
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	335
	Источник вторичного питания ADN-30.24 Цена:880/5.34*1.03
	шт
	1
	 

	336
	Преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 мм
	1 шт.
	1
	 

	337
	Измерительный участок Ду200мм ИУ-042 фланцевый Цена:38880/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	338
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	2
	 

	339
	Пара датчиков В-504 Цена:7580/5,34*1,03
	к-т
	2
	 

	340
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	1
	 

	341
	Модуль интерфейса RS-485 Цена:1560/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	342
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	1 шт.
	10
	 

	343
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 

	344
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	1,8
	 

	345
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	346
	Кабель связи МКЭШ 5х0,5 Цена:45/5,34*1,03
	м
	200
	 

	347
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	24
	 

	348
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	349
	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2 IP54  Цена:2483,9/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	350
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	 

	351
	Выключатели автоматические: АП50 3МТ 10А
	шт.
	1
	 

	352
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С6А  Цена:82,30/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	353
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С2А  Цена:103,33/1,18/6,01*1,03
	шт
	2
	 

	354
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	 

	355
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	356
	Розетка на DIN-рейку РАр-10-3-ОП
	шт.
	1
	 

	357
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14
	 

	358
	Клеммный зажим ЗНИ-2,5 Цена:8,8/1,18/6,01*1,03
	шт
	14
	 

	359
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг
	100 шт.
	0,02
	 

	360
	Шина нулевая ШНИ-6х9-10 У2 Цена:40,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	361
	DIN-рейка 35мм Цена:62,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	362
	Ограничитель на DIN-рейку
	шт.
	10
	 

	363
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36
	 

	364
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,05
	 

	365
	Кабель контрольный сеч.1х2х0,35 МКВЭВ
	м
	2
	 

	366
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,003
	 

	367
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	368
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,15
	 

	369
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035
	 

	370
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,15
	 

	371
	Гибкая гофрированная двухстенная ПНД труба с протяжкой Ду 50мм Цена:70,71/1,18/6,01*1,03
	м
	15
	 

	372
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
	 

	373
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	30
	 

	374
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,03
	 

	375
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	 

	                           Строительные работы

	376
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07
	 

	377
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,06
	 

	378
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,064
	 

	379
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,064
	 

	380
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,038
	 

	381
	Перевозка грунта на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	68,4
	 

	382
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,82
	 

	383
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	2
	 

	384
	Лестница-стремянка
	т
	0,08
	 

	385
	Устройство основания гравийного для укрепления дна колодца
	1 м3 основания
	6
	 

	386
	Кладка горловины колодца из кирпича керамического
	1 м3 кладки
	0,19
	 

	387
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,26
	 

	388
	Устройство отмостки вокруг люка колодца (0,6м3:0,05м=12м2)
	1000 м2 основания
	0,012
	 

	389
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0,6
	 

	390
	Демонтаж трубы чугунной диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	 

	391
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	 

	392
	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	1
	 

	393
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	2
	 

	394
	Задвижка чугунная фланцевая МЗВ -1,6-200  Цена:20623/1,18/6,56*1,03
	шт
	1
	 

	395
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	2
	 

	396
	Установка втулки полиэтиленовой
	10 фасонных частей
	0,4
	 

	397
	Втулка под фланец диаметр: 200 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	4
	 

	398
	Прокладка фланцевая плоская, диаметром 150 мм
	1000 шт.
	0,001
	 

	                           Восстановление асфальта

	399
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,015
	 

	400
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,5
	 

	401
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	402
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	403
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	404
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	                           Пусконаладочные работы

	405
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	 

	406
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	6
	 

	                           Раздел 6. Узел учета №6

	                           Монтажные работы

	407
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
	1 шт.
	1
	 

	408
	Расходомер-счетчик цифровой, ультразвуковой двухканальный "Взлет МР" УРСВ-510ц  Цена:37350/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	409
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,05
	 

	410
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	411
	Источник вторичного питания ADN-30.24 Цена:880/5.34*1.03
	шт
	1
	 

	412
	Преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
	1 шт.
	1
	 

	413
	Измерительный участок Ду100мм ИУ-012 фланцевый Цена:27000/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	414
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	1
	 

	415
	Пара датчиков В-504 Цена:7580/5,34*1,03
	к-т
	1
	 

	416
	Прибор , категория сложности: II
	1 компл.
	1
	 

	417
	Модуль интерфейса RS-485 Цена:1560/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	418
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	1 шт.
	10
	 

	419
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 

	420
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,85
	 

	421
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,15
	 

	422
	Кабель связи МКЭШ 5х0,5 Цена:45/5,34*1,03
	м
	100
	 

	423
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	24
	 

	424
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	425
	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2 IP54  Цена:2483,9/1,18/5,34*1,03
	шт
	1
	 

	426
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	4
	 

	427
	Выключатели автоматические: АП50 3МТ 10А
	шт.
	1
	 

	428
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С6А  Цена:82,30/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	429
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 С2А  Цена:103,33/1,18/6,01*1,03
	шт
	2
	 

	430
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	 

	431
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	432
	Розетка на DIN-рейку РАр-10-3-ОП
	шт.
	1
	 

	433
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14
	 

	434
	Клеммный зажим ЗНИ-2,5 Цена:8,8/1,18/6,01*1,03
	шт
	14
	 

	435
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг
	100 шт.
	0,02
	 

	436
	Шина нулевая ШНИ-6х9-10 У2 Цена:40,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	437
	DIN-рейка 35мм Цена:62,5/1,18/6,01*1,03
	шт
	1
	 

	438
	Ограничитель на DIN-рейку
	шт.
	10
	 

	439
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,36
	 

	440
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,05
	 

	441
	Кабель контрольный сеч.1х2х0,35 МКВЭВ
	м
	2
	 

	442
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,003
	 

	443
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,2
	 

	444
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,15
	 

	445
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035
	 

	446
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,15
	 

	447
	Гибкая гофрированная двухстенная ПНД труба с протяжкой Ду 50мм Цена:70,71/1,18/6,01*1,03
	м
	15
	 

	448
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
	 

	449
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	30
	 

	450
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,03
	 

	451
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	 

	                           Строительные работы

	452
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07
	 

	453
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,06
	 

	454
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,064
	 

	455
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,064
	 

	456
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,025
	 

	457
	Перевозка грунта на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	45
	 

	458
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,62
	 

	459
	Люки чугунные: тяжелые
	шт.
	2
	 

	460
	Лестница-стремянка
	т
	0,08
	 

	461
	Устройство основания гравийного для укрепления дна колодца
	1 м3 основания
	6
	 

	462
	Кладка горловины колодца из кирпича керамического
	1 м3 кладки
	0,15
	 

	463
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,22
	 

	464
	Устройство отмостки вокруг люка колодца (0,6м3:0,05м=12м2)
	1000 м2 основания
	0,012
	 

	465
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0,6
	 

	466
	Демонтаж трубы чугунной диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,003
	 

	467
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	468
	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 

	469
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	4
	 

	                           Восстановление асфальта

	470
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,015
	 

	471
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,5
	 

	472
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	473
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	474
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	475
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	                           Пусконаладочные работы

	476
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	 

	477
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	6
	 


