Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса цен в эл. форме на закупку

(вид процедуры закупки)

Клапаны запорные с электроприводоми

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан запорный (998-20) с электроприводом (ВА-11) или эквивалент. | Клапаны предназначены для работы как в закрытых помещениях так и на открытом воздухе с температурой окружающей среды (-30 С - +50 С), рабочая среда – пар, воздух. Присоединение к трубопроводу – с помощью сварки. Диаметр условного прохода клапанов - DN20мм. Управление клапанами должно осуществляться с помощью электропривода. Материал корпуса клапана – сталь 20, корпус должен быть выполнен со специальным защитным покрытием от эрозийного и коррозионного износа. Рабочее давление 20 МПа, температура рабочей среды 260 С. Электроприводы должны иметь взрывозащищенное исполнение, работать в системах автоматического управления. Установочное положение электроприводов на трубопроводе – любое. Электроприводы должны быть рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме. Питание электропривода – переменный трехфазный ток, стандартное напряжение – 380 В, частота – 50 Гц, мощность электродвигателя от 200 до 300 Вт. Электропривод должен обеспечивать открытие и закрытие проточной части арматуры с пульта управления, а также остановку запорного органа арматуры в любом промежуточном положении, сигнализацию на пульте управления крайних положений запорного устройства арматуры на циферблате местного указателя, электрическую блокировку электроприводов с работой других механизмов и агрегатов; регулировку частоты крутящего момента, дистанционное указание степени открытия прохода арматуры на пульте управления, автоматическое переключение электропривода из положения ручного управления на автоматическое. Полная масса клапана с электроприводом должна быть не более 30 кг. |  | Шт. | 5 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- гарантийный срок  – 12 месяцев с начала эксплуатации продукции.

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующим дополнительных закупок, сопровождаться технической документацией на русском языке, в том числе: паспорт, руководство по эксплуатации, описание порядка работы и сервисного обслуживания;

- поставляемая продукция должна быть новой и неиспользованной;

- дефекты и скрытые недоделки, допущенные по вине Поставщика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, устраняются за счет поставщика;

- срок поставки не должен превышать 4-х недель.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим условиям завода производителя, нормам и стандартам, действующим на территории РФ.

.

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /

должность	                        подпись	 		Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись			Фамилия И.О.