УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора

по вопросам развития энергокомплекса –

главный инженер

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

_____________ А.Ф. Беляев

«____» __________ 2015 г.

Задание на разработку схемы выдачи мощности

для объектов генерации Саровской ТЭЦ

(Строительство III очереди Саровской ТЭЦ)

1.  Основание для разработки

Технические условия №9/14 от 18.04.2014 года на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Саровская Электросетевая Компания» (ОАО «СЭСК») объектов по производству электрической энергии ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ЗАО «СГК»).

2.  Цель работы

Разработка схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ в связи с технологическим присоединением вновь сооружаемых энергоблоков №8 и №9 установленной (максимальной) мощностью 50МВт с увеличением установленной (максимальной) мощности Саровской ТЭЦ до 121МВт со сроком завершения строительства в 2016 году с учетом условий формирования баланса мощности и электроэнергии Нижегородской энергосистемы и ОЭС Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

3.  Стадийность проектирования

Внестадийная работа.

4.  Требования к выполнению работы и ее результатам

4.1.  В работе должен быть проведен краткий анализ существующего баланса мощности и электроэнергии Нижегородского энергорайона с прилегающими территориями Нижегородского РДУ и  Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и разработаны основные показатели развития энергетики Нижегородского энергорайона с прилегающими территориями Нижегородского РДУ и  Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги на год ввода каждого энергоблока электростанции и перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока (для каждого года пятилетнего периода) с оценкой уровня потребления электроэнергии и мощности в отдельных узлах, суточного графика нагрузки, балансов мощности и электроэнергии.  При разработке схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ, влияющей на режим работы прилегающих энергосистем (ОЭС), должны также рассматриваться балансы мощности и электроэнергии прилегающих энергосистем (ОЭС).

4.2.  В работе должны быть разработаны балансы мощности и электроэнергии Нижегородского энергорайона с прилегающими территориями Нижегородского РДУ и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги с учетом увеличения на территории Нижегородской области мощности Саровской ТЭЦ до 121 МВт, использующей в качестве основного топлива природный газ, с учётом очередности ввода мощностей, а также очередности и объема сетевого строительства на год ввода каждого энергоблока электростанции и на перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока (для каждого года пятилетнего периода).

4.3.  В работе должен быть определен режим работы Саровской ТЭЦ для целей покрытия суточного графика нагрузки, как Нижегородской энергосистемы, так и  Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги с учетом экспортных потребностей, разработаны предложения по использованию электроэнергии и мощности Саровской ТЭЦ с учетом очередности ввода энергетического оборудования.

4.4.  Должна быть разработана схема основной электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к Саровской ТЭЦ на год ввода каждого энергоблока и перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока, а также технические характеристики вводимого генерирующего оборудования (маневренные характеристики, параметры АРВ и прочее) должны быть согласованы с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и ОАО «Саровская Электросетевая Компания».

4.5.  В работе на основании текущего баланса мощности и электроэнергии соответствующего региона и отчетных режимов зимних максимальных нагрузок и летних минимальных нагрузок (за дни контрольных замеров) должен быть выполнен анализ режима работы электрической сети 110 кВ и выше в зоне размещения Саровской ТЭЦ. В связи с увеличением мощности Саровской ТЭЦ в работе также должна быть приведена характеристика действующей схемы выдачи мощности. Характеристика действующей схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ и анализ режима загрузки прилегающей к ней электрической сети 110 кВ и выше должны основываться на отчетных режимах зимних максимальных нагрузок и летних минимальных нагрузок (за дни контрольных замеров).

4.6.  В работе должны быть определены варианты развития электрической сети напряжением 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности 121 МВт  энергоблоками Саровской ТЭЦ.

4.6.1.  Схема выдачи мощности Саровской ТЭЦ должна обеспечивать в нормальной схеме выдачу всей располагаемой мощности с учетом отбора нагрузки на собственные нужды на всех этапах увеличения мощности.

4.6.2.  Схема выдачи мощности Саровской ТЭЦ дополнительно к требованиям пункта 4.6.1, должна соответствовать следующим требованиям:

4.6.2.1.  При ремонте одной отходящей от шин Саровской ТЭЦ линии электропередачи, автотрансформатора связи распределительных устройств, выключателя или системы шин распределительного устройства или электросетевого элемента в прилегающей к Саровской ТЭЦ электрической сети (далее – единичная ремонтная схема) должна обеспечиваться выдача всей располагаемой мощности Саровской ТЭЦ с учетом отбора нагрузки на собственные нужды.

4.6.2.2. В работе учесть, что для Саровской ТЭЦ с высшим классом напряжения распределительного устройства 220 кВ и ниже:

- в нормальной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I, II или III не допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов и длительную разгрузку турбин (ограничение мощности); допустимость воздействия противоаварийной автоматики на отключение генераторов или длительную разгрузку турбин для обеспечения динамической устойчивости при возникновении одного нормативного возмущения группы III определяется при конкретном проектировании;

- в единичной ремонтной схеме при возникновении нормативного возмущения группы I или II допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов или длительную разгрузку турбин в объеме, не превышающем требуемого ограничения выдачи мощности Саровской ТЭЦ в послеаварийном режиме.

4.6.2.3.  Учесть, что для Саровской ТЭЦ в нормальной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I, II или III и в единичной ремонтной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I или II допускается воздействие противоаварийной автоматики на импульсную разгрузку турбин.

4.7.  При определении объема электросетевого строительства необходимо учитывать этапность ввода мощности на Саровской ТЭЦ, в том числе выделение пусковых комплексов.

4.8.  Для определения основных технических решений по схеме выдачи мощности в работе должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, на год ввода каждого энергоблока и на перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока.

При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности сети 110 кВ и выше, прилегающей к Саровской ТЭЦ, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах.

При выполнении расчетов должна учитываться информация о перспективном развитии в соответствии с перечнем материалов, приведенным в разделе 5.

На основании результатов расчетов должен быть определен рекомендуемый вариант схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

4.9.  Для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности с учетом результатов по п.4.8 в работе должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в электрической сети, прилегающей к Саровской ТЭЦ, и динамической устойчивости для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем.

На основании результатов расчетов должны быть:

-  определены (пересмотрены) принципы действия и состав устройств противоаварийной автоматики, а также определены необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения устойчивости Саровской ТЭЦ и обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на год ввода каждого энергоблока и на перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока  с учетом требований п.4.6.

-  определены предварительные величины максимально допустимых перетоков активной мощности в существующих и вновь образуемых контролируемых сечениях (в том числе, в сечении выдачи мощности Саровской ТЭЦ), на максимально допустимый переток в которых оказывает влияние состав и (или) режим работы генерирующего оборудования и состояние элементов схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

Расчеты электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов расчетов переходных режимов и динамической устойчивости, обеспечивающих точное моделирование конкретных систем возбуждения, регуляторов возбуждения и систем регулирования существующих и вновь вводимых энергоблоков.

4.10.  В работе должны быть проведены расчеты токов к.з. на шинах Саровской ТЭЦ и в прилегающей сети 110 кВ и выше на год ввода каждого энергоблока и на перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока и выполнена оценка соответствия коммутационного оборудования токам к.з. на объектах 110 кВ и выше в прилегающей сети. Результаты расчетов должны быть представлены в табличном и графическом виде.

По результатам расчетов должны быть определены требования к коммутационному оборудованию на Саровской ТЭЦ, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования на энергообъектах в прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов к.з.

4.11.  В работе должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности в сети 110 кВ и выше на год ввода каждого энергоблока и на перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока  и определен объем необходимых средств компенсации реактивной мощности.

4.12.  В работе должен быть выполнен анализ устройств (комплексов) релейной защиты (РЗ), автоматики повторного включения (АПВ), автоматического ввода резервного питания (АВР), противоаварийной автоматики (ПА), режимной автоматики (РА), связи, регистрации аварийных событий (РАС), определения мест повреждения (ОМП), автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО).

4.13.  В работе необходимо выполнить оценку необходимости модернизации основных технических решений по оснащению электрической сети и Саровской ТЭЦ оборудованием РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, РАС, ОМП,  связи, АСДУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО и системы обмена технологической информацией с ЦУС ОАО «СЭСК» с учетом очередности ввода мощности на Саровской ТЭЦ.

В работе должна быть приведены функциональные схемы устройств (комплексов) РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, связи, РАС, ОМП,  АСДУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО, учитывающие схемы их размещения.

4.14.  В работе должна быть разработана структурная схема сбора и передачи технологической информации Системному оператору и  ЦУС ОАО «СЭСК» с учетом очередности ввода мощности на Саровской ТЭЦ, включая организацию основных и резервных цифровых каналов связи до Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ и ЦУС ОАО «СЭСК», в операционной зоне которых находится Саровская ТЭЦ, в том числе организацию диспетчерской телефонной связи с учетом потребности Филиалов ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ, ОДУ энергосистемами Средней Волги.

4.15.  В работе выполнить оценку необходимости модернизации установленных на Саровской ТЭЦ устройств делительной автоматики, обеспечивающими выделение блоков Саровской ТЭЦ  на сбалансированную нагрузку или на нагрузку собственных нужд по факту снижения частоты или напряжения в электрической сети.

В работе необходимо разработать и обосновать схемы подачи напряжения от внешней электрической сети или от генерирующего источника для разворота (пуска) полностью остановленной Саровской ТЭЦ.

4.16.	В работе должны быть приведены рекомендации по применяемой на генерирующем оборудовании системе возбуждения и АРВ.

4.17 В работе должна быть проведена камеральная проработка вариантов прохождения трасс линий электропередачи для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

4.18.  В работе должен быть оценен объем необходимого электросетевого строительства для выдачи мощности Саровской ТЭЦ, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима и требуемые инвестиции.

4.19.  В работе должна быть проведена оценка требуемых капитальных затрат на реализацию схемы выдачи мощности, включая ориентировочные затраты на оборудование РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, связи, РАС, ОМП,  АСДУ, АИИС КУЭ,  СОТИ АССО.

4.20.  В работе должна быть разработана:

- принципиальная схема электрических соединений электростанции (главная схема);

- карта-схема электрической сети для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ  в электрическую сеть..

4.21. В работе должен быть сформирован перечень учитываемых мероприятий по развитию электросетевых и генерирующих объектов с указанием срока их реализации, технических параметров и конкретных обосновывающих документов (схемы и программы развития электроэнергетики, инвестиционные программы, технические условия на технологическое присоединение и т.д.).

4.22.  При определении сроков реализации электросетевого строительства необходимо руководствоваться соответствующим нормативным документом ОАО «СЭСК», регламентирующим сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи.

4.23.  При обосновании, проектировании схемы выдачи мощности и выполнении расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

-  «Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281);

-  «Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277);

-  другими нормативными документами.

5.  Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики;

- Схемы и программы перспективного развития, выполненные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Актуализированная внестадийная работа «Строительство сетей электроснабжения Северной (Заречной) части г. Саров»;

- Федеральные целевые программы;

- Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики;

- Отчетные материалы ОАО «СО ЕЭС»;

- Другие материалы по требованию заказчика и сторон, согласующих задание на выполнение работы.

6.  Содержание и состав работы

6.1.  Анализ существующего баланса мощности и электроэнергии в Нижегородском энергорайоне с прилегающими территориями Нижегородского РДУ и  Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

6.2.  Прогноз уровней электропотребления и электрических нагрузок Нижегородского энергорайона с прилегающими территориями Нижегородского РДУ.

6.3.  Характеристика действующей схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ и анализ режимов работы прилегающей к Саровской ТЭЦ  сети 110 кВ и выше.

6.4.  Характеристики балансов мощности Нижегородского энергорайона с прилегающими территориями Нижегородского РДУ.

6.5.  Разработка вариантов схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

6.6. Результаты расчетов электроэнергетических режимов для разработанных вариантов схемы выдачи мощности.

6.7.  Технико-экономическое сравнение вариантов схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

6.8.  Результаты расчетов токов к.з. для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности.

6.9.  Результаты расчетов статической и динамической устойчивости для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности.

6.10.  Анализ баланса реактивной мощности. Объем источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности.

6.11.  Анализ существующих устройств (комплексов) РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, связи, РАС, ОМП, АСДУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО

6.12.  Основные технические решения по оснащению электрической сети  и  Саровской ТЭЦ оборудованием РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, связи, РАС, ОМП,  АСДУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО.

6.13.  Основные технические решения по оснащению электрических сетей и Саровской ТЭЦ устройствами делительной автоматики. Схема подачи напряжения на полностью остановленную Саровскую ТЭЦ.

6.14. Рекомендации по применяемой на генерирующем оборудовании системе возбуждения и АРВ.

6.15.  Структурная схема сбора и передачи технологической информации Системному оператору и ЦУС ОАО «СЭСК».

6.16.  Принципиальная схема электрических соединений электростанции (главная схема) и карта-схема электрической сети для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

6.17.  Камеральная проработка вариантов прохождения трасс линий электропередачи для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

6.18.  Капитальные затраты на реализацию рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности Саровской ТЭЦ.

7.  Порядок проведения приемки результатов работ

7.1.  Приемку научно-технической документации осуществляет ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ЗАО «СГК»). Отчет по работе, кроме ЗАО «СГК», передается в ОАО «Саровская Электросетевая Компания» (ОАО «СЭСК») и Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги в бумажном виде и на электронном носителе по 1 экз.

7.2.  Результаты работы согласовываются с ОАО «СЭСК» и Филиалом     ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

7.3.  В Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги ЗАО «СГК» предоставляются расчетные модели, использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости.

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор ЗАО «Саровская Генерирующая

Компания»                                              _______________ С.А. Сафонов

Исполнительный Директор ОАО «Саровская Электросетевая

Компания»                                             _______________ В.А. Румянцев

Директор по развитию технологий диспетчерского управления

Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги ________М.А. Бабин

Проектная организация