ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

Масла трансформаторного ГК
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Трансформаторное масло марки ГК, применяется в качестве электроизолирующей и теплоотводящей среды в трансформаторах и другом маслонаполненном электрооборудовании, а также в масляных выключателях для гашения электрической дуги при отключении тока.

Поставляемое масло по показателям качества должно соответствовать ТУ 38.101.1025-85:

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к сроку годности, качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Месяц

	
	
	
	
	
	Август

	1
	МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК 
	кг
	4 580 
	ТУ38.101.1025-85
Вязкость кинематическая при 50ºС, мм/с - не более 9 
Вязкость кинематическая при -30ºС, мм/с - не более 1200 
Кислотное число, мг КОН/г - не более 0,01 
Температура вспышки в закрытом тигле, °C - не ниже 135 
Содержание водорастворимых кислот и щелочей - - 
Содержание механических примесей, % - отсутствие 
Температура застывания, 0С - не выше -45 
Зольность, % - - 
Натровая проба, оптическая плотность, баллы - - 
Прозрачность при 5°C - - 
Испытание коррозионного воздействия на пластинки из меди марки M1 или М2 по ГОСТ 859-78 - выдерживает 
Тангенс угла диэлектрических потерь, % - при 90°C не более 0,5 
Стабильность против окисления при 150ºС,  16 ч и расходе кислорода 3 дм³/ч, летучие кислоты, мг КОН/г - не более 0,04 
Стабильность против окисления при 150ºС,  16 ч и расходе кислорода 3 дм³/ч, массовая доля осадка, % - не более 0,015 
Стабильность против окисления при 150ºС,  16 ч и расходе кислорода 3 дм³/ч, кислотное число, мг КОН/г - не более 0,10 
Стабильность против окисления, метод МЭК, индукционный период, ч - не менее 150 
Плотность при 20°C, кг/м3 - не более 895 
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ - не более 1 
Массовая доля серы,  % - - 
Содержание ионола (АГИДОЛ-1), % - не менее 0,25
ТУ38.101.1025-85
	4580


1.Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ТМХ-2  
         ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
      2. Срок поставки масла:        

Август 2014 г.

      3. Условия поставки масла:

· поставку масел осуществлять не в последний рабочий день недели, по предварительному уведомлению Заказчика по факсу или телефону за один рабочий день до прибытия цистерны для подготовки емкости и масляной лаборатории;

· автоцистерна поставщика должна сопровождаться актом пропаривания цистерны, должна быть оснащена рабочим насосом для перекачки масла, цистерна и насос должны быть опломбированы, номера пломб вписаны в сопроводительное письмо с маслом; 

· при вскрытии пломб на КПП г. Саров должен присутствовать представитель заказчика (экспедитор), который должен поставить визу в сопроводительном документе о вскрытии пломбы;

· по прибытии на место разгрузки Заказчика водитель должен иметь при себе следующие документы: сертификат качества на трансформаторное масло, паспорт или его копию заверенную печатью синего цвета, акт пропаривания автоцистерны, сопроводительное письмо, товарно-транспортную накладную с печатями синего цвета; 

· по прибытии на пункт разгрузки проводится отбор проб масла для проведения анализа входного контроля в лаборатории Заказчика и в лаборатории ОАО «Инженерный центр» г. Нижний Новгород;

· при удовлетворительном результате анализов в лаборатории Заказчика масло сливается во временную емкость, оприходование на склад не производится до получения результатов анализов из ОАО «Инженерный центр» г. Нижний Новгород, срок проведения анализа входного контроля 5 дней. При удовлетворительном результате анализов ОАО «Инженерный центр» г. Нижний Новгород масло приходуется на склад. В случае неудовлетворительных результатов анализов в лаборатории Заказчика или лаборатории ОАО «Инженерный центр» г. Нижний Новгород масло не принимается и возвращается поставщику;

· при несоответствии продукции любому из перечисленных требований масло не принимается и возвращается поставщику. Все транспортные расходы ложатся на поставщика.
4. Объем и сроки предоставления гарантий качества на поставку масла: 

При обнаружении несоответствия количества и качества масла сопроводительным документам, масло возвращается Поставщику. Все расходы,  связанные с заменой масла, возмещаются за счёт Поставщика.

5. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров:
Оплата за поставляемую по договору продукцию производится после поставки Заказчику (Покупателю) 100% номенклатуры (позиций), определенной спецификацией, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки на основании выставленного счета.

Оплата осуществляется Заказчиком при удовлетворительном результате анализов ОАО «Инженерный центр» г. Нижний Новгород.
8. Контроль за выполнением оказания услуги:
   

Заказчик осуществляет контроль количества и качества масел в процессе приёмки в лице назначенного приказом ответственного представителя.  

         9.Порядок сдачи-приемки масла:

С прибытием масла в автоцистерне Заказчиком проверяется наличие и целостность пломб, техническое состояние автоцистерны, определяется полнота заполнения цистерны и соответствие нефтепродукта указанному в товарно-транспортной накладной количеству. 

Качество поставленных масел проверяется аккредитованной химической лабораторией Заказчика, лабораторией ОАО «Инженерный центр»  в соответствии с показателями качества по ТУ и сравнивается с представленным паспортом качества.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

