Подразделение: завод …   











Цех (участок)   ОГЭ 













Ведомость дефектов №07/104 от 21.03.2013г.

На капитальный ремонт    электрооборудования щита 0,4 кВ подстанции 57 здание …  инв. № 100181
(наименование оборудования)
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электрооборудование щита 0,4 кВ.

Физический износ автоматических выключателей, предохранителей и рубильников, электрокоррозионный износ контактных групп автоматических выключателей и рубильников,  старение изоляции кабелей и измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии, элементов цепей управления.
	
	   1.  Произвести демонтаж:

Трансформатор ТМ-750 6/04 750 кВА
 Автоматический выключатель А3144I
 Рубильник РВЛ-10/200

 Рубильник РПЦ

 Ящик ЯБПВ
Предохранитель ПР-2

Счётчик эл.энергии  САЗУ-И670М
Трансформатор тока ТШП

Амперметр  ЭА0609

Вольтметр  М42300
Светильники с лампами накаливания

Кабель ВВГ 3х1,5

Шина сборная

Шиток освещения ЩО

Металлоконструкции щита 0,4кВ

  Конденсаторная установка 

  УКРМ58-0,4-   100-33 1/3, 100 кВА
	шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт

шт

м

м

шт

т

шт
	2
6
3

32
6
27

12

50

38

2
15

50

68

1

0,4

2
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	Произвести  капитальный ремонт электрооборудования с заменой панелей щита 0,4 кВ на новые панели ВРУ с автоматическими выключателями вводных и отходящих фидеров, кабелей, измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии.  
	
	2.  Произвести монтаж:

Щит  НКУ 0,4кВ производства «Вектор», состоящий из:

-Счётчик эл.энергии СЭТ4ТМ.02М.11 
-Трансформатор тока ТШП 50/5 А

-Трансформатор тока ТШП 100/5 А

-Трансформатор тока ТШП 200/5 А

-Трансформатор тока ТШП 400/5 А

-Трансформатор тока ТШП 500/5 А

-Трансформатор тока ТШП 1500/5 А

-Амперметр ЭА0609 100А, кл.т.1,5

-Амперметр ЭА0609 50А, кл.т.1,5

-Амперметр ЭА0609 200А, кл.т.1,5

-Амперметр ЭА0609 400А, кл.т.1,5

-Амперметр ЭА0609 500А, кл.т.1,5

-Амперметр М4278 1,5кА, кл.т.1,5

-Вольтметр М42300, 0-500В, Кл.т.1,5
-Автоматический выключатель Schnieder        Electric MasterPact NW1600

- Автоматический выключатель Schnieder Electric Compact NS600A, STR22SE, с выдвижным цоколем
- Автоматический выключатель Schnieder Electric Compact NS400A, STR22SE, с выдвижным цоколем
	шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
	1

14

3
4
25

25

3

4

4

1

13

17

1

2

2

3
8
2
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	- Автоматический выключатель Schnieder Electric Compact NS250A, STR22SE, с выдвижным цоколем
- Автоматический выключатель Schnieder Electric Compact NS100A, STR22SE, с выдвижным цоколем
 - Автоматический выключатель Schnieder Electric Compact NS50A, STR22SE, с выдвижным цоколем

- Комплект установочный для ЩО-НКУ   0,4кВ

Щит освещения ЩО-12
Светильник ЛПО 3017,  лампы 2х36 
арт. LLPO1-3017-2-36-K01, IEK
Выключатель одноклавишный наружной установки ВС20-1-0-ББ, IEK
Трансформатор ТМГ 6/04 1000 кВА

  Конденсаторная установка УКМ58-0,4- 100- -33 1/3, 100 кВАр

  Наконечник кабельный медный 6-5-4

Наконечник кабельный медный 16-6-6

Наконечник кабельный медный П5-5 10мм2
Наконечник кабельный медный П6-6 16мм2
	шт

шт

шт

комп.

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт
	12
10
4

1

1
15

4

2

2

3

4

12

4
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Наконечник кабельный медный П8-6 25мм2
  Наконечник кабельный медный П9-8 35мм2
  Наконечник кабельный медный П10-8   

  50мм2
  Наконечник кабельный медный 70-10-13 
  70мм2
  Наконечник кабельный медный П15-10 95мм2
Наконечник кабельный медный П16-10 120мм2
Наконечник кабельный медно-алюминиев. DTL-25, IEK
Наконечник кабельный медно-алюминиев. DTL-35, IEK
Наконечник кабельный медно-алюминиев. DTL-50, IEK
Наконечник кабельный медно-алюминиев. DTL-120, IEK
Концевая муфта  1КВТп-4х (70-120)
Соединительная муфта  
1СТп (тк) 4х (70-120)
Концевая муфта  1КВТп-4х (25-50)
Соединительная муфта  
1СТп (тк) 4х (25-50)
	шт
шт
шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
	9

9

5

20

12

27
1

3

6

24

15
15
4
4
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Кабель АНРГ 3х120+1х70

Кабель  НРГ 3х10+1х6

Кабель  НРГ 3х35+1х16

Кабель  СБГ 3х120+1х50

Кабель  СБГ 3х70+1х35

Кабель  АСБ 3х120+1х70

Кабель  СБГ 3х25

Кабель  СБГ 3х16+1х10


	м

м

м

м

м

м

м

м
	10

25

25

25

20

20

20

50
	
	


Примечание:  1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением выше 1000В.

                        2. Работы выполняются поочерёдно на каждой секции шин.

 3. Ожидаемые условия производства работ для персонала завода:

-продолжительность рабочей недели-36 ч;

-дополнительный отпуск-1 день за каждый отработанный месяц; 

-талоны на молоко в дни работы;

-полное переодевание в санпропускнике.


















