ДОГОВОР № 
На выполнение работ по изготовлению, монтажу и наладке расширенной системы поддержания параметров воздушной  среды
 г. Санкт – Петербург                                                 «___»___________2015г.

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Филатова Олега Геннадиевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________________________________________

(полное (сокращенное) наименование организации в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице

__________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  __________________________________________________________________
                       (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по изготовлению, монтажу и наладке расширенной системы поддержания параметров воздушной  среды.
Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №________ от «___»________20___г.
1.2. Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ.

1.3. Работа выполняется в рамках контракта № 117-МИТ/2012 от 01.06.2012г. между ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (Генеральный заказчик) и АО «НИИЭФА».
II. Условия договора

2.1. Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием (далее – ТЗ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

III. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работы информацию;

б) сдать работу Заказчику досрочно;
в) привлекать к выполнению настоящего договора по согласованию с Заказчиком соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

г) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2. Заказчик вправе:

а)
проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работы;
б)
предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в)
в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работ в соответствие с указанными условиями;

г)
отказаться от оплаты результатов работы в случае их несоответствия требованиям ТЗ и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;
д) принять работу у Исполнителя досрочно.
3.3. Исполнитель обязан:

а)
выполнить работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ в предусмотренный настоящим договором срок;

б)
предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в)
Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий раздельный бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (их этапы).
3.4 Заказчик обязан:
а)
принять и оплатить работу в соответствии с настоящим договором.
IV. Сроки исполнения
4.1. Работа выполняется в сроки, указанные в календарном плане
При этом устанавливаются:

Начало работы - с даты вступления договора в силу;

Окончание работы –20.11.2015 года.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании срока действия настоящего договора,  определены ТЗ и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном ТЗ.

5.2.  По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах, прилагая к нему отчетные документы в соответствии с календарным планом. 

5.3. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
VI. Цена договора и порядок расчетов
6.1. За выполненную по настоящему договору работу Заказчик уплачивает Исполнителю _________________________ (цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС 18% ______________(цифрами и прописью) рублей в соответствии с протоколом соглашения договорной цены работ (приложение №3).

6.2. Цена настоящего договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Заказчику, а также стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ и причитающееся Исполнителю вознаграждение.
6.3.  Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от цены работ, указанной в п. 6.1 настоящего договора, в сумме _______ рублей (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС 18% ______________(цифрами и прописью) рублей, после подписания договора в течение 15 рабочих дней с даты предоставления Исполнителем счета на авансовый платеж и документов, перечисленных в пункте 8.1 раздела VIII настоящего договора, а также при наличии средств на оплату аванса, поступивших от Генерального Заказчика.
6.4. Оплата выполненной работы производится, исходя из цены работы, указанной в протоколе соглашения о договорной цене работ после документального подтверждения Исполнителем выполненной работы, в соответствии с условиями настоящего договора, в объеме произведенных авансовых платежей.
6.5. После полного зачета суммы аванса согласно пункту 6.4 настоящего договора оплата производится в течение 10 рабочих дней после сдачи Исполнителем  и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки работ, представления счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ, а также при наличии средств на оплату выполненных работ, поступивших от Генерального заказчика.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

6.6. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения работ производится Заказчиком в 5-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками. 

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
VII. Условия конфиденциальности
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

VIII.Обеспечение исполнения обязательств по договору

8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, поручительства или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере  суммы выплачиваемого аванса, а именно 30% процентов от цены настоящего договора т.е._______________________________рублей (сумма указывается цифрами и прописью);
 Обеспечение должно быть предоставлено не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты заключения договора и выплата аванса производится только после предоставления обеспечения. При предоставлении обеспечения в форме банковской гарантии, проект данной гарантии должен быть согласован с Заказчиком.

8.2. Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:
8.2.1. Требования к банкам, предоставляющим безотзывные банковские гарантии:
- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

- наличие системы страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

8.2.2. Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

Поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

8.3. Обеспечение возврата аванса может быть предоставлено в виде гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

При предоставлении обеспечения договорных обязательств к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписка из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

8.4. Срок действия обеспечения возврата аванса по настоящему договору должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 (шестьдесят) дней.

8.5. Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса, предоставленное путем перечисления Заказчику денежных средств, возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты выполнения Исполнителем договорных обязательств на сумму выплаченного аванса.
8.6. Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса предоставленное путем перечисления Заказчику денежных средств, удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

8.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

IХ. Ответственность Сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2. В случае неустранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи работы Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены работ, в результатах которой выявлены недостатки.

9.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения работ он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной цены  работ за каждый день просрочки.
9.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.6.  В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по настоящему договору, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего договора.
Х. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяц.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
ХI. Условия о раскрытии сведений Сторон
11.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику в рамках закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

11.3. Исполнитель дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
11.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.
ХII. Рассмотрение и разрешение споров
12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

12.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.
Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при 
Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
12.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (два) года.

ХШ. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
13.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ, по соглашению Сторон или по решению суда.
XIV. Заключительные положения
14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Стороны об изменении адреса и банковских реквизитов уведомляют друг друга в письменной форме в течение 3-х рабочих дней.

14.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- техническое задание (приложение №1);
- ведомость исполнения ОКР (приложение № 2);

- протокол соглашения о договорной цене (с приложениями, раскрывающими структуру цены) (приложение № 3).
XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	Сокращенное наименование Исполнителя

ОКПО / ОКОНХ


	АО «НИИЭФА»

ОКПО 08626377

ОГРН 1137847503067

	Юридический и почтовый адреса:


	Юридический и почтовый адреса:

196641, Санкт-Петербург,

п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3.



	ИНН /КПП
	ИНН 7817331468 КПП 781701001

	
	Расчетный счет № 40 702 810 615 000 004 870

Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в

	
	Санкт – Петербурге,

г. Санкт - Петербург

	Телефон

Факс
	Кор/сч. № 30101810200000000704

БИК 044030704

Телефон (812) 464-89-63

Факс (812) 464-79-79

	
	

	Исполнитель

(Наименование организации,

Должность руководителя
___________________/Ф.И.О./

«___» ______________2015г.
МП
	Заказчик

Генеральный директор

АО «НИИЭФА»

_________________ Филатов О.Г.
«___»_________________2015г.

м.п.



Приложение № 1

к договору №___________ 

от «___»__________2015 г.

	С О Г Л А С О В А Н О

Должность руководителя

___________________/Ф.И.О./

 «___» ______________2015 г.
	             У Т В Е Р Ж Д А Ю

       Генеральный директор 

           АО «НИИЭФА»

_________________ Филатов О.Г.

«_____»  _________________2015г.


Техническое задание 

                    на выполнение работ по изготовлению, монтажу и наладке расширенной системы поддержания параметров воздушной среды

Санкт-Петербург
2015 г.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ является заданием на выполнение работ по изготовлению, монтажу и наладке расширенной системы поддержания параметров воздушной среды» Акционерного общества «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО «НИИЭФА»), находящегося по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 3.

1.1. Полное наименование системы

«Расширенная система поддержания параметров воздушной среды» в помещениях стенда для испытания составных частей опытного образца модуля силового усилителя (МСУ), далее – Система.

1.2. Основание для выполнения работы
Договор на выполнение работы, заключаемый по результатам конкурса.

1.3. Срок выполнения работы

- начало работ  - с даты вступления договора в силу, 
окончание работ - 20.11.15.   
1.4. Заказчик и финансирующая организация

АО «НИИЭФА».

1.5. Исполнитель


Исполнитель определяется конкурсной процедурой.

2. Характеристика ОБЪЕКТА

2.1. Сведения о расположении, условиях эксплуатации и технологии производства испытательных работ 

2.1.1. Район расположения - г. Санкт-Петербург.

Месторасположение – помещения стенда №112, №110, 177, 177«а», 183«а» и 210 «а» (бункер) размещаются на первом этаже второго пролета корпуса 1 на отметке 0.00. Бокс обеспыливания  СБУ и оптических устройств  расположен над  помещениями стенда на 2-ом этаже на отметке 3.00.

 2.1.2. Основные характеристики помещений:


- высота до перекрытия – 2,5...2,75 м.;


- электроснабжение и электроосвещение помещений от существующих сетей с экранированием кабелей подвода питания от ЭМИ.

2.1.3. Условия эксплуатации:

-  режим работы смешанный – помещения стенда используются, как правило, в     рабочее время, стенд функционирует в 1 смену , 5 дней в неделю;

-   мест с механическим воздействием (вибрация, удары и т. п.) нет.

- имеется источник электромагнитных излучений – циклический разряд    высоковольтной   конденсаторной батареи в СБУ с кратковременным выделением тепловой энергии  ~ 7 МДж за ~ 1мс с периодичностью 5 раза в час;

- для перемещения оптических элементов используется штабелер с герметичными гелевым свинцово-кислотными тяговыми аккумуляторами фирмы «HAWKER GmbH» (Германия), зарядка которых осуществляется непосредственно в помещении №177.

2.1.4. Назначение и характеристики помещений приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.
Назначение и характеристики помещений стенда испытаний СБУ

	Наименова-ние
	Площадь

/объем/

высота,

м
	Назначение
	Кол-во

персонала с постоянным пребыванием

	пом. № 112

с тамбур-шлюзом

(новое)


	33,6/92,4/2,75
	Чистое помещение предназначено для переодевания персонала в чистую спецодежду, ввоза узлов и элементов конструкции СБУ, предварительной очистки от упаковочного материала  и доставки изделий в помещение «снаряжения кассет» №110 
	не более

 3 чел.

	пом. № 110

Помещение «снаряжения кассет»
	20,4/56,1/2,75
(24,4/67,1/2,75)*
	Чистое помещение предназначено для снаряжения  предварительно очищенных ламповых кассет и кассет с активными элементами  и перемещения подготовленных узлов с оптическими элементами в помещение № 177 и 177 «а»  с помощью штабелера
	не более

 4 чел.

	пом. № 177

Помещение «загрузки узлов с оптически-ми элемента-ми»
	20,2/55,6/2,75
	Чистое помещение предназначено для загрузки узлов с оптическими элементами в Секции блока усилительного (СБУ), размещаемые на уровне 3.00 м на 2-ом этаже, и обеспечения условий по параметрам воздушной среды для последующего проведения испытаний вышеуказанных узлов.
	отсутствует

	пом. № 177 «а»

Помещение «загрузки узлов с оптически-ми элемента-ми»
	11,9/32,5/2,73


	Чистое помещение предназначено для загрузки узлов с оптическими элементами в Секции блока усилительного (СБУ), размещаемые на уровне 3.00 м на 2-ом этаже, и обеспечения условий по параметрам воздушной среды для последующего проведения испытаний вышеуказанных узлов.
	отсутствует


	Бокс обеспыливания СБУ и оптических устройств
	74,0/222,0/3,0
(9,0/27,0/3,0)*
	Чистое помещение предназначено для проведения испытаний узлов с оптическими элементами
	отсутствует

	пом.№ 210 «а» (бункер)

приточно-вытяжная венткамера


	18,7/46,6/2,5


	помещение приточно-вытяжной венткамеры
	отсутствует

	пом.           № 183 «а» 


	18,4/47,9/2,6
	 техническое помещение
	-

	пом.№ 183  

помещение

камераль-ное


	47,8/110/2,3


	камеральная обработка результатов испытаний изделий, работа с документами и т.п.
	3 чел.


Примечания: 1. Категория по взрывопожарной опасности всех помещений стенда испытаний СБУ – В3, класс зоны по ПУЭ – П-IIа.

                       2. * - размер помещения до реконструкции.

2.1.4 Технология производства испытательных работ в «чистых» помещениях стенда СБУ (пом.№110, пом.№112, пом.№177,  пом.№177 «а», пом.210).


Подготовительные работы по снаряжению кассет с оптическими элементами осуществляются в пом.№112 и пом.№110 (см. табл. 2.1).


Обслуживающий персонал перемещает на штабелере кассеты из  пом. №110 в пом.№177 «а» и осуществляет их загрузку в Секцию блока усилительного (СБУ),  которая расположена над  пом. №177 и № 177 «а».


Стенд СБУ работает в четырех режимах «ПОДГОТОВКА», «ПУСК», «РАЗРЯД (ВЫСТРЕЛ)», «ОТКАЧКА». 


В помещениях стенда №112, 110, 177, 177 «а» осуществляется постоянный принудительный  воздухообмен (приток/вытяжка).

В режиме «ПОДГОТОВКА» осуществляется принудительный воздухообмен (приток/вытяжка) в боксе обеспыливания СБУ и оптических устройств, а также рециркуляция воздуха внутри бокса.


Максимальная длительность режима работы «ПОДГОТОВКА» составляет –  4 часа.

В режиме работы «ПУСК» в СБУ с установленными узлами с оптическими элементами осуществляется прокачка сухого азота с расходом ~ 60 нм3/ч под абсолютным давлением, равным 1.1 бар для создания вокруг оптических элементов инертной атмосферы. 


После создания вокруг оптических элементов инертной атмосферы осуществляет режим работы «РАЗРЯД (ВЫСТРЕЛ)».


В этом режиме производится разряд высоковольтных (25кВ) конденсаторной батареи с суммарной энергией ~ 7 МДж за время ~1 мс, при этом, практически вся электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Максимальная частота разрядов и режимов «ПУСК» - 5 раза в час. Номинальная

длительность режима «ПУСК» - 10 мин будет уточнена опытным путем, в будущем году она может быть увеличена до 4 часов.


После окончания испытаний осуществляется отключение подачи азота в СБУ и стенд автоматически переходит в режим работы «ОТКАЧКА». 


В этом режиме осуществляется автоматическое принудительное вентилировании колпака в течении 10-15 минут с целью восстановления концентрации кислорода до санитарных норм.


После окончания режима работы «ОТКАЧКА» обслуживающий персонал осуществляет  разгрузку узлов с оптическими элементами из СБУ.


При аварийном разрыве газопроводов азота,  разгерметизации воздуховодов или загрузочного люка колпака при проведении испытаний на стенде СБУ с целью исключения возможных утечек  азота в смежные помещения должно быть предусмотрено автоматическое срабатывание отсечных клапанов на линиях подачи азота в СБУ с выдачей звуковой и световой сигнализации.

 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ


3.1. Целями работы является создание расширенной системы поддержания параметров воздушной среды.

Расширенная система должна обеспечивать:


- поддержание требуемых параметров воздушной среды в помещениях стенда с учетом технологии испытаний в СБУ;


- защиту персонала, испытательного оборудования и окружающей среды от вредных и опасных факторов;

- повышение эффективности, безопасности и культуры технологического процесса.

3.2. В ходе работы должна быть, изготовлена, собрана, испытана и введена в эксплуатацию расширенная система поддержания параметров воздушной среды.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Требования назначения и функции

4.1.1. Система предназначена для обеспечения нормального функционирования испытательного оборудования и проведения технологических процессов, оптимальных санитарно-гигиенических условий для пребывания персонала, защиты персонала и окружающей среды от вредных и опасных факторов.

4.1.2. Основные функции системы:


- обеспечение оптимальных параметров микроклимата помещений (чистота воздуха, расчетная температура и относительная влажность воздуха, подвижность воздуха);


- обеспечение требуемых параметров воздушной среды с учетом технологии испытаний  СБУ;

- исключение возможности перетекания воздушных масс из грязных зон в “чистые” помещения;

- удаление загрязненного воздуха из помещений.

4.2. Требования к характеристикам назначения

4.2.1  Система должна обеспечивать:

- Поддержание температуры и относительной влажности воздуха в помещениях стенда в соответствии  с СанПиН 2.2.4.548-96 (см. справочно табл. 4.1.);
Таблица 4.1.

   Температурные и влажностные характеристики помещений

	Помещение
	Категория работ
	Оптимальный диапазон температур,

°С
	Допустимый диапазон температур,

°С
	Относительная влажность,

%

	
	
	Холодный период
	Теплый период
	Холодный период
	Теплый период
	Оптимальная
	Допустимая

	пом. 110,  112 пом.№177,177а
	IIа
	19 - 21
	20 - 22
	17 - 23
	18 - 27
	40 - 60
	15 - 75

	пом.№183

камеральное

(на перспективу)
	Iа
	22 - 24
	23 - 25
	20 - 25
	21 - 28
	
	


Примечание: 

 1. Требуемая температура воздуха в приточно-вытяжной венткамере +16°С.

     согласно СНБ 3.02.03-03.

- При расчетных параметрах климата вне здания, возможность поддержания оптимального диапазона температур и влажности;

- Шаг уставки регулирования температуры - 1°С;

- Классы чистоты поступающего воздуха и кратность воздухообмена согласно 

   табл. 4.2.

Таблица 4.2.    Требования к чистоте воздуха и кратности воздухообмена

	Наименование

помещения
	Класс чистоты поступающего воздуха по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002
	Кратность воздухообмена

	пом.№ 110, пом.№ 112
	ИСО 7
	20-70 м3/ч на 1м2 площади помещения, но не менее 75м3/ч на 1чел.

	пом.№ 177,  пом.№177 «а»
	ИСО 7
	20-70 м3/ч на 1м2 площади помещения

	Бокс обеспыливания СБУ и оптических устройств
	ИСО 7
	20-70 м3/ч на 1м2 площади помещения

	пом. №183 камеральное (на перспективу)
	не нормируется
	75м3/ч на 1чел.

	пом.№ 210 «а» приточно-вытяжная венткамера
	не нормируется
	приток – 2 ч-1 

            вытяжка- 1 ч-1 

	пом.№ 183 «а» (на перспективу)
	не нормируется
	 приток-отсутствует

вытяжка-1 кратная


4.2.2 Обеспечить повышенное давление в помещениях стенда по отношению к окружающим помещениям. Перепад давления должен составлять:

а) Между помещениями стенда (№112, №110, №177 и №177 «а»)  и окружающими коридорами и помещениями, не относящимися к стенду – 15-25 Па;

Приведенные значения должны быть уточнены по результатам пуско-наладочных работ..

4.2.3 Расширенная система должна обеспечивать два режима работы:


а) Рабочий;

б) Дежурный (при отсутствии обслуживающего персонала).


В дежурном режиме допускается повышение/снижение температур до крайних значений (летом до верхнего предела, зимой до + 16ºС).
4.2.4. Должна быть исключена возможность перетекания воздушных масс из окружающих грязных зон в помещения стенда, в т. ч. при кратковременном (на время прохода персонала и ввоза узлов оптических элементов, конструкции СБУ) открытии  дверей .

4.2.6 Система должна удовлетворять санитарно-гигиеническим, эксплуатационным, технологическим и другим требованиям в соответствии с действующими нормами и правилам.

4.3. Конструктивные и компоновочные требования

4.3.1 Расширенная система поддержания параметров воздушной среды должна обеспечивать требуемую чистоту воздуха и параметры микроклимата, с учетом увеличения размера бокса обеспыливания СБУ и оптических устройств и изменения конфигурации и объема помещений стенда. 

4.3.2 Для обеспечения класса чистоты воздуха в помещениях  ИСО 7 по ГОСТ 14644-1  должна быть использована 3-х ступенчатая система очистки с фильтрами класса G4, F9 и Н13 по ГОСТ Р 15251-99. На последней ступени фильтрации при непосредственном входе в чистые помещения должны быть использованы фильтры НЕРА потолочного или настенного типа.

4.3.3 Для обеспечения класса чистоты воздуха ИСО 7  в боксе обеспыливания СБУ и оптических устройств должна быть предусмотрена рециркуляционная очистка воздуха с помощью фильтра НЕРА класса Н14.

4.3.4 При создании расширенной системы поддержания параметров воздушной среды максимально использовать существующее оборудование и инженерные коммуникации.

4.3.5 В Системе должны быть реализованы технические решения, направленные на снижение шума и вибраций от работающего оборудования, а именно: использование малошумных вентиляторов, применение шумопоглощающих кожухов, установка шумоглушителей и вибровставок, монтаж воздуховодов с учетом скоростей воздуха, отвечающих акустическим требованиям. Уровень шума в помещениях стенда с постоянным пребыванием персонала не должен превышать 40 дБ (А).

4.4. Требования к электроснабжению и системе управления 

4.4.1. Электропитание Системы должно осуществляться от распределительного щита, расположенного в границах стенда. 


4.4.2. Параметры сети переменного тока для электропитания системы:

Напряжение, В

3х380/220 (- 5 - + 10%);

Частота, Гц


50 (± 0.1)

4.4.3. Электроснабжение здания осуществляется по I категории надежности электроснабжения от двух независимых  трехфазных вводов сети ~ 3х380В  50 Гц переменного тока с глухозаземленной нейтралью. 

4.4.4.  В связи с тем, что СБУ является источником электромагнитных излучений из-за циклических разрядов высоковольтной конденсаторной батареи, щиты управления с контроллерами, электропитание и прокладка силовых  и слаботочных проводок должна отвечать Российским требованиям по электромагнитной совместимости, помехозащищенности и исключению помех: 

- ГОСТ Р 50746-2000. Совместимость технических средств электромагнитная.  Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний"
(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 08.12.2000 N350-ст) 

- РД 34.20.116-93. Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех (утв. Решением РАО “ЕЭС России” от 29.06.1993 NЭ-1/93)

- ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006). Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N510-ст).

В частности, кабели электропитания щитов управления и электродвигателей вентиляторов должны быть проложены в заземленных на глухозаземленную нейтраль экранах, а электропитание контроллеров щитов управления должно быть выполнено через сетевой помехоподавляющий фильтр.

     4.4.5. Используемые в Системе  кабели и проводки не должны содержать галогенов 

4.5. Требования стойкости к внешним воздействиям

4.5.1. Система и ее элементы должны сохранять спецификационные технические характеристики после и при воздействии внешних факторов, номенклатура которых определена в ГОСТ 21964-76 «Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики».
4.5.2. Система должна соответствовать требованиям вида климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
4.5.3. Защита системы от непреднамеренных действий должна обеспечиваться за счет подбора элементов с необходимыми параметрами и выбора мест и технологий установки.


4.5.4. Система предназначена к эксплуатации  в закрытых помещениях (исключая элементы, расположенные вне здания) при следующих условиях:

- температура - плюс 20 ± 8°С;

- относительная влажность воздуха - 15-80%;

- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630- 800 мм рт. ст.).

4.5.5. Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, не содержащая токопроводящей пыли в концентрации более 0,7·10-6 кг/м3.
4.6. Требования надежности

4.6.1. Номенклатуру и общие правила задания показателей надежности установить в соответствии с ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения» и ГОСТ 27.003-90 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности» как для изделий конкретного назначения многократного циклического применения, отказы которых или переход в предельное состояние при применении по назначению не ведет к катастрофическим последствиям.

4.6.2. Требования к долговечности и сохраняемости:
- Срок службы - не менее 10 лет.

- Срок сохраняемости (без переконсервации) - не менее 10 лет.

4.6.3 Требования по безотказности:
- Наработка на отказ для Системы в целом - не менее 5000 ч.

4.6.4. Требования к готовности и ремонтопригодности:

- Коэффициент готовности - не менее 0,99.

- Среднее время восстановления - не более 8 ч.

4.6.5. Оборудование и материалы, используемые в системе, должны иметь все необходимые сертификаты соответствия и гарантии изготовителей на срок не менее 1 года. 

4.6.6. Для повышения надежности и отказоустойчивости Системы необходимо предусмотреть периодическое сервисное обслуживание. 

4.7. Требования эргономики и производственной эстетики

4.7.1. Общие требования эргономики и производственной эстетики в соответствии с ГОСТ 20.39.108-85 «Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора».

4.7.2. Требования эргономики и производственной эстетики в объеме следующих характеристик:

а) характеристик рабочих мест обслуживающего персонала:

- пультов (щитов, шкафов и т. п.) управления;

- средств отображения информации;

- органов управления.

б) характеристик взаимодействия обслуживающего персонала с системой:

- безошибочности работы обслуживающего персонала при управлении системой.

4.7.3. Компоновка и обозначение органов управления и средств отображения информации на пультах (щитах, шкафах и т. п.) управления, должны обеспечивать безошибочность и быстродействие обслуживающего персонала, удобство и безопасность работы.

4.7.4. Цветовое оформление элементов (пульты управления, средства отображения информации и т. д.) должно соответствовать их функциональному назначению и обеспечивать быстроту их распознавания и поиска в условиях эксплуатации.

4.8. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

4.8.1  Время непрерывной работы Системы – круглогодичное, 24 часа в сутки, при необходимости. 

4.8.2. Текущая эксплуатация и обслуживание реализуются техническими и организационными средствами Заказчика. 

4.8.3. Периодическое техническое обслуживание системы должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации Исполнителя и поставщиков покупных изделий. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания: квартальная, полугодовая, годовая.

4.8.4. В процессе проведения периодического технического обслуживания должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка элементов, проверка контактных соединений, проверка параметров работоспособности элементов и тестирование их взаимодействия.

4.8.5. Восстановление работоспособности системы должно проводиться в соответствии с инструкциями Исполнителя и поставщиков комплектующих изделий и завершаться проведением его тестирования.

4.8.6. Система должна быть ремонтопригодной и укомплектована ЗиП. ЗиП должен рассчитываться с учетом модульности элементов и отказоустойчивости каждого из них.

4.8.7. Замена неисправных элементов из набора ЗИП должна производиться при кратковременной (не более 2-х часов) остановке системы. Замена элементов, не входящих в ЗИП, должна осуществляться в сроки, указанные поставщиком и организацией, обслуживающей систему, но не более чем 8 (восемь) недель на доставку оборудования и 1 (одна) неделя на физическую замену на месте. 

4.8.8. Ремонтопригодность системы должна обеспечиваться доступом ко всем элементам, подлежащим обслуживанию и ремонту.

4.8.9. Размещение элементов системы должно соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности.

4.8.10. Оборудование системы должно храниться в упаковке Исполнителя в складских помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности не более 80(.

4.8.11. Условия хранения элементов системы у Исполнителя и Заказчика должны обеспечивать сохранность его качества, предохранение от коррозии, загрязнений, механических повреждений и деформаций.

4.9. Требования транспортабельности

Условия транспортирования элементов системы должны обеспечивать сохранность их качества, предохранение от коррозии, загрязнений, механических повреждений и деформации.

4.10. Требования безопасности

4.10.1. Система должна соответствовать требованиям:

а) Правил устройства электроустановок (действующая редакция);

б) Постановления Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";

в) Иным нормативно-техническим требованиям, относящимся к системе или ее аналогам.

4.10.2. Система должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации и обслуживании, при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими нормами и правилами.

4.10.3. В составе системы не должно быть материалов, веществ, газов, которые бы причиняли вред окружающей природной среде, здоровью обслуживающего персонала при хранении, транспортировке, эксплуатации и обслуживании.
4.10.4. При эксплуатации системы должна быть обеспечена безопасность следующих видов:

- электробезопасность;

- пожаробезопасность;

- безопасность обслуживания.

4.10.5. Конструктивное исполнение, применяемые материалы, хладоносители,  и пр. должны исключать возможность:

- образования очагов возгорания и взрывчатых смесей;

- появления электрического напряжения на органах управления, других частях оборудования, воздуховодах и т. п.

4.10.6. Уровень шума, создаваемые техническими средствами Системы, в помещениях стенда с постоянным пребыванием персонала не должен превышать 40 дБ (А).

4.10.7. Уровень вибраций в местах расположения оборудования и приборов стенда не должен превышать требуемых значений. Перечень указанного оборудования и приборов, места его расположения и требования по виброустойчивости согласовать с Заказчиком.

4.10.8. Уровень освещенности в электрических и иных щитах (шкафах) должен обеспечивать свободное считывание маркировки проводников, подключенных к слотам, платам, разъемам, колодкам, контактным группам и т. п., и должен составлять не менее 200 лк.

4.11. Требования стандартизации и унификации

Элементы системы должны быть, как правило, типовыми, выполненными в соответствии с национальными или международными стандартами.  

4.12. Требования технологичности

4.12.1. Технология изготовления, сборки и обслуживания системы  должна обеспечивать восстановление ее работоспособности в процессе проведения обслуживания и ремонта.

4.12.2. Конструктивные и технологические решения должны обеспечивать:

· удобный доступ к элементам системы, требующим замены и регулировки в процессе эксплуатации;

· возможность быстрой замены элементов системы в процессе наладки, обслуживания и ремонта.

4.13. Перечень основных нормативных и законодательных документов, которыми необходимо руководствоваться при изготовлении,  монтаже и пуско-наладке расширенной Системы

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

·  СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противо​пожарные требования»;

·  ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требова​ниях пожарной безопасности»;

· Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

· ГОСТ ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». Часть 4 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»;

· VDI 2083, Blatt 2.Reinraumtechnik.Bau, Betrieb fyn Instandhaltug.- Cnfylfhn МВШ 2083.Часть2.Техника чистых помещений. Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание.

· ВСН 353-86 .Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей.

·  ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности». 

·  ГОСТ 12.3.018-79 «Система СНиПов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»

·  ГОСТ 12.4.021-75* «Система СНиПов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования»

· СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".

· Федеральный закон от мая 1999г. №96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».

·  СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

·  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»
·  СНиП 3.05.07-85. «Системы автоматизации»;

· Правила устройства электроустановок потребителей;

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

·  ГОСТ Р 50571.8-94.ч.4. Требования по обеспечению безопасности. Общие  требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током..
·  РД 34.20.116-93. Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех (утв. Решением РАО “ЕЭС России” от 29.06.1993 NЭ-1/93).

·  ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006). Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N510-ст).

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Изготовление и сборка системы должны проводиться с учетом наименьших материальных затрат на эксплуатацию, ремонт и содержание в процессе консервации.

6. ТРЕБОВАНИЯ к сырью, материалам и комплектующим изделиям

6.1. Материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления и сборки Системы, должны обеспечивать ее надежную работу в течение всего срока службы с учетом заданных условий эксплуатации.

6.2. Материалы и покупные изделия должны быть разрешенными в отрасли, иметь минимальную номенклатуру и не содержать специальных требований к условиям поставки.

6.3. Качество и свойства материалов и покупных изделий, идущих на изготовление, сборку и ремонт системы, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами поставщиков. При отсутствии или неполноте сертификата или маркировки Исполнитель должен провести все необходимые испытания с оформлением их результатов протоколом, дополняющим или заменяющим сертификат поставщика материала или покупного изделия.
6.4. Материалы и покупные изделия, приобретенные за рубежом, должны соответствовать требованиям национальных стандартов РФ и иметь сертификат соответствия установленным нормам. 

6.5. Число дефицитных материалов и покупных изделий должно быть минимальным.

6.6. Покупные изделия и другие элементы системы должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой  по их изготовлению.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. Консервация элементов системы должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования» и технической документацией.

7.2. Консервация должна обеспечивать защиту от коррозии при транспортировании и хранении не менее шести месяцев со дня поставки Заказчику.
7.3. Упаковка должна обеспечивать защиту элементов системы от воздействия механических и климатических факторов на период транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
7.4. Все отверстия, штуцеры, муфты, трубопроводы должны быть закрыты пробками или заглушками для защиты от загрязнений и повреждений уплотняемых поверхностей.
7.5. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к Системе, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета сварить (заклеить) герметично.
7.6. Если система поставляется в виде нескольких грузовых мест, техническую документацию упаковать в грузовое место № 1.
7.7. Маркировку транспортной тары выполнить в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

8.1. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением соответствующих актов. Выполнение последующих работ  при отсутствии Актов освидетельствования предшествующих скрытых работ  запрещается.

8.2. Исполнитель за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты элементов помещений, конструкций, изделий, деталей и оборудования, возникших при проведении  работ по вине Исполнителя.

8.3. Перед проведением работ, определенных в настоящем Техническом задании, на территории Заказчика, Исполнитель назначает ответственное лицо и предоставляет Заказчику приказ о назначении данного лица.

9. Специальные требования

9.1 Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую для работы Техническую документацию.

9.2. Сроки подготовки и передачи Документации определяются условиями договора и календарным планом. Получение Исполнителем документации и других исходных данных выполняется с выездом к Заказчику. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя для получения необходимой информации.

9.3. Настоящее Техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке. 

9.4. Гарантии Исполнителя:

9.4.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие системы требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
9.4.2. Для смонтированной Системы должны устанавливаться следующие гарантийные сроки и наработка:
- гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев;
- срок хранения - не менее десяти лет;
- наработка на отказ - не менее 5000 ч.

10. Этапы выполнения работы

10.1. Работа выполняется в один этап (см. табл. 10.1) 

Таблица 10.1.                                
Этапы выполнения работы

	№

этапа
	Содержание этапа
	Сроки выполнения
	Отчетная

документация

	I
	Изготовление и монтаж расширенной системы поддержания параметров воздушной среды;

Пуско-наладочные работы.
	с даты вступления договора в силу-

20.11.15 


	1. Техническая и эксплуатационная документация на комплектующие изделия.

2. Сертификаты на покупные изделия и материалы.

3. Эксплуатационная документация (инструкция по эксплуатации).

4. Технический паспорт расширенной Системы.

5. Акт комплексной пуско-наладки.

6. Акт комплексного испытания расширенной Системы. 

Акт сдачи-приемки работ


11. Порядок выполнения и приемки этапов

11.1. В ходе выполнения работы Исполнитель должен:

11.1.2. Передать Заказчику:

- Расширенную систему поддержания параметров воздушной среды;

- Техническую и эксплуатационную документацию на комплектующие изделия;

- Сертификаты на материалы и комплектующие изделия (при необходимости);

- Комплект эксплуатационной документации на расширенную систему, разработанной с учетом требований стандартов ЕСКД, ГОСТ 2.601-95;

- Технический паспорт расширенной системы;

11.1.3. Провести комплексную пуско-наладку и тестовую эксплуатацию Системы совместно со специалистами Заказчика.

11.2. Сдача-приемка работы оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки.

11.3. Сдача-приемка производится только после подтверждения достижения указанных в настоящем ТЗ параметров.

11.4. Отчетная документация передается Заказчику в трех экземплярах на бумажных носителях и одном экземпляре на электронном носителе (CD или DVD диск).

11.5. При выполнении и передаче документации на электронном носителе соблюдать требования ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения».

	Исполнитель

_______________ /Ф.И.О./
	Заказчик

Начальник испытательного стенда КЛ-1
______________ Федотов О.Г.



Приложение № 2

к договору № ____________
от «___»_________20        г.
Календарный план
выполнения работ по изготовлению, монтажу и наладке расширенной системы поддержания параметров воздушной  среды
	№№

пп
	Перечень этапов
	Отчетные

документы


	Сроки выполнения
	Цена

(тыс. руб.)

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Изготовление и монтаж расширенной системы поддержания параметров воздушной среды;

Пуско-наладочные работы.
	1. Техническая и эксплуатационная документация на комплектующие изделия.

2. Сертификаты на покупные изделия и материалы.

3. Эксплуатационная документация (инструкция по эксплуатации).

4. Технический паспорт расширенной Системы.

5. Акт комплексной пуско-наладки.

6. Акт комплексного испытания расширенной Системы. 


	С даты вступления договора в силу
	20.11.2015
	

	Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом


	Исполнитель
(Наименование организации,

Должность руководителя
___________________/Ф.И.О./

«___» ______________20        г.
МП
	Заказчик

Генеральный директор

АО «НИИЭФА»

_________________ Филатов О.Г.
«___»_________________20 15г.

м.п.



Приложение № 3

к договору № 

от «___»____________20       г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене 
выполнения работ по изготовлению, монтажу и наладке расширенной системы поддержания параметров воздушной  среды
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор АО «НИИЭФА» Филатов Олег Геннадиевич и от лица Исполнителя –_____________________________________________(Должность, фамилия, имя, отчество) удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены ОКР в сумме: _______________ (цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС 18% - _______________ (цифрами и прописью) рублей.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Исполнитель

(Наименование организации,

Должность руководителя
___________________/Ф.И.О./
«___» ______________2015г.
МП
	Заказчик
Генеральный директор

АО «НИИЭФА»

_________________ Филатов О.Г.
 «___»_________________2015г.

м.п.



	
	



	
	Приложение № 1
к протоколу соглашения о          договорной цене

по договору  №                от «___»___________20            г




СТРУКТУРА ЦЕНЫ
на  выполнение работ по изготовлению, монтажу и наладке расширенной системы поддержания параметров воздушной  среды
	№ пп
	Предметные статьи расходов
	Итого

(тыс.руб.)

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы и комплектующие 
изделия
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда 30,28%
	

	1.5.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.5.1.
	- командировочные расходы
	

	2.
	Накладные  расходы 
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль (            % от расходов собственными силами) 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	9.
	Договорная цена
	


Руководитель организации  





(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер







(Ф.И.О.)
Приложение № 1  к структуре цены

по договору  № 
                                            от «___»___________20г

            Расшифровка затрат по статье «Расходы на оплату труда» 

	Должность исполнителей
	Кол-во исполнителей
	Продолжитель-ность работы

(мес)
	Трудоемкость (чел/мес)
	Среднемесячная 

заработная  плата (руб.)
	ФОТ

Всего (руб.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


Ведущий инженер






(Ф.И.О,)

Экономист







(Ф.И.О,)


Приложение № 2 к структуре цены

по договору  №  

                                            от «___»___________20            г

Расшифровка

затрат по статье " Материалы и комплектующие изделия "
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер
	Кол - во.
	Цена за единицу 
	Общая сумма 

(в рублях)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	


Ведущий инженер






(Ф.И.О,)

Экономист







(Ф.И.О,)

Приложение № 3  к структуре цены

по договору  №                   

                                            от «___»___________20         г

Расшифровка затрат по статье " Командировочные расходы " 

	Место и цель командировки
	Количество командированных
	Количество командировок
	Продолжитель-ность ком-ки, дней
	Расходы ( руб)
	Всего затрат на командир-ки 

(руб.)

	
	
	
	
	Суточные
	Квартирные
	Проезд
	

	
	
	
	
	в день
	всего
	в день
	всего
	В оба конца
	Всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	


Ведущий инженер






(Ф.И.О,)

Экономист







(Ф.И.О,)

PAGE  

