Приложение № 1

к Договору подряда

от «___»__________2012 г. №_______________

# по техническому обслуживанию КТП  ЗАО «Далур»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ЗАО «Далур» |
|  | _________________ А.А. Дементьев |
|  | «__ »___________________2012 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КТП ЗАО «ДАЛУР».

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя и их реквизиты

Заказчик:

ЗАО «Далур»

Адрес юридический: 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42

Адрес фактический: 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42

Платежные реквизиты: р/с: 40702810932090100157 в в Курганском ОСБ №8599, г. Курган, к/с 30101810100000000650, БИК 043735650, ИНН 4506004751, КПП 450650001

Телефон/факс: 8(3522) 60-00-36

Исполнитель:

__________________

Адрес юридический: __________________________________________________

Адрес фактический: __________________________________________________

Платежные реквизиты: р/с: _________________ к/с _________________ ,  БИК _________, ИНН ____________, КПП ____________.

Телефон/факс: _______________

  - Сведения об источнике и порядке финансирования работ

Источник финансирования – Договор подряда.

Порядок финансирования работ определяется условиями Договора.

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по ТО КТП по замене, ремонту и наладке отдельных узлов и элементов определяется технической документацией на ТО и эксплуатацию КТП и оформляется в соответствии с требованиями технической документации.

Монтаж и наладка осуществляется в соответствии с требованиями технической документации на КТП.

Эксплуатация оборудования КТП осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на данное оборудование.

2. ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Основными целями ТО КТП ЗАО «Далур» является поддержание и восстановление работоспособности оборудования путем обслуживания, ремонта и замены изношенных деталей и узлов с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить его надежную и экономичную работу.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КТП.

  - Общие требования

    - Техническое обслуживание КТП ЗАО «Далур» должны быть организованы в соответствии с видами и методами обслуживания и ремонта (ГОСТ 18322 — 78).

    - Обслуживание  КТП ЗАО «Далур» должно заключаться в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным к  этим работам персоналом.

    - Техническое обслуживание КТП  ЗАО «Далур» должно проводиться только допущенным персоналом.

    - По завершению работ по техническому обслуживанию КТП ЗАО «Далур» все нарушенные в результате проведенных работ пломбы (специальные маркировочные знаки), должны быть восстановлены.

    - На случай выхода из строя элементов электрооборудования КТП для их замены необходимо предусмотреть складской резерв.

    - При производстве плановых (профилактических) работ в КТП их надежность не должна снижаться.

  - Требования к численности и квалификации обслуживающего персонала и  режиму его работы.

    - Количество персонала, обслуживающего КТП ЗАО «Далур», должно удовлетворять объему реализуемых функций в соответствии с нормативно-технической и эксплуатационной документацией и объему выполняемых работ и поставленным задачам в соответствии с действующим Договором.

    - Персонал должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и инструкциями по эксплуатации.

    - К обслуживанию КТП ЗАО «Далур» допускается персонал, проинструктированный по технике безопасности и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

    - К выполнению работ допускаются лица, прошедшие проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройства электроустановок», «Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации  электроустановок», имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

  - Требования к безопасности.

    - При работе с устройствами КТП опасным производственным фактором является напряжение 10кВ  и 380В 50 Гц в силовой электрической сети. В целях защиты персонала от поражения электрическим током все внешние токопроводящие элементы КТП, которые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

    - При проведении ремонтных работ должны быть произведены необходимые отключения и оформлена необходимая документация.

    - При техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации КТП необходимо руководствоваться требованиями документов: ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.

    - При техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации КТП необходимо соблюдать требования безопасности, установленные «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001) и  ПУЭ.

    - Ремонт и техническое обслуживание КТП  должны производить специалисты, имеющие соответствующую группу допуска и квалификацию по эксплуатации и ремонту электрооборудования, представляющая организация должна входить в СРО.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КТП ЗАО «Далур»

Техническое обслуживание КТП ЗАО «Далур» должно включать следующие виды деятельности:

- Выполнение регламентных работ;

- Выполнение ремонтно-восстановительных работ;

- Внеплановые работы.

  - Регламентные работы

4.1.1 	Регламентные работы проводится с целью предупреждения сбоев в работе как отдельных частей КТП, так и всей в целом.

4.1.2 	Регламентные работы проводятся в соответствии с «Графиком выполнения работ».

    - Регламентные работы включают в себя:

- проверку надежности крепления и исправности видимой части заземления;

- проверку надежности контактов токопроводящих частей, нормально находящихся под напряжением, смазка, простейшая регулировка;

- проверку и, при необходимости, замену предохранителей и автоматических выключателей;

- проверку масла 1 (один) раз в год на эл.прочность;

- проверку уровня масла в силовом трансформаторе (при необходимости – доливка);

- контроль состояния расширителя, маслопровода, маслоуказательного стекла, спускных кранов, включая необходимый ремонт и обслуживание;

- проверку и обслуживание релейной защиты на КТП № 1, 2, 3, 8, 13, 16;

- ревизию контактных соединений и проверку качества уплотнения      проходных изоляторов;

- проверку крепления изоляторов на кронштейнах, при необходимости - замену изоляторов;

- частичное окрашивание оборудования;

- частичный ремонт вторичной коммутации;

- чистку и смазывание рабочих контактов разъединителей, ВН, автоматических выключателей, рубильников, дугогасильних камер, регулирование приводов, блокировок и их механизмов;

- очистку от пыли и грязи;

- обмыв изоляторов и высоковольтных вводов бензином или аналогичной жидкостью;

- регулировку коммутационной аппаратуры (по необходимости);

- и другие работы, не требующие значительных затрат.

  - Ремонтно-восстановительные работы

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью восстановления работоспособности КТП при обнаружении отказов.

    - Ремонтно-восстановительные работы включают в себя замену вышедшего из строя оборудования КТП (за исключением силового трансформатора и оборудования требующего значительных затрат);

  - Внеплановые работы

    - Внеплановые работы проводятся по требованию Заказчика.

Состав и стоимость внеплановых работ определяется дополнительным соглашением к Договору по техническому обслуживанию КТП ЗАО «Далур».

- Требования к документированию.

При составлении Документов необходимо следовать существующим нормам и требованиям:

    - Каждому отчетному документу должен быть присвоен индивидуальный номер.

    - Завершение всех этапов работ, замена неисправного оборудования и ввод в действие оборудования КТП должны заканчиваться оформлением документов, виды и состав которых должны соответствовать существующим нормам и требованиям.

    - Все документы на бумажном носителе должны быть сброшюрованы в книги или тома.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:                                                                       Исполнитель:

Главный энергетик ЗАО «Далур»                           _________________( должность)

____________ С.И. Лыгалов                                    _________________ (Ф.И.О)