## Блок №1
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104222443 | 10JNA10AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300/300 | 2,15 | 150 | теплоноситель I контура |  | 1500 | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2 (стр. 175, 176), рисунок Б.8.1 (стр. 174) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2015-12-31 | 2016-01-14 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5476707.6074
2 | 2.ИСУП.104222444 | 10JNA20AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300/300 | 2,15 | 150 | теплоноситель I контура |  | 1500 | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2 (стр. 175, 176), рисунок Б.8.1 (стр. 174) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2015-12-31 | 2016-01-14 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5476707.6074
3 | 2.ИСУП.104222445 | 10JNA30AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300/300 | 2,15 | 150 | теплоноситель I контура |  | 1500 | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2 (стр. 175, 176), рисунок Б.8.1 (стр. 174) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2015-12-31 | 2016-01-14 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5476707.6074
4 | 2.ИСУП.104222446 | 10JNA40AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 300/300 | 2,15 | 150 | теплоноситель I контура |  | 1500 | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2 (стр. 175, 176), рисунок Б.8.1 (стр. 174) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2015-12-31 | 2016-01-14 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5476707.6074
5 | 2.ИСУП.104222455 | 10KBA15AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 100 | 18 | 300 | тепл. I к. акт. 1,3x1011 Бк/м3 |  |  | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0102-E | 2-05.1-201тм п.132 (2-17-2т НВАЭС-2 п.7) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-05.1(BEL_101123880) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UJA. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | См. таблицы Б.2.1 и Б.2.2 (стр. 161, 162) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008, ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-05 | 2016-01-19 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 76761
6 | 2.ИСУП.104222456 | 10KBA16AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 100 | 18 | 300 | тепл. I к. акт. 1,3x1011 Бк/м3 |  |  | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0103-E | 2-05.1-201тм п.132 (2-17-2т НВАЭС-2 п.7) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-05.1(BEL_101123880) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UJA. Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | См. таблицы Б.3.1 и Б.3.2 (стр. 163, 164) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008, ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-05 | 2016-01-19 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 76761
7 | 2.ИСУП.104222457 | 10KBA20AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 100 | 20 | 120 | подпиточная вода, РБК 16-20 г/дм3, РБК 39,5-44,5 г/дм3 |  |  | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0104-E | 2-06.1-202тм поз.69 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKA. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | См. таблицы Б.4.1 и Б.4.2 (стр. 165,166) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008, ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-02-04 | 2016-02-18 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
8 | 2.ИСУП.104222458 | 10KBA30AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 100 | 20 | 120 | подпиточная вода, РБК 16-20 г/дм3, РБК 39,5-44,5 г/дм3 |  |  | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0104-E | 2-06.1-202тм поз.69 |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKA. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 |  | См. таблицы Б.4.1 и Б.4.2 (стр. 165.166) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008, ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-02-04 | 2016-02-18 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 77920.98
9 | 2.ИСУП.104236012 | 10KAA10AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIc | 2 | Оборудование | 400/500 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 1500 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2 (стр. 170, 171), рисунок Б.6.1 (стр. 169) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-21 | 2016-02-04 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5476707.6074
10 | 2.ИСУП.104236035 | 10KAA20AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIc | 2 | Оборудование | 400/500 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 1500 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2 (стр. 170, 171), рисунок Б.6.1 (стр. 169) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-21 | 2016-02-04 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5476707.6074
11 | 2.ИСУП.104236052 | 10KAA30AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIc | 2 | Оборудование | 400/500 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 1500 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2 (стр. 170, 171), рисунок Б.6.1 (стр. 169) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-21 | 2016-02-04 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5476707.6074
12 | 2.ИСУП.104236069 | 10KAA40AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIc | 2 | Оборудование | 400/500 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 1500 | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №1310-41-ПБ-LEN2-12-082 от 29.10.2013г. |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-10.1(BEL_101123934) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UKD. Здание безопасности (10UKD) бл.1 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2 (стр. 1770, 171), рисунок Б.6.1 (стр. 169) и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-01-10 | 2016-01-24 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 5735743.5635
13 | 2.ИСУП.104237055 | 10LAB10AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется (Закупка ССI) Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку | новая разработка | 2-07.1-202тм поз.39 (2-06.1-202ТМ поз.31) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-07.1(BEL_101123936) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UJE. Паровая камера (10UJE) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 149) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159х13; DP_max=5; DP_min=1,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-10 | 2016-03-24 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 75903.74
14 | 2.ИСУП.104237057 | 10LAB20AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется (Закупка ССI) Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку | новая разработка | 2-07.1-202тм поз.39 (2-06.1-202ТМ поз.31) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-07.1(BEL_101123936) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UJE. Паровая камера (10UJE) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 149) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159x13; DP_max=5; DP_min=1,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-10 | 2016-03-24 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 75903.74
15 | 2.ИСУП.104237059 | 10LAB30AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется (Закупка ССI) Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку | новая разработка | 2-07.1-202тм поз.39 (2-06.1-202ТМ поз.31) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-07.1(BEL_101123936) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UJE. Паровая камера (10UJE) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 149)ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159x13; DP_max=5; DP_min=1,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-10 | 2016-03-24 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 75903.74
16 | 2.ИСУП.104237061 | 10LAB40AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется (Закупка ССI) Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода | (см. Тип или Примечание) | 0 | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку | новая разработка | 2-07.1-202тм поз.39 (2-06.1-202ТМ поз.31) |  |  | Система:BELБлок:1Здание:2-07.1(BEL_101123936) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №1. UJE. Паровая камера (10UJE) бл.1 |  | См. таблицу А.2 (стр. 149)ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159x13; DP_max=5; DP_min=1,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2016-03-10 | 2016-03-24 | (СпбАЭП) ГППС ОИТ | 75903.74
0
[29 empty] | В том числе НДС 18% | 0
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14