ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

[image: image1.png]KTKBbOUWH- Thx1)5

mpaHwes, L =80m

| Kapayn b/4 3677 I
FPU-8Y (cyu.) — : |
[/CEKUUF? - Il cekyus ! i
) ) ) ) ) ) - R — — Y3 X _ 4 |
N A’ : w50
N3C 31 430-T400-2PH ' S 1 Jf N\ l
S Art arz g
430kBA/344kBm S N (BEN 3wE N |38 — A -
! S J _— _— |
K* %t 1 ° ‘
» S | S e S
! QF4 5 I >, > =
250/200A | S NS NE LS
I PH ) 3 IFR- R 1
aF1 H | <|§ <| § S |
630/5004 QF3 . > ABP-BY S
7507225 = || | [ 86031 | Boedz  |B60d3
AN\ ¢ S _l | 0 0 I l
0/0 N N} JPCY } I e
= . — 1 N .
aF2 | ' |
630/320A ! s %\ %\ l
" 11BBEWBHE-LS 4x120 o Ii=250A Ih=250A
N ¢ o ' |
mpaHwes, L=60M
| » l =L d] e |
- QF1 PEN | | \\ ABP1 _\ ABP? _¥ N e
|| 204 /1.2 BBoWBHz-L S 3x4 l Ve e e l
['UCH 3¢ ‘*ﬁ S8 | mnaumeq, | -RNm ; ! '
l *‘:\ ‘ | : { _ _ _ _ _ _ 3
e T | 115 BBTHe-LS 5x120 _ l
) nomok, L=30m UI11-BY(c y4emom nepcnexmubHou |
UC-Tleyw) | Ha2py3Ku)
| Pycm.=130kBm l
Pycm.=46,5¢Bm
Pp=130kBm |
| Pp=46.5kBm by |
| Ip=85A - |



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора
на поставку электростанции дизельной
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электростанции дизельной для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели


	Кол-во
	Единица

 измерения



	 
	Электростанция дизельная 

 ЭД344-Т400-2РН 
( или эквивалент)
	Контейнерная дизельная электростанция (ДЭС) предназначена для резервного электропитания объекта, относящегося к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должна состоять из автоматизированной дизельной электростанции, смонтированной во всепогодный низкотемпературный контейнер.

1. Технические характеристики и состав ДЭС.

Мощность*, не менее

кВА

430
Напряжение

В

400

Частота тока

Гц

50

Коэффициент мощности

0,8
Объем расходного и дополнительного топливных баков, не менее

л

2000

Расход топлива (при 100% нагрузке), не более

л/час

92,3
Уровень шума (10 м), не более 

дБ
105
Двигатель

дизельный

Частота вращения коленвала

об/мин

1500

Регулятор оборотов

-

электронный
Система охлаждения

жидкостная

Подогреватель охлаждающей жидкости

-

электрический

Расход масла на угар (от расхода топлива)

%

1,0

Система электрозапуска

стартерная

АКБ

В

24

Степень защиты

IP 23

Регулятор напряжения

электронный
Габаритные размеры, не более

мм
6500x2500
Масса электростанции, не более

кг
6800
* ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.

1.1. Состав электростанции:

1.1. Блок-контейнер с отсеком дизельгенератора и отдельным входом для дополнительного топливного бака и отдельными входами для отсека дополнительного топливного бака и отсека балластных нагрузок.

1.2. ДГ в сборе на раме, заправленный маслом и тосолом в составе:

1.2.1. Дизель 
ДГУ
четырехтактный, 430003ED-S/DEDA
DEUTZ или аналог
Двигатель  

DEUTZ BF8M1015C (Германия)
число цилиндров, расположение

8, рядный
тип охлаждения
жидкостное
частота вращения
об/мин
1500
моторесурс до первой переборки
м/ч
20000 
Ёмкость масла в системе
45 л
1.2.2. Генератор                                                                                                
тип
синхронный бесщеточный, 

MECCALTE или аналог
мощность
кВА

430
напряжение
В

400
частота
Гц
50
род тока
переменный трехфазный
режим нейтрали

глухозаземленный

1.3. Поставщик имеет право предложить состав ДЭС с аналогами перечисленных комплектующих без ухудшения параметров оборудования в целом, с одновременным подтверждением  обязательства по корректировке рабочей документации, оплате ее стоимости и согласования с заказчиком до срока поставки оборудования.

2.
Технические требования к ДЭС.

2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
2.1.1. ДЭС должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемых любой из трех или всех одновременно дистанционно разнесенных независимых нагрузок (с удалением до 2000 м)  при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети. Система автоматики на основе специализированных контроллеров обеспечивает контроль состояния АВР нагрузок, контроль электрических параметров, запуск ДГУ и подачу (снятие) напряжения с выхода дизель-генераторной установки на АВР аварийной нагрузки, а также контроль мощности нагрузки ДГУ со ступенчатым подключением балластных нагрузок в зависимости от уровня текущей мощности потребителей (обратно пропорциональная характеристика с учетом требований по минимально допустимой нагрузке на ДГУ). Установленная суммарная минимальная мощность на объектах резервирования составляет не менее 70 кВт.    После восстановления питающей (магистральной) сети ДЭС должна автоматически  выключиться и обеспечивать повторный запуск.
2.1.2. ДЭС должна  обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 20 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1000 часов.

3. Конструкция ДЭС

3.1. Все оборудование  ДЭС должно размещаться  во всепогодном низкотемпературном металлическом контейнере, включая автоматизированную ДГУ с топливными баками, шкафы управления, с технологическим отсеком балластных нагрузок, а также устройства и системы, поддерживающие функционирование  электроустановки во всех предусмотренных режимах работы. 

3.2. В состав ДЭС должен входить современный дизельный двигатель, не ниже стандарта «Евро-4», сочлененный с синхронным генератором, системы смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов. Двигатель должен иметь электронную систему управления впрыском топлива. Генератор должен иметь электронный регулятор напряжения и автоматы защиты силовых цепей. 

3.3. ДЭС должна управляться собственной электронной панелью управления с автоматикой, обеспечивающей «многонагрузочный» режим работы на три независимых потребителя и обеспечивать управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов.

3.4. Требования к контейнеру.

3.4.1. Контейнер должен представлять собою прочную сварную стальную конструкцию, обеспечивающую размещение и нормальное функционирование ДЭС, позволяющую производить транспортировку ДЭС автомобильным транспортом, установку на месте эксплуатации на ровное основание без устройства специальных фундаментов. 

3.4.2. Запрещается использование в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов.

3.4.3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим утеплителем.  

3.4.4. ДЭС должна иметь:

- штатный щит автоматики ДГУ;

- щит линейной автоматики;

- щит собственных нужд;

- модуль управления балластными нагрузками и вентиляцией;

- модуль контроля текущей мощности;

- модуль управления топливной сборкой;  

- устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые вводы/выводы (схему подключения приложить);

- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230 В с лампами накаливания;

- аварийное освещение с аккумуляторами, включающееся автоматически при пропадании напряжения питания рабочего освещения; 

- систему отопления, которая  должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического пожаротушения;
- систему пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара, герметизацию объема контейнера, выведение из работы оборудования и распыление огнегасящего вещества;
- систему шумоподавления, включая критический глушитель (- 35 Дб)  двигателя ДЭС.
3.5. ДЭС должна быть укомплектована штатными зарядными устройствами для автоматического содержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС должны заряжаться также и от навесного зарядного генератора двигателя ДЭС.

3.6. Топливная система ДЭС должна быть оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения.

3.7. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) и дополнительного топливных баков на 24 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной. Баки оборудовать ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей топлива во встроенный бак с датчиками уровня топлива.

3.8. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками.

3.9. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и вспомогательной автоматики – при работе ДЭС. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление:

- рабочим и аварийным освещением;

- электрическим отоплением;

- системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением;

- системой вентиляции;

- системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата;

- системой закачки дизельного топлива.

3.10. При использовании ДЭС должна быть обеспечена возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

3.11. ДЭС должна быть укомплектована : 

 - огнетушитель ОУ-2 или аналог – 3шт.;

 - комплект ЗИП – 1шт.;

- ПДС (пульт дистанционной сигнализации) в комплекте с кабелем присоединительным длиною 100 м.

4. Требования к автоматизации.

4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций:
- полуавтоматическое (ручное) управление;

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;
- автоматическое поддержание уровня топлива в штатном баке ДЭС;

- автоматическое поддержание минимальной предельно допустимой мощности нагрузки;

- автоматическое поддержание температуры в состоянии «Работа» и «Ожидание»;

- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять):   

- активную и реактивную мощность общей нагрузки;

- межфазное напряжение;

- частоту напряжения;
- потребляемую активную и реактивную мощность (сosф);

- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

- учет вырабатываемой электроэнергии.

4.3. ДЭС должна иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющего на удалении до 100 м отражать следующую информацию:

- ДГУ «Работа»;

- ДГУ «Авария»;

- АВР1 «Ввод1-2 - активны»;

- АВР1 «Ввод-3   -  активен»;

- АВР2 «Ввод1-2 - активны»;

- АВР2 «Ввод-3   -  активен»;

- АВР3 «Ввод1-2 - активны»;

- АВР3 «Ввод-3   -  активен».

4.4. Резервирование госсети.

Количество отходящих силовых 3-х фазных фидеров и их номинальный ток, А:

3
1-Iн= 133А(70кВт), L=700м

Селект. с Iр=160А
2-Iн= 190А(100кВт), L=2000 м

Селект. с Iр=200А
3- Iн= 247А(130 кВт),  L= 80м

Селект. с Iр=250А
Примечание: защита на силовом  щите ДЭС должна быть селективна с защитными аппаратами эл.приемника.
	1


	комплект


Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
Контактное лицо со стороны Заказчика: Байдалинов Виталий 8-499-725-00-69
       3. Порядок формирования цены

Цена предлагаемого к поставке Оборудования должна быть указана в Рублях РФ с учетом НДС 18% и должна включать  доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.  
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
50% предоплата в течение 5 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

       5. Место поставки продукции и условия допуска:

г. Воронеж
       6. Сроки поставки продукции:

С даты заключения договора и не позднее 30 сентября 2013г.
7. Требования к составу и содержанию документации.

7.1. Комплект документации должен быть на русском языке и содержать:

Руководство по эксплуатации (РЭ)  на ДЭС, включающее карту применяемых масел и смазок, электрические принципиальные схемы всех систем и оборудования и указания о порядке, содержанию и правилах выполнения ТО.

Формуляры, паспорта и  этикетки на составные части.
Исполнительную документацию на систему охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения с приложением копии лицензии предприятия, осуществлявшего монтаж этого оборудования и копий сертификатов соответствия на комплектующие изделия.
7.2. Копии сертификатов соответствия на  контейнерную ДЭС, шкафы управления.

8. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонта.

8.1. Конструкция и все составные части ДЭС должны обеспечивать возможность эксплуатации персоналом со средним специальным техническим образованием, прошедшим обучение в объеме эксплуатационной документации, успешно сдавшим зачёт по правилам эксплуатации и получившим допуск к самостоятельной работе.    

8.2. Виды технического обслуживания:
техническое обслуживание в объёме контроля уровня рабочих жидкостей и доведение их до требуемого уровня;
ежемесячное, полугодовое, годовое техническое обслуживание в объеме работ, определенных производителем, и указанных в руководстве по эксплуатации.

8.3. Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДЭС, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах по эксплуатации изделий, входящих в состав ДЭС.    

8.4. ДЭС должна иметь стандартный комплект ЗИП для основного и вспомогательного оборудования.

8.5. ДЭС должна иметь комплект инструмента для выполнения регламентных работ, ТО и текущего ремонта.

9.  Требования по сертификации.


9.1. Контейнерная ДЭС в целом, ДЭС, шкафы управления, оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должны иметь  действующие сертификаты соответствия ГОСТ Р. В сертификатах на КДЭС, ДЭС, шкафы управления должен быть указан производитель оборудования и номер Технических условий (ТУ), соответствующих ГОСТ РФ.

9.2. Электрогенераторная установка должна соответствовать требованиям нормативных документов :
ГОСТ 21671-82 П.п. 3. 3.2,3.3.7-3.3.12,3.6.1,4.1-4.9, 8.1,

ГОСТ 13.822-82 П.п. 3.3.2, 3.3.10-3.3.15, 3.6.1, 4.1-4.9 р.8.

ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),

ГОСТ 12.1. 003-83 Р.2,

ГОСТ 12.1. 005-88 П.2.4,

ГОСТ Р 51317.6.3-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-3-96);

ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97)

10. Требования по безопасности.

10.1. Все оборудование, входящее  в состав ДЭС, должно отвечать действующим нормативным документам ПУЭ-98, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ13822-82.

10.2. Конструкция ДЭС должна соответствовать требованиям степени защиты IP 23 по ГОСТ 14254-80. 

10.3. Цепи питания вспомогательного оборудования напряжением 230В должны быть защищены автоматическими выключателями.

10.4. ДЭС должна быть оборудована пожарно-предупредительной сигнализацией и  системой автоматического пожаротушения. 
10.5. В эксплуатационной документации должны быть отражены особенности и основные правила обеспечения безопасности обслуживающего персонала в процессе монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, при транспортировке и хранении.

11. Транспортирование и хранение.

11.1. Все составные части ДЭС должны иметь узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.

11.2. ДЭС должна поставляться готовой к эксплуатации, заправленной до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей (ТЖ) и допускать ввод в эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение 6-ти месяцев со дня отгрузки.
11.3. ДЭС должна быть опломбирована производителем.
12. Гарантии.

12.1. Производитель (поставщик) должен гарантировать:
- соответствие параметров и характеристик ДЭС требованиям нормативных документов;

- надёжную безаварийную работу ДЭС при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации;

- безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока эксплуатации или гарантийной наработки, если будет доказано, что недостатки оборудования или сборочных единиц, по причине которых произошли отказы в работе изделия, возникли до передачи оборудования Заказчику, или вследствие некачественного изготовления оборудования и сборочных единиц или использования при изготовлении некачественных конструкционных материалов.

12.2. Для генераторных установок, предназначенных для резервного энергоснабжения, гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка-1500 мото-часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
12.3. Гарантии на покупные комплектующие изделия устанавливаются государственными стандартами или их техническими условиями.

13. Требования к производителю/поставщику. 

13.1. В случае поставки ДЭС через Поставщика: Поставщик должен быть официально уполномочен Производителем осуществлять поставку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание ДЭС (иметь статус официального дилера Производителя). Инженеры (специалисты) сервисной службы Поставщика (не менее 4-х человек) должны иметь Сертификаты от Производителя ДЭС на право обслуживания поставляемого Оборудования.

13.2. Поставщик (Производитель) по требованию Заказчика должен заключить договоры на сервисные услуги в отношении поставленного им оборудования. 
13.3. Поставщик (производитель) должен обеспечить обучение персонала Заказчика правилам пользования поставленным оборудованием.

Начальник подразделения                                                                                                                                                                               С.А.Зинов
Ответственный по техническим характеристикам и иным показателям                                                                                              В.В. Байдалинов
