Приложение № 6

к Техническому заданию

Требования к аналогам комплектующих шкафов защит блока

Требования к габаритным размерам аналогов комплектующих изделий

Применение аналогов комплектующих изделий не должно приводить к изменению габаритов шкафа, в котором они размещены.

Требования к техническим характеристикам позиционного выключателя 3SE2100-6B

Выключатель должен соответствовать МЭК 947-5-1 (ГОСТ 30011.5.1).

Требования к техническим характеристикам аналога позиционного выключателя 3SE2100-6B приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | ~220… 240/-220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коммутационная способность, мА при напряжении -220 В | не менее 160 (DC-21) не менее 130 (AC-22) |
| Коммутационная способность, мА при напряжении ~220 В | не менее 127 |
| Механическая износостойкость, циклы | не менее 30 000 000 |
| Электрическая износостойкость, циклы (категория АC-15), А при напряжении ~230 В | не менее 500 000 |
| Тип исполнения | плунжер |
| Количество типа HО | 2 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Тип исполнения позиционного выключателя

Требования к техническим характеристикам аналогов переключателей.

Общие требования к аналогам переключателей

- Переключатели  должны соответствовать МЭК 60947-1 (ГОСТ P 50030.1).

- Переключатели  должны соответствовать МЭК 60947-3 (ГОСТ P 50030.3).

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A213-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A213-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на три положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | -600 - 0 - 600 |
| Количество контактов | не менее 4-х перекидных (контакты замыкаются в положениях 1 или 2) |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A223-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A223-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на два положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | -300 - 300 |
| Количество контактов | не менее 4-х перекидных |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A324-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A324-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на два положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | - 900 - 0 |
| Количество контактов | не менее 4-х НО (контакты замыкаются в положении 1) |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A211-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A211-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на три положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | -600 - 0 - 600 |
| Количество контактов | не менее 2-х перекидных (контакты замыкаются в положениях 1 или 2) |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A370-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A370-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на два положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | -300 - 300 |
| Количество контактов | не менее 6-ти перекидных (контакты замыкаются в положениях 1 или 2) |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A372-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A372-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на два положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | -300 - 300 |
| Количество контактов | не менее 8-ми перекидных |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A220-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A220-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на два положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | -300 - 300 |
| Количество контактов | не менее 1-ого перекидного |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A371-600E

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя CH10-A371-600E приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | -220 |
| Тип переключателя | на два положения с фиксацией |
| Положения рукоятки переключателя | см. рисунок ниже |
| Угол поворота рукоятки переключателя | -300 - 300 |
| Количество контактов | не менее 7-ми перекидных (контакты замыкаются в положениях 1 или 2) |
| Схема контактов переключателя | см. рисунок ниже |
| Коммутационная способность, А | - не менее 0,4, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации одним контактом; - не менее 1, при резистивной нагрузке (DC-1) при коммутации двумя контактами; - не менее 0,4, при индуктивной нагрузке (DC-22) при коммутации двумя контактами |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Положения рукоятки переключателя

- Схема контактов переключателя

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя испытательного проходного 7XV7501-0CA00

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя испытательного проходного 7XV7501-0CA00 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 |
| Номинальный рабочий ток цепей тока, А | 6 |
| Кратковременная перегрузка цепей тока, А | не менее 150 в течение 1 с, не менее 60 в течение 10 с |
| Коммутационная способность контакта цепей сигнализации при -220 В DC-1, мА | не менее 160 |
| Схема испытательного переключателя | см. рисунок ниже |
| Тип испытательного разъема на передней панели | 16-ти контактный типа Harting |

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя испытательного проходного 7XV7503-0CA00

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя испытательного проходного 7XV7503-0CA00 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 |
| Номинальный рабочий ток цепей тока, А | 6 |
| Кратковременная перегрузка цепей тока, А | не менее 150 в течение 1 с, не менее 60 в течение 10 с |
| Коммутационная способность контакта цепей сигнализации при -220 В DC-1, мА | не менее 160 |
| Схема испытательного переключателя | см. рисунок ниже |
| Тип испытательного разъема на передней панели | 16-ти контактный типа Harting |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Схема испытательного переключателя 7XV7501-0CA00

- Схема испытательного переключателя 7XV7503-0CA00

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя испытательного проходного 7XV7500-0CA00

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя испытательного проходного 7XV7500-0CA00 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 |
| Номинальный рабочий ток цепей тока, А | 6 |
| Кратковременная перегрузка цепей тока, А | не менее 150 в течение 1 с, не менее 60 в течение 10 с |
| Коммутационная способность контакта цепей сигнализации при -220 В DC-1, мА | не менее 160 |
| Схема испытательного переключателя | см. рисунок ниже |
| Тип испытательного разъема на передней панели | 16-ти контактный типа Harting |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Схема испытательного переключателя 7XV7500-0CA00

Требования к техническим характеристикам аналогов реле

Общие требования к аналогам реле

Реле  должны соответствовать МЭК 947-5-1 (ГОСТ 30011.5.1).

Промежуточные реле должны соответствовать ГОСТ 11152.

Промежуточные реле, являющееся аналогами реле CAD и 55.32.9.220.0040, должны быть с включающей обмоткой напряжения, без удерживающей обмотки, одностабильные.

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле 
CAD-50 MD

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле CAD-50 MD приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение включающей обмотки, В | -220 |
| Потребляемая мощность обмотки, Вт | не более 6 |
| Время срабатывания, мс | не более 55 |
| Время отпускания, мс | не более 20 |
| Количество контактов | не менее 5-ти HO |
| Допустимая кратковременная нагрузка контактов, А | при 1 с не менее 100 при 500 мс не менее 120 при 100 мс не менее 140 |
| Коммутационная способность контактов на -220 В, мА | - не мене 160 при DC-1; - не менее 75 при DC-22 |
| Коммутационная способность контактов на ~220 В, ВА | - не мене 550 при AC-11 |
| Механическая износостойкость контактов, циклов | не менее 10 000 000 |
| Максимальная частота коммутации, циклов/с | не менее 3 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле 
CAD-32 MD

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле CAD-32 MD приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение включающей обмотки, В | -220 |
| Потребляемая мощность обмотки, Вт | не более 6 |
| Время срабатывания, мс | не более 55 |
| Время отпускания, мс | не более 20 |
| Количество контактов | не менее 3-х HO и 2-х H3 |
| Допустимая кратковременная нагрузка контактов, А | при 1 с не менее 100 при 500 мс не менее 120 при 100 мс не менее 140 |
| Коммутационная способность контактов на -220 В, мА | - не мене 160 при DC-1; - не менее 75 при DC-22 |
| Коммутационная способность контактов на ~220 В, ВА | - не мене 550 при AC-11 |
| Механическая износостойкость контактов, циклов | не менее 10 000 000 |
| Максимальная частота коммутации, циклов/с | не менее 3 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле 
7PA2742-0AA00 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле 7PA2742-0AA00 с фиксатором на DIN-рейку 7XP9013-0 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение включающей обмотки, В | -220 |
| Потребляемая мощность обмотки, Вт | не более 66 |
| Время срабатывания, мс | не более 8 мс |
| Время отпускания, мс | не более 40 |
| Количество контактов | не менее 1-го перекидного |
| Допустимая кратковременная нагрузка контактов, А | при 150 мс не менее 80 при 10 мс не менее 200 |
| Коммутационная способность контактов на -220 В, мА | - не мене 600 при DC-1; - не менее 300 при DC-22 |
| Коммутационная способность контактов на -24 В, мА | не более 10 |
| Механическая износостойкость контактов, циклов | не менее 10 000 000 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 к настоящему Приложению |

Для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения на контактах, управляющих обмоткой реле, реле должно быть снабжено встроенным диодом.

Данное устройство должно иметь возможность установки на DIN-рейку.

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле 
55.32.9.220.0040 с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72

Требования к техническим характеристикам аналога промежуточного реле 55.32.9.220.0040 с розеткой с фиксатором на DIN-рейку 94.72 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение включающей обмотки, В | -220 |
| Потребляемая мощность обмотки, Вт | не более 1 |
| Время срабатывания, мс | не более 10 |
| Время отпускания, мс | не более 5 |
| Количество контактов | не менее 2-х перекидных |
| Коммутационная способность контактов на -220 В, мА | - не мене 160 при DC-1; - не менее 75 при DC-22 |
| Механическая износостойкость контактов, циклов | не менее 10 000 000 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Реле должно иметь кнопку проверки и механический индикатор.

Данное устройство должно иметь возможность установки на DIN-рейку.

Требования к техническим характеристикам аналогов сетевых устройств

Требования к техническим характеристикам аналога ETHERNET кросс-модуля RS RJ45

Требования к техническим характеристикам аналога ETHERNET кросс-модуля RS RJ45 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Соединительный разъем | RJ45 8 винтовых соединений типа LM2N 3.5 |
| Диапазон сечения зажимаемых проводов, мм | 0,08 – 2,08 |
| Схема соединений кросс-модуля | см. рисунок ниже |
| Зажимная клемма для фиксации кабеля | 1 |
| Скорость передачи, Мбит/с | 100 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Схема соединений кросс-модуля

Требования к техническим характеристикам аналогов приборов освещения, ламп и розеток

Требования к техническим характеристикам аналога светильника

Требования к техническим характеристикам аналога светильника приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | ~220… 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, при 230 В, А | 0.073 … 0.127 |
| Потребляемая мощность, Вт | 14 |
| Тип лампы | Люминесцентная лампа, T5/G5 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 20000 |
| Тип свечения | 4000 К, холодный белый |
| Возможности подключения | Интегрированный кабель подключения с открытым концом |
| Возможность монтажа светильников | Потолочная рама шкафа (горизонтальный профиль), непосредственно Вертикальный профиль шкафа |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к техническим характеристикам аналога розетки

Требования к техническим характеристикам аналога розетки приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | ~220… 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Тип разъема/розетки | D, евророзетка(СEE 7/4, тип F) |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к техническим характеристикам аналога лампы СКЛ-14-А-К-П-2-220

Требования к техническим характеристикам аналога лампы СКЛ-14-А-К-П-2-220 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, мА | 5±10% |
| Род тока | Переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направления |
| Диаметр, мм | 22 |
| Тип контактов | винтовые |
| Яркость, мкд | не менее 15 |
| Цвет свечения | красный |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к техническим характеристикам аналога резистора С5-35В-10

Требования к техническим характеристикам аналога резистора С5-35В-10 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное сопротивление, Ом | 10000 |
| Допускаемые отклонения сопротивлений | ±10% |
| Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | 10 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к техническим характеристикам аналогов клемм

Клеммы должны соответствовать МЭК 60947-7-1 (ГОСТ 30011.7.1).

Требования к аналогам клемм типа WTL 6/1 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное сечение, мм2 | 6 |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 10 |
| Номинальное напряжение, В | порядка 630 |
| Номинальный ток, А | не менее 41 |
| Максимальный ток, А | не менее 57 |
| Ширина, мм | не более 7,9 |
| Высота, мм | не более 65 |
| Глубина, мм | не более 47,5 |
| Схема соединений клеммы | см. рисунок ниже |

- Схема соединений аналога клеммы WTL 6/1

Требования к аналогам клемм типа WDU 4 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное сечение, мм2 | 4 |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 6 |
| Номинальное напряжение, В | порядка 800 |
| Номинальный ток, А | не менее 32 |
| Максимальный ток, А | не менее 41 |
| Ширина, мм | не более 6,1 |
| Высота, мм | не более 60 |
| Глубина, мм | не более 46,5 |
| Схема соединений клеммы | см. рисунок ниже |

- Схема соединений аналога клеммы WDU 4

Требования к аналогам клемм типа WTL 6/3/STB приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное сечение, мм2 | 6 |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 10 |
| Номинальное напряжение, В | порядка 500 |
| Номинальный ток, А | не менее 41 |
| Максимальный ток, А | не менее 57 |
| Диаметр тестового разъема, мм | 4 |
| Ширина, мм | не более 7,9 |
| Высота, мм | не более 87 |
| Глубина, мм | не более 64 |
| Схема соединений клеммы | см. рисунок ниже |

Должна быть возможность установки короткозамыкающего мостика на 2(4) полюса.

Должна быть возможность установки блокирующих устройств для фиксации размыкателя клеммы в определенном положении.

- Схема соединений аналога клеммы WTL 6/3/STB

Требования к техническим характеристикам аналога матрицы отключений 7UW5000-5CA00

Схема соединений аналога матрицы отключений 7UW5000-5CA00 приведена на рисунке ниже.

Матрица отключений должна иметь оптическую индикацию для каждого входа и выхода.

Матрица отключений должна иметь возможность местного и удаленного сброса индикации.

Требования к техническим характеристикам аналога матрицы отключений 7UW5000-5CA00 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение коммутируемых цепей, В | -220 |
| Количество входов | 28 |
| Количество выходов | 10 |
| Номинальное обратное напряжение диодов, В | не менее 250 |
| Максимальное обратное напряжение диодов, В | не менее 1000 |
| Максимальный прямой ток диодов, А | не менее 1 |
| Потребляемая мощность матрицы по цепям питания, Вт | не более 10 |
| Количество дискретных входов для сброса индикации | не менее 1 |
| Номинальное напряжение дискретного входа, В | -220 |
| Потребление дискретного входа, мА | не более 10 |
| Количество контактов сигнализации срабатывания матрицы | не менее 2НО |
| Количество контактов сигнализации неисправности устройства | не менее 1НЗ |
| Коммутационная способность контактов сигнализации, Вт | не менее 20 на напряжении -220 В при нагрузке DC-1 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Схема соединений аналога матрицы отключений 7UW5000-5CA00

Требования к техническим характеристикам аналога конструктива: шкаф TS8

Требования к техническим характеристикам аналога конструктива шкафа TS8 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Основные габариты шкафа (ШхВхГ), мм | в соответствии с Приложением 5 к настоящему Техническому заданию |
| Материал каркаса шкафа | листовая сталь 1,5 мм |
| Материал крыши шкафа | листовая сталь 1,5 мм |
| Материал дверей шкафа | листовая сталь 2 мм |
| Материал панели основания шкафа | листовая сталь 1,5 мм |
| Материал монтажной панели шкафа | листовая сталь 3 мм |
| Поверхность каркаса шкафа | грунтовка |
| Поверхность крыши шкафа | грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |